## AI
Канал | Параметр | Адрес (-а)
|  | Функция 0x02 (чтение) | Функция 0x04 (чтение)
AI1.1 | Текущее значение |  | 0x0000 - 0x0001
| Уставка HH | 0x0000
| Уставка H | 0x0001
| Уставка HT | 0x0002
| Уставка LT | 0x0003
| Уставка L | 0x0004
| Уставка LL | 0x0005
| Уставка V+ | 0x0006
| Уставка V- | 0x0007
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0008
| Недостоверное значение | 0x0009
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x000A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x000B
| Неинициализированное состояние | 0x000C
| Канал неактивен | 0x000F
AI1.2 | Текущее значение |  | 0x0002 - 0x0003
| Уставка HH | 0x0010
| Уставка H | 0x0011
| Уставка HT | 0x0012
| Уставка LT | 0x0013
| Уставка L | 0x0014
| Уставка LL | 0x0015
| Уставка V+ | 0x0016
| Уставка V- | 0x0017
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0018
| Недостоверное значение | 0x0019
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x001A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x001B
| Неинициализированное состояние | 0x001C
| Канал неактивен | 0x001F
AI1.3 | Текущее значение |  | 0x0004 - 0x0005
| Уставка HH | 0x0020
| Уставка H | 0x0021
| Уставка HT | 0x0022
| Уставка LT | 0x0023
| Уставка L | 0x0024
| Уставка LL | 0x0025
| Уставка V+ | 0x0026
| Уставка V- | 0x0027
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0028
| Недостоверное значение | 0x0029
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x002A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x002B
| Неинициализированное состояние | 0x002C
| Канал неактивен | 0x002F
AI1.4 | Текущее значение |  | 0x0006 - 0x0007
| Уставка HH | 0x0030
| Уставка H | 0x0031
| Уставка HT | 0x0032
| Уставка LT | 0x0033
| Уставка L | 0x0034
| Уставка LL | 0x0035
| Уставка V+ | 0x0036
| Уставка V- | 0x0037
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0038
| Недостоверное значение | 0x0039
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x003A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x003B
| Неинициализированное состояние | 0x003C
| Канал неактивен | 0x003F
AI1.5 | Текущее значение |  | 0x0008 - 0x0009
| Уставка HH | 0x0040
| Уставка H | 0x0041
| Уставка HT | 0x0042
| Уставка LT | 0x0043
| Уставка L | 0x0044
| Уставка LL | 0x0045
| Уставка V+ | 0x0046
| Уставка V- | 0x0047
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0048
| Недостоверное значение | 0x0049
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x004A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x004B
| Неинициализированное состояние | 0x004C
| Канал неактивен | 0x004F
AI1.6 | Текущее значение |  | 0x000A - 0x000B
| Уставка HH | 0x0050
| Уставка H | 0x0051
| Уставка HT | 0x0052
| Уставка LT | 0x0053
| Уставка L | 0x0054
| Уставка LL | 0x0055
| Уставка V+ | 0x0056
| Уставка V- | 0x0057
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0058
| Недостоверное значение | 0x0059
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x005A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x005B
| Неинициализированное состояние | 0x005C
| Канал неактивен | 0x005F
AI1.7 | Текущее значение |  | 0x000C - 0x000D
| Уставка HH | 0x0060
| Уставка H | 0x0061
| Уставка HT | 0x0062
| Уставка LT | 0x0063
| Уставка L | 0x0064
| Уставка LL | 0x0065
| Уставка V+ | 0x0066
| Уставка V- | 0x0067
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0068
| Недостоверное значение | 0x0069
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x006A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x006B
| Неинициализированное состояние | 0x006C
| Канал неактивен | 0x006F
AI1.8 | Текущее значение |  | 0x000E - 0x000F
| Уставка HH | 0x0070
| Уставка H | 0x0071
| Уставка HT | 0x0072
| Уставка LT | 0x0073
| Уставка L | 0x0074
| Уставка LL | 0x0075
| Уставка V+ | 0x0076
| Уставка V- | 0x0077
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0078
| Недостоверное значение | 0x0079
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x007A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x007B
| Неинициализированное состояние | 0x007C
| Канал неактивен | 0x007F
AI2.1 | Текущее значение |  | 0x0010 - 0x0011
| Уставка HH | 0x0080
| Уставка H | 0x0081
| Уставка HT | 0x0082
| Уставка LT | 0x0083
| Уставка L | 0x0084
| Уставка LL | 0x0085
| Уставка V+ | 0x0086
| Уставка V- | 0x0087
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0088
| Недостоверное значение | 0x0089
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x008A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x008B
| Неинициализированное состояние | 0x008C
| Канал неактивен | 0x008F
AI2.2 | Текущее значение |  | 0x0012 - 0x0013
| Уставка HH | 0x0090
| Уставка H | 0x0091
| Уставка HT | 0x0092
| Уставка LT | 0x0093
| Уставка L | 0x0094
| Уставка LL | 0x0095
| Уставка V+ | 0x0096
| Уставка V- | 0x0097
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0098
| Недостоверное значение | 0x0099
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x009A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x009B
| Неинициализированное состояние | 0x009C
| Канал неактивен | 0x009F
AI2.3 | Текущее значение |  | 0x0014 - 0x0015
| Уставка HH | 0x00A0
| Уставка H | 0x00A1
| Уставка HT | 0x00A2
| Уставка LT | 0x00A3
| Уставка L | 0x00A4
| Уставка LL | 0x00A5
| Уставка V+ | 0x00A6
| Уставка V- | 0x00A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x00A8
| Недостоверное значение | 0x00A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x00AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x00AB
| Неинициализированное состояние | 0x00AC
| Канал неактивен | 0x00AF
AI2.4 | Текущее значение |  | 0x0016 - 0x0017
| Уставка HH | 0x00B0
| Уставка H | 0x00B1
| Уставка HT | 0x00B2
| Уставка LT | 0x00B3
| Уставка L | 0x00B4
| Уставка LL | 0x00B5
| Уставка V+ | 0x00B6
| Уставка V- | 0x00B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x00B8
| Недостоверное значение | 0x00B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x00BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x00BB
| Неинициализированное состояние | 0x00BC
| Канал неактивен | 0x00BF
AI2.5 | Текущее значение |  | 0x0018 - 0x0019
| Уставка HH | 0x00C0
| Уставка H | 0x00C1
| Уставка HT | 0x00C2
| Уставка LT | 0x00C3
| Уставка L | 0x00C4
| Уставка LL | 0x00C5
| Уставка V+ | 0x00C6
| Уставка V- | 0x00C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x00C8
| Недостоверное значение | 0x00C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x00CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x00CB
| Неинициализированное состояние | 0x00CC
| Канал неактивен | 0x00CF
AI2.6 | Текущее значение |  | 0x001A - 0x001B
| Уставка HH | 0x00D0
| Уставка H | 0x00D1
| Уставка HT | 0x00D2
| Уставка LT | 0x00D3
| Уставка L | 0x00D4
| Уставка LL | 0x00D5
| Уставка V+ | 0x00D6
| Уставка V- | 0x00D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x00D8
| Недостоверное значение | 0x00D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x00DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x00DB
| Неинициализированное состояние | 0x00DC
| Канал неактивен | 0x00DF
AI2.7 | Текущее значение |  | 0x001C - 0x001D
| Уставка HH | 0x00E0
| Уставка H | 0x00E1
| Уставка HT | 0x00E2
| Уставка LT | 0x00E3
| Уставка L | 0x00E4
| Уставка LL | 0x00E5
| Уставка V+ | 0x00E6
| Уставка V- | 0x00E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x00E8
| Недостоверное значение | 0x00E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x00EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x00EB
| Неинициализированное состояние | 0x00EC
| Канал неактивен | 0x00EF
AI2.8 | Текущее значение |  | 0x001E - 0x001F
| Уставка HH | 0x00F0
| Уставка H | 0x00F1
| Уставка HT | 0x00F2
| Уставка LT | 0x00F3
| Уставка L | 0x00F4
| Уставка LL | 0x00F5
| Уставка V+ | 0x00F6
| Уставка V- | 0x00F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x00F8
| Недостоверное значение | 0x00F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x00FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x00FB
| Неинициализированное состояние | 0x00FC
| Канал неактивен | 0x00FF
AI3.1 | Текущее значение |  | 0x0020 - 0x0021
| Уставка HH | 0x0100
| Уставка H | 0x0101
| Уставка HT | 0x0102
| Уставка LT | 0x0103
| Уставка L | 0x0104
| Уставка LL | 0x0105
| Уставка V+ | 0x0106
| Уставка V- | 0x0107
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0108
| Недостоверное значение | 0x0109
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x010A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x010B
| Неинициализированное состояние | 0x010C
| Канал неактивен | 0x010F
AI3.2 | Текущее значение |  | 0x0022 - 0x0023
| Уставка HH | 0x0110
| Уставка H | 0x0111
| Уставка HT | 0x0112
| Уставка LT | 0x0113
| Уставка L | 0x0114
| Уставка LL | 0x0115
| Уставка V+ | 0x0116
| Уставка V- | 0x0117
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0118
| Недостоверное значение | 0x0119
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x011A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x011B
| Неинициализированное состояние | 0x011C
| Канал неактивен | 0x011F
AI3.3 | Текущее значение |  | 0x0024 - 0x0025
| Уставка HH | 0x0120
| Уставка H | 0x0121
| Уставка HT | 0x0122
| Уставка LT | 0x0123
| Уставка L | 0x0124
| Уставка LL | 0x0125
| Уставка V+ | 0x0126
| Уставка V- | 0x0127
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0128
| Недостоверное значение | 0x0129
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x012A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x012B
| Неинициализированное состояние | 0x012C
| Канал неактивен | 0x012F
AI3.4 | Текущее значение |  | 0x0026 - 0x0027
| Уставка HH | 0x0130
| Уставка H | 0x0131
| Уставка HT | 0x0132
| Уставка LT | 0x0133
| Уставка L | 0x0134
| Уставка LL | 0x0135
| Уставка V+ | 0x0136
| Уставка V- | 0x0137
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0138
| Недостоверное значение | 0x0139
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x013A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x013B
| Неинициализированное состояние | 0x013C
| Канал неактивен | 0x013F
AI3.5 | Текущее значение |  | 0x0028 - 0x0029
| Уставка HH | 0x0140
| Уставка H | 0x0141
| Уставка HT | 0x0142
| Уставка LT | 0x0143
| Уставка L | 0x0144
| Уставка LL | 0x0145
| Уставка V+ | 0x0146
| Уставка V- | 0x0147
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0148
| Недостоверное значение | 0x0149
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x014A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x014B
| Неинициализированное состояние | 0x014C
| Канал неактивен | 0x014F
AI3.6 | Текущее значение |  | 0x002A - 0x002B
| Уставка HH | 0x0150
| Уставка H | 0x0151
| Уставка HT | 0x0152
| Уставка LT | 0x0153
| Уставка L | 0x0154
| Уставка LL | 0x0155
| Уставка V+ | 0x0156
| Уставка V- | 0x0157
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0158
| Недостоверное значение | 0x0159
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x015A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x015B
| Неинициализированное состояние | 0x015C
| Канал неактивен | 0x015F
AI3.7 | Текущее значение |  | 0x002C - 0x002D
| Уставка HH | 0x0160
| Уставка H | 0x0161
| Уставка HT | 0x0162
| Уставка LT | 0x0163
| Уставка L | 0x0164
| Уставка LL | 0x0165
| Уставка V+ | 0x0166
| Уставка V- | 0x0167
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0168
| Недостоверное значение | 0x0169
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x016A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x016B
| Неинициализированное состояние | 0x016C
| Канал неактивен | 0x016F
AI3.8 | Текущее значение |  | 0x002E - 0x002F
| Уставка HH | 0x0170
| Уставка H | 0x0171
| Уставка HT | 0x0172
| Уставка LT | 0x0173
| Уставка L | 0x0174
| Уставка LL | 0x0175
| Уставка V+ | 0x0176
| Уставка V- | 0x0177
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0178
| Недостоверное значение | 0x0179
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x017A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x017B
| Неинициализированное состояние | 0x017C
| Канал неактивен | 0x017F
AI4.1 | Текущее значение |  | 0x0030 - 0x0031
| Уставка HH | 0x0180
| Уставка H | 0x0181
| Уставка HT | 0x0182
| Уставка LT | 0x0183
| Уставка L | 0x0184
| Уставка LL | 0x0185
| Уставка V+ | 0x0186
| Уставка V- | 0x0187
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0188
| Недостоверное значение | 0x0189
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x018A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x018B
| Неинициализированное состояние | 0x018C
| Канал неактивен | 0x018F
AI4.2 | Текущее значение |  | 0x0032 - 0x0033
| Уставка HH | 0x0190
| Уставка H | 0x0191
| Уставка HT | 0x0192
| Уставка LT | 0x0193
| Уставка L | 0x0194
| Уставка LL | 0x0195
| Уставка V+ | 0x0196
| Уставка V- | 0x0197
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0198
| Недостоверное значение | 0x0199
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x019A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x019B
| Неинициализированное состояние | 0x019C
| Канал неактивен | 0x019F
AI4.3 | Текущее значение |  | 0x0034 - 0x0035
| Уставка HH | 0x01A0
| Уставка H | 0x01A1
| Уставка HT | 0x01A2
| Уставка LT | 0x01A3
| Уставка L | 0x01A4
| Уставка LL | 0x01A5
| Уставка V+ | 0x01A6
| Уставка V- | 0x01A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x01A8
| Недостоверное значение | 0x01A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x01AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x01AB
| Неинициализированное состояние | 0x01AC
| Канал неактивен | 0x01AF
AI4.4 | Текущее значение |  | 0x0036 - 0x0037
| Уставка HH | 0x01B0
| Уставка H | 0x01B1
| Уставка HT | 0x01B2
| Уставка LT | 0x01B3
| Уставка L | 0x01B4
| Уставка LL | 0x01B5
| Уставка V+ | 0x01B6
| Уставка V- | 0x01B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x01B8
| Недостоверное значение | 0x01B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x01BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x01BB
| Неинициализированное состояние | 0x01BC
| Канал неактивен | 0x01BF
AI4.5 | Текущее значение |  | 0x0038 - 0x0039
| Уставка HH | 0x01C0
| Уставка H | 0x01C1
| Уставка HT | 0x01C2
| Уставка LT | 0x01C3
| Уставка L | 0x01C4
| Уставка LL | 0x01C5
| Уставка V+ | 0x01C6
| Уставка V- | 0x01C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x01C8
| Недостоверное значение | 0x01C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x01CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x01CB
| Неинициализированное состояние | 0x01CC
| Канал неактивен | 0x01CF
AI4.6 | Текущее значение |  | 0x003A - 0x003B
| Уставка HH | 0x01D0
| Уставка H | 0x01D1
| Уставка HT | 0x01D2
| Уставка LT | 0x01D3
| Уставка L | 0x01D4
| Уставка LL | 0x01D5
| Уставка V+ | 0x01D6
| Уставка V- | 0x01D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x01D8
| Недостоверное значение | 0x01D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x01DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x01DB
| Неинициализированное состояние | 0x01DC
| Канал неактивен | 0x01DF
AI4.7 | Текущее значение |  | 0x003C - 0x003D
| Уставка HH | 0x01E0
| Уставка H | 0x01E1
| Уставка HT | 0x01E2
| Уставка LT | 0x01E3
| Уставка L | 0x01E4
| Уставка LL | 0x01E5
| Уставка V+ | 0x01E6
| Уставка V- | 0x01E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x01E8
| Недостоверное значение | 0x01E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x01EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x01EB
| Неинициализированное состояние | 0x01EC
| Канал неактивен | 0x01EF
AI4.8 | Текущее значение |  | 0x003E - 0x003F
| Уставка HH | 0x02F0
| Уставка H | 0x02F1
| Уставка HT | 0x02F2
| Уставка LT | 0x01F3
| Уставка L | 0x01F4
| Уставка LL | 0x01F5
| Уставка V+ | 0x01F6
| Уставка V- | 0x01F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x01F8
| Недостоверное значение | 0x01F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x01FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x01FB
| Неинициализированное состояние | 0x01FC
| Канал неактивен | 0x01FF
AI5.1 | Текущее значение |  | 0x0040 - 0x0041
| Уставка HH | 0x0200
| Уставка H | 0x0201
| Уставка HT | 0x0202
| Уставка LT | 0x0203
| Уставка L | 0x0204
| Уставка LL | 0x0205
| Уставка V+ | 0x0206
| Уставка V- | 0x0207
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0208
| Недостоверное значение | 0x0209
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x020A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x020B
| Неинициализированное состояние | 0x020C
| Канал неактивен | 0x020F
AI5.2 | Текущее значение |  | 0x0042 - 0x0043
| Уставка HH | 0x0210
| Уставка H | 0x0211
| Уставка HT | 0x0212
| Уставка LT | 0x0213
| Уставка L | 0x0214
| Уставка LL | 0x0215
| Уставка V+ | 0x0216
| Уставка V- | 0x0217
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0218
| Недостоверное значение | 0x0219
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x021A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x021B
| Неинициализированное состояние | 0x021C
| Канал неактивен | 0x021F
AI5.3 | Текущее значение |  | 0x0044 - 0x0045
| Уставка HH | 0x0220
| Уставка H | 0x0221
| Уставка HT | 0x0222
| Уставка LT | 0x0223
| Уставка L | 0x0224
| Уставка LL | 0x0225
| Уставка V+ | 0x0226
| Уставка V- | 0x0227
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0228
| Недостоверное значение | 0x0229
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x022A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x022B
| Неинициализированное состояние | 0x022C
| Канал неактивен | 0x022F
AI5.4 | Текущее значение |  | 0x0046 - 0x0047
| Уставка HH | 0x0230
| Уставка H | 0x0231
| Уставка HT | 0x0232
| Уставка LT | 0x0233
| Уставка L | 0x0234
| Уставка LL | 0x0235
| Уставка V+ | 0x0236
| Уставка V- | 0x0237
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0238
| Недостоверное значение | 0x0239
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x023A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x023B
| Неинициализированное состояние | 0x023C
| Канал неактивен | 0x023F
AI5.5 | Текущее значение |  | 0x0048 - 0x0049
| Уставка HH | 0x0240
| Уставка H | 0x0241
| Уставка HT | 0x0242
| Уставка LT | 0x0243
| Уставка L | 0x0244
| Уставка LL | 0x0245
| Уставка V+ | 0x0246
| Уставка V- | 0x0247
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0248
| Недостоверное значение | 0x0249
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x024A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x024B
| Неинициализированное состояние | 0x024C
| Канал неактивен | 0x024F
AI5.6 | Текущее значение |  | 0x004A - 0x004B
| Уставка HH | 0x0250
| Уставка H | 0x0251
| Уставка HT | 0x0252
| Уставка LT | 0x0253
| Уставка L | 0x0254
| Уставка LL | 0x0255
| Уставка V+ | 0x0256
| Уставка V- | 0x0257
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0258
| Недостоверное значение | 0x0259
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x025A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x025B
| Неинициализированное состояние | 0x025C
| Канал неактивен | 0x025F
AI5.7 | Текущее значение |  | 0x004C - 0x004D
| Уставка HH | 0x0260
| Уставка H | 0x0261
| Уставка HT | 0x0262
| Уставка LT | 0x0263
| Уставка L | 0x0264
| Уставка LL | 0x0265
| Уставка V+ | 0x0266
| Уставка V- | 0x0267
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0268
| Недостоверное значение | 0x0269
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x026A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x026B
| Неинициализированное состояние | 0x026C
| Канал неактивен | 0x026F
AI5.8 | Текущее значение |  | 0x004E - 0x004F
| Уставка HH | 0x0270
| Уставка H | 0x0271
| Уставка HT | 0x0272
| Уставка LT | 0x0273
| Уставка L | 0x0274
| Уставка LL | 0x0275
| Уставка V+ | 0x0276
| Уставка V- | 0x0277
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0278
| Недостоверное значение | 0x0279
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x027A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x027B
| Неинициализированное состояние | 0x027C
| Канал неактивен | 0x027F
AI6.1 | Текущее значение |  | 0x0050 - 0x0051
| Уставка HH | 0x0280
| Уставка H | 0x0281
| Уставка HT | 0x0282
| Уставка LT | 0x0283
| Уставка L | 0x0284
| Уставка LL | 0x0285
| Уставка V+ | 0x0286
| Уставка V- | 0x0287
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0288
| Недостоверное значение | 0x0289
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x028A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x028B
| Неинициализированное состояние | 0x028C
| Канал неактивен | 0x028F
AI6.2 | Текущее значение |  | 0x0052 - 0x0053
| Уставка HH | 0x0290
| Уставка H | 0x0291
| Уставка HT | 0x0292
| Уставка LT | 0x0293
| Уставка L | 0x0294
| Уставка LL | 0x0295
| Уставка V+ | 0x0296
| Уставка V- | 0x0297
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0298
| Недостоверное значение | 0x0299
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x029A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x029B
| Неинициализированное состояние | 0x029C
| Канал неактивен | 0x029F
AI6.3 | Текущее значение |  | 0x0054 - 0x0055
| Уставка HH | 0x02A0
| Уставка H | 0x02A1
| Уставка HT | 0x02A2
| Уставка LT | 0x02A3
| Уставка L | 0x02A4
| Уставка LL | 0x02A5
| Уставка V+ | 0x02A6
| Уставка V- | 0x02A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x02A8
| Недостоверное значение | 0x02A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x02AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x02AB
| Неинициализированное состояние | 0x02AC
| Канал неактивен | 0x02AF
AI6.4 | Текущее значение |  | 0x0056 - 0x0057
| Уставка HH | 0x02B0
| Уставка H | 0x02B1
| Уставка HT | 0x02B2
| Уставка LT | 0x02B3
| Уставка L | 0x02B4
| Уставка LL | 0x02B5
| Уставка V+ | 0x02B6
| Уставка V- | 0x02B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x02B8
| Недостоверное значение | 0x02B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x02BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x02BB
| Неинициализированное состояние | 0x02BC
| Канал неактивен | 0x02BF
AI6.5 | Текущее значение |  | 0x0058 - 0x0059
| Уставка HH | 0x02C0
| Уставка H | 0x02C1
| Уставка HT | 0x02C2
| Уставка LT | 0x02C3
| Уставка L | 0x02C4
| Уставка LL | 0x02C5
| Уставка V+ | 0x02C6
| Уставка V- | 0x02C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x02C8
| Недостоверное значение | 0x02C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x02CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x02CB
| Неинициализированное состояние | 0x02CC
| Канал неактивен | 0x02CF
AI6.6 | Текущее значение |  | 0x005A - 0x005B
| Уставка HH | 0x02D0
| Уставка H | 0x02D1
| Уставка HT | 0x02D2
| Уставка LT | 0x02D3
| Уставка L | 0x02D4
| Уставка LL | 0x02D5
| Уставка V+ | 0x02D6
| Уставка V- | 0x02D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x02D8
| Недостоверное значение | 0x02D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x02DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x02DB
| Неинициализированное состояние | 0x02DC
| Канал неактивен | 0x02DF
AI6.7 | Текущее значение |  | 0x005C - 0x005D
| Уставка HH | 0x02E0
| Уставка H | 0x02E1
| Уставка HT | 0x02E2
| Уставка LT | 0x02E3
| Уставка L | 0x02E4
| Уставка LL | 0x02E5
| Уставка V+ | 0x02E6
| Уставка V- | 0x02E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x02E8
| Недостоверное значение | 0x02E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x02EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x02EB
| Неинициализированное состояние | 0x02EC
| Канал неактивен | 0x02EF
AI6.8 | Текущее значение |  | 0x005E - 0x005F
| Уставка HH | 0x02F0
| Уставка H | 0x02F1
| Уставка HT | 0x02F2
| Уставка LT | 0x02F3
| Уставка L | 0x02F4
| Уставка LL | 0x02F5
| Уставка V+ | 0x02F6
| Уставка V- | 0x02F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x02F8
| Недостоверное значение | 0x02F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x02FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x02FB
| Неинициализированное состояние | 0x02FC
| Канал неактивен | 0x02FF
AI7.1 | Текущее значение |  | 0x0060 - 0x0061
| Уставка HH | 0x0300
| Уставка H | 0x0301
| Уставка HT | 0x0302
| Уставка LT | 0x0303
| Уставка L | 0x0304
| Уставка LL | 0x0305
| Уставка V+ | 0x0306
| Уставка V- | 0x0307
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0308
| Недостоверное значение | 0x0309
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x030A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x030B
| Неинициализированное состояние | 0x030C
| Канал неактивен | 0x030F
AI7.2 | Текущее значение |  | 0x0062 - 0x0063
| Уставка HH | 0x0310
| Уставка H | 0x0311
| Уставка HT | 0x0312
| Уставка LT | 0x0313
| Уставка L | 0x0314
| Уставка LL | 0x0315
| Уставка V+ | 0x0316
| Уставка V- | 0x0317
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0318
| Недостоверное значение | 0x0319
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x031A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x031B
| Неинициализированное состояние | 0x031C
| Канал неактивен | 0x031F
AI7.3 | Текущее значение |  | 0x0064 - 0x0065
| Уставка HH | 0x0320
| Уставка H | 0x0321
| Уставка HT | 0x0322
| Уставка LT | 0x0323
| Уставка L | 0x0324
| Уставка LL | 0x0325
| Уставка V+ | 0x0326
| Уставка V- | 0x0327
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0328
| Недостоверное значение | 0x0329
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x032A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x032B
| Неинициализированное состояние | 0x032C
| Канал неактивен | 0x032F
AI7.4 | Текущее значение |  | 0x0066 - 0x0067
| Уставка HH | 0x0330
| Уставка H | 0x0331
| Уставка HT | 0x0332
| Уставка LT | 0x0333
| Уставка L | 0x0334
| Уставка LL | 0x0335
| Уставка V+ | 0x0336
| Уставка V- | 0x0337
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0338
| Недостоверное значение | 0x0339
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x033A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x033B
| Неинициализированное состояние | 0x033C
| Канал неактивен | 0x033F
AI7.5 | Текущее значение |  | 0x0068 - 0x0069
| Уставка HH | 0x0340
| Уставка H | 0x0341
| Уставка HT | 0x0342
| Уставка LT | 0x0343
| Уставка L | 0x0344
| Уставка LL | 0x0345
| Уставка V+ | 0x0346
| Уставка V- | 0x0347
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0348
| Недостоверное значение | 0x0349
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x034A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x034B
| Неинициализированное состояние | 0x034C
| Канал неактивен | 0x034F
AI7.6 | Текущее значение |  | 0x006A - 0x006B
| Уставка HH | 0x0350
| Уставка H | 0x0351
| Уставка HT | 0x0352
| Уставка LT | 0x0353
| Уставка L | 0x0354
| Уставка LL | 0x0355
| Уставка V+ | 0x0356
| Уставка V- | 0x0357
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0358
| Недостоверное значение | 0x0359
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x035A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x035B
| Неинициализированное состояние | 0x035C
| Канал неактивен | 0x035F
AI7.7 | Текущее значение |  | 0x006C - 0x006D
| Уставка HH | 0x0360
| Уставка H | 0x0361
| Уставка HT | 0x0362
| Уставка LT | 0x0363
| Уставка L | 0x0364
| Уставка LL | 0x0365
| Уставка V+ | 0x0366
| Уставка V- | 0x0367
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0368
| Недостоверное значение | 0x0369
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x036A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x036B
| Неинициализированное состояние | 0x036C
| Канал неактивен | 0x036F
AI7.8 | Текущее значение |  | 0x006E - 0x006F
| Уставка HH | 0x0370
| Уставка H | 0x0371
| Уставка HT | 0x0372
| Уставка LT | 0x0373
| Уставка L | 0x0374
| Уставка LL | 0x0375
| Уставка V+ | 0x0376
| Уставка V- | 0x0377
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0378
| Недостоверное значение | 0x0379
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x037A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x037B
| Неинициализированное состояние | 0x037C
| Канал неактивен | 0x037F
AI8.1 | Текущее значение |  | 0x0070 - 0x0071
| Уставка HH | 0x0380
| Уставка H | 0x0381
| Уставка HT | 0x0382
| Уставка LT | 0x0383
| Уставка L | 0x0384
| Уставка LL | 0x0385
| Уставка V+ | 0x0386
| Уставка V- | 0x0387
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0388
| Недостоверное значение | 0x0389
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x038A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x038B
| Неинициализированное состояние | 0x038C
| Канал неактивен | 0x038F
AI8.2 | Текущее значение |  | 0x0072 - 0x0073
| Уставка HH | 0x0390
| Уставка H | 0x0391
| Уставка HT | 0x0392
| Уставка LT | 0x0393
| Уставка L | 0x0394
| Уставка LL | 0x0395
| Уставка V+ | 0x0396
| Уставка V- | 0x0397
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0398
| Недостоверное значение | 0x0399
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x039A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x039B
| Неинициализированное состояние | 0x039C
| Канал неактивен | 0x039F
AI8.3 | Текущее значение |  | 0x0074 - 0x0075
| Уставка HH | 0x03A0
| Уставка H | 0x03A1
| Уставка HT | 0x03A2
| Уставка LT | 0x03A3
| Уставка L | 0x03A4
| Уставка LL | 0x03A5
| Уставка V+ | 0x03A6
| Уставка V- | 0x03A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x03A8
| Недостоверное значение | 0x03A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x03AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x03AB
| Неинициализированное состояние | 0x03AC
| Канал неактивен | 0x03AF
AI8.4 | Текущее значение |  | 0x0076 - 0x0077
| Уставка HH | 0x03B0
| Уставка H | 0x03B1
| Уставка HT | 0x03B2
| Уставка LT | 0x03B3
| Уставка L | 0x03B4
| Уставка LL | 0x03B5
| Уставка V+ | 0x03B6
| Уставка V- | 0x03B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x03B8
| Недостоверное значение | 0x03B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x03BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x03BB
| Неинициализированное состояние | 0x03BC
| Канал неактивен | 0x03BF
AI8.5 | Текущее значение |  | 0x0078 - 0x0079
| Уставка HH | 0x03C0
| Уставка H | 0x03C1
| Уставка HT | 0x03C2
| Уставка LT | 0x03C3
| Уставка L | 0x03C4
| Уставка LL | 0x03C5
| Уставка V+ | 0x03C6
| Уставка V- | 0x03C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x03C8
| Недостоверное значение | 0x03C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x03CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x03CB
| Неинициализированное состояние | 0x03CC
| Канал неактивен | 0x03CF
AI8.6 | Текущее значение |  | 0x007A - 0x007B
| Уставка HH | 0x03D0
| Уставка H | 0x03D1
| Уставка HT | 0x03D2
| Уставка LT | 0x03D3
| Уставка L | 0x03D4
| Уставка LL | 0x03D5
| Уставка V+ | 0x03D6
| Уставка V- | 0x03D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x03D8
| Недостоверное значение | 0x03D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x03DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x03DB
| Неинициализированное состояние | 0x03DC
| Канал неактивен | 0x03DF
AI8.7 | Текущее значение |  | 0x007C - 0x007D
| Уставка HH | 0x03E0
| Уставка H | 0x03E1
| Уставка HT | 0x03E2
| Уставка LT | 0x03E3
| Уставка L | 0x03E4
| Уставка LL | 0x03E5
| Уставка V+ | 0x03E6
| Уставка V- | 0x03E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x03E8
| Недостоверное значение | 0x03E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x03EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x03EB
| Неинициализированное состояние | 0x03EC
| Канал неактивен | 0x03EF
AI8.8 | Текущее значение |  | 0x007E - 0x007F
| Уставка HH | 0x03F0
| Уставка H | 0x03F1
| Уставка HT | 0x03F2
| Уставка LT | 0x03F3
| Уставка L | 0x03F4
| Уставка LL | 0x03F5
| Уставка V+ | 0x03F6
| Уставка V- | 0x03F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x03F8
| Недостоверное значение | 0x03F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x03FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x03FB
| Неинициализированное состояние | 0x03FC
| Канал неактивен | 0x03FF
AI9.1 | Текущее значение |  | 0x0080 - 0x0081
| Уставка HH | 0x0400
| Уставка H | 0x0401
| Уставка HT | 0x0402
| Уставка LT | 0x0403
| Уставка L | 0x0404
| Уставка LL | 0x0405
| Уставка V+ | 0x0406
| Уставка V- | 0x0407
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0408
| Недостоверное значение | 0x0409
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x040A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x040B
| Неинициализированное состояние | 0x040C
| Канал неактивен | 0x040F
AI9.2 | Текущее значение |  | 0x0082 - 0x0083
| Уставка HH | 0x0410
| Уставка H | 0x0411
| Уставка HT | 0x0412
| Уставка LT | 0x0413
| Уставка L | 0x0414
| Уставка LL | 0x0415
| Уставка V+ | 0x0416
| Уставка V- | 0x0417
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0418
| Недостоверное значение | 0x0419
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x041A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x041B
| Неинициализированное состояние | 0x041C
| Канал неактивен | 0x041F
AI9.3 | Текущее значение |  | 0x0084 - 0x0085
| Уставка HH | 0x0420
| Уставка H | 0x0421
| Уставка HT | 0x0422
| Уставка LT | 0x0423
| Уставка L | 0x0424
| Уставка LL | 0x0425
| Уставка V+ | 0x0426
| Уставка V- | 0x0427
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0428
| Недостоверное значение | 0x0429
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x042A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x042B
| Неинициализированное состояние | 0x042C
| Канал неактивен | 0x042F
AI9.4 | Текущее значение |  | 0x0086 - 0x0087
| Уставка HH | 0x0430
| Уставка H | 0x0431
| Уставка HT | 0x0432
| Уставка LT | 0x0433
| Уставка L | 0x0434
| Уставка LL | 0x0435
| Уставка V+ | 0x0436
| Уставка V- | 0x0437
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0438
| Недостоверное значение | 0x0439
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x043A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x043B
| Неинициализированное состояние | 0x043C
| Канал неактивен | 0x043F
AI9.5 | Текущее значение |  | 0x0088 - 0x0089
| Уставка HH | 0x0440
| Уставка H | 0x0441
| Уставка HT | 0x0442
| Уставка LT | 0x0443
| Уставка L | 0x0444
| Уставка LL | 0x0445
| Уставка V+ | 0x0446
| Уставка V- | 0x0447
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0448
| Недостоверное значение | 0x0449
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x044A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x044B
| Неинициализированное состояние | 0x044C
| Канал неактивен | 0x044F
AI9.6 | Текущее значение |  | 0x008A - 0x008B
| Уставка HH | 0x0450
| Уставка H | 0x0451
| Уставка HT | 0x0452
| Уставка LT | 0x0453
| Уставка L | 0x0454
| Уставка LL | 0x0455
| Уставка V+ | 0x0456
| Уставка V- | 0x0457
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0458
| Недостоверное значение | 0x0459
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x045A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x045B
| Неинициализированное состояние | 0x045C
| Канал неактивен | 0x045F
AI9.7 | Текущее значение |  | 0x008C - 0x008D
| Уставка HH | 0x0460
| Уставка H | 0x0461
| Уставка HT | 0x0462
| Уставка LT | 0x0463
| Уставка L | 0x0464
| Уставка LL | 0x0465
| Уставка V+ | 0x0466
| Уставка V- | 0x0467
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0468
| Недостоверное значение | 0x0469
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x046A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x046B
| Неинициализированное состояние | 0x046C
| Канал неактивен | 0x046F
AI9.8 | Текущее значение |  | 0x008E - 0x008F
| Уставка HH | 0x0470
| Уставка H | 0x0471
| Уставка HT | 0x0472
| Уставка LT | 0x0473
| Уставка L | 0x0474
| Уставка LL | 0x0475
| Уставка V+ | 0x0476
| Уставка V- | 0x0477
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0478
| Недостоверное значение | 0x0479
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x047A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x047B
| Неинициализированное состояние | 0x047C
| Канал неактивен | 0x047F
AI10.1 | Текущее значение |  | 0x0090 - 0x0091
| Уставка HH | 0x0480
| Уставка H | 0x0481
| Уставка HT | 0x0482
| Уставка LT | 0x0483
| Уставка L | 0x0484
| Уставка LL | 0x0485
| Уставка V+ | 0x0486
| Уставка V- | 0x0487
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0488
| Недостоверное значение | 0x0489
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x048A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x048B
| Неинициализированное состояние | 0x048C
| Канал неактивен | 0x048F
AI10.2 | Текущее значение |  | 0x0092 - 0x0093
| Уставка HH | 0x0490
| Уставка H | 0x0491
| Уставка HT | 0x0492
| Уставка LT | 0x0493
| Уставка L | 0x0494
| Уставка LL | 0x0495
| Уставка V+ | 0x0496
| Уставка V- | 0x0497
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0498
| Недостоверное значение | 0x0499
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x049A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x049B
| Неинициализированное состояние | 0x049C
| Канал неактивен | 0x049F
AI10.3 | Текущее значение |  | 0x0094 - 0x0095
| Уставка HH | 0x04A0
| Уставка H | 0x04A1
| Уставка HT | 0x04A2
| Уставка LT | 0x04A3
| Уставка L | 0x04A4
| Уставка LL | 0x04A5
| Уставка V+ | 0x04A6
| Уставка V- | 0x04A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x04A8
| Недостоверное значение | 0x04A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x04AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x04AB
| Неинициализированное состояние | 0x04AC
| Канал неактивен | 0x04AF
AI10.4 | Текущее значение |  | 0x0096 - 0x0097
| Уставка HH | 0x04B0
| Уставка H | 0x04B1
| Уставка HT | 0x04B2
| Уставка LT | 0x04B3
| Уставка L | 0x04B4
| Уставка LL | 0x04B5
| Уставка V+ | 0x04B6
| Уставка V- | 0x04B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x04B8
| Недостоверное значение | 0x04B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x04BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x04BB
| Неинициализированное состояние | 0x04BC
| Канал неактивен | 0x04BF
AI10.5 | Текущее значение |  | 0x0098 - 0x0099
| Уставка HH | 0x04C0
| Уставка H | 0x04C1
| Уставка HT | 0x04C2
| Уставка LT | 0x04C3
| Уставка L | 0x04C4
| Уставка LL | 0x04C5
| Уставка V+ | 0x04C6
| Уставка V- | 0x04C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x04C8
| Недостоверное значение | 0x04C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x04CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x04CB
| Неинициализированное состояние | 0x04CC
| Канал неактивен | 0x04CF
AI10.6 | Текущее значение |  | 0x009A - 0x009B
| Уставка HH | 0x04D0
| Уставка H | 0x04D1
| Уставка HT | 0x04D2
| Уставка LT | 0x04D3
| Уставка L | 0x04D4
| Уставка LL | 0x04D5
| Уставка V+ | 0x04D6
| Уставка V- | 0x04D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x04D8
| Недостоверное значение | 0x04D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x04DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x04DB
| Неинициализированное состояние | 0x04DC
| Канал неактивен | 0x04DF
AI10.7 | Текущее значение |  | 0x009C - 0x009D
| Уставка HH | 0x04E0
| Уставка H | 0x04E1
| Уставка HT | 0x04E2
| Уставка LT | 0x04E3
| Уставка L | 0x04E4
| Уставка LL | 0x04E5
| Уставка V+ | 0x04E6
| Уставка V- | 0x04E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x04E8
| Недостоверное значение | 0x04E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x04EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x04EB
| Неинициализированное состояние | 0x04EC
| Канал неактивен | 0x04EF
AI10.8 | Текущее значение |  | 0x009E - 0x009F
| Уставка HH | 0x04F0
| Уставка H | 0x04F1
| Уставка HT | 0x04F2
| Уставка LT | 0x04F3
| Уставка L | 0x04F4
| Уставка LL | 0x04F5
| Уставка V+ | 0x04F6
| Уставка V- | 0x04F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x04F8
| Недостоверное значение | 0x04F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x04FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x04FB
| Неинициализированное состояние | 0x04FC
| Канал неактивен | 0x04FF

## DI
Канал | Параметр | Адрес (-а)
Функция 0x02 (чтение)
DI1.1 | Уставка HH | 0x0500
| Уставка H | 0x0501
| Уставка HT | 0x0502
| Уставка LT | 0x0503
| Уставка L | 0x0504
| Уставка LL | 0x0505
| Уставка V+ | 0x0506
| Уставка V- | 0x0507
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0508
| Недостоверное значение | 0x0509
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x050A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x050B
| Неинициализированное состояние | 0x050C
| Канал неактивен | 0x050F
DI1.2 | Уставка HH | 0x0510
| Уставка H | 0x0511
| Уставка HT | 0x0512
| Уставка LT | 0x0513
| Уставка L | 0x0514
| Уставка LL | 0x0515
| Уставка V+ | 0x0516
| Уставка V- | 0x0517
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0518
| Недостоверное значение | 0x0519
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x051A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x051B
| Неинициализированное состояние | 0x051C
| Канал неактивен | 0x051F
DI1.3 | Уставка HH | 0x0520
| Уставка H | 0x0521
| Уставка HT | 0x0522
| Уставка LT | 0x0523
| Уставка L | 0x0524
| Уставка LL | 0x0525
| Уставка V+ | 0x0526
| Уставка V- | 0x0527
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0528
| Недостоверное значение | 0x0529
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x052A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x052B
| Неинициализированное состояние | 0x052C
| Канал неактивен | 0x052F
DI1.4 | Уставка HH | 0x0530
| Уставка H | 0x0531
| Уставка HT | 0x0532
| Уставка LT | 0x0533
| Уставка L | 0x0534
| Уставка LL | 0x0535
| Уставка V+ | 0x0536
| Уставка V- | 0x0537
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0538
| Недостоверное значение | 0x0539
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x053A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x053B
| Неинициализированное состояние | 0x053C
| Канал неактивен | 0x053F
DI1.5 | Уставка HH | 0x0540
| Уставка H | 0x0541
| Уставка HT | 0x0542
| Уставка LT | 0x0543
| Уставка L | 0x0544
| Уставка LL | 0x0545
| Уставка V+ | 0x0546
| Уставка V- | 0x0547
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0548
| Недостоверное значение | 0x0549
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x054A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x054B
| Неинициализированное состояние | 0x054C
| Канал неактивен | 0x054F
DI1.6 | Уставка HH | 0x0550
| Уставка H | 0x0551
| Уставка HT | 0x0552
| Уставка LT | 0x0553
| Уставка L | 0x0554
| Уставка LL | 0x0555
| Уставка V+ | 0x0556
| Уставка V- | 0x0557
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0558
| Недостоверное значение | 0x0559
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x055A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x055B
| Неинициализированное состояние | 0x055C
| Канал неактивен | 0x055F
DI1.7 | Уставка HH | 0x0560
| Уставка H | 0x0561
| Уставка HT | 0x0562
| Уставка LT | 0x0563
| Уставка L | 0x0564
| Уставка LL | 0x0565
| Уставка V+ | 0x0566
| Уставка V- | 0x0567
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0568
| Недостоверное значение | 0x0569
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x056A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x056B
| Неинициализированное состояние | 0x056C
| Канал неактивен | 0x056F
DI1.8 | Уставка HH | 0x0570
| Уставка H | 0x0571
| Уставка HT | 0x0572
| Уставка LT | 0x0573
| Уставка L | 0x0574
| Уставка LL | 0x0575
| Уставка V+ | 0x0576
| Уставка V- | 0x0577
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0578
| Недостоверное значение | 0x0579
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x057A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x057B
| Неинициализированное состояние | 0x057C
| Канал неактивен | 0x057F
DI1.9 | Уставка HH | 0x0580
| Уставка H | 0x0581
| Уставка HT | 0x0582
| Уставка LT | 0x0583
| Уставка L | 0x0584
| Уставка LL | 0x0585
| Уставка V+ | 0x0586
| Уставка V- | 0x0587
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0588
| Недостоверное значение | 0x0589
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x058A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x058B
| Неинициализированное состояние | 0x058C
| Канал неактивен | 0x058F
DI1.10 | Уставка HH | 0x0590
| Уставка H | 0x0591
| Уставка HT | 0x0592
| Уставка LT | 0x0593
| Уставка L | 0x0594
| Уставка LL | 0x0595
| Уставка V+ | 0x0596
| Уставка V- | 0x0597
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0598
| Недостоверное значение | 0x0599
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x059A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x059B
| Неинициализированное состояние | 0x059C
| Канал неактивен | 0x059F
DI1.11 | Уставка HH | 0x05A0
| Уставка H | 0x05A1
| Уставка HT | 0x05A2
| Уставка LT | 0x05A3
| Уставка L | 0x05A4
| Уставка LL | 0x05A5
| Уставка V+ | 0x05A6
| Уставка V- | 0x05A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x05A8
| Недостоверное значение | 0x05A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x05AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x05AB
| Неинициализированное состояние | 0x05AC
| Канал неактивен | 0x05AF
DI1.12 | Уставка HH | 0x05B0
| Уставка H | 0x05B1
| Уставка HT | 0x05B2
| Уставка LT | 0x05B3
| Уставка L | 0x05B4
| Уставка LL | 0x05B5
| Уставка V+ | 0x05B6
| Уставка V- | 0x05B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x05B8
| Недостоверное значение | 0x05B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x05BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x05BB
| Неинициализированное состояние | 0x05BC
| Канал неактивен | 0x05BF
DI1.13 | Уставка HH | 0x05C0
| Уставка H | 0x05C1
| Уставка HT | 0x05C2
| Уставка LT | 0x05C3
| Уставка L | 0x05C4
| Уставка LL | 0x05C5
| Уставка V+ | 0x05C6
| Уставка V- | 0x05C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x05C8
| Недостоверное значение | 0x05C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x05CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x05CB
| Неинициализированное состояние | 0x05CC
| Канал неактивен | 0x05CF
DI1.14 | Уставка HH | 0x05D0
| Уставка H | 0x05D1
| Уставка HT | 0x05D2
| Уставка LT | 0x05D3
| Уставка L | 0x05D4
| Уставка LL | 0x05D5
| Уставка V+ | 0x05D6
| Уставка V- | 0x05D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x05D8
| Недостоверное значение | 0x05D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x05DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x05DB
| Неинициализированное состояние | 0x05DC
| Канал неактивен | 0x05DF
DI1.15 | Уставка HH | 0x05E0
| Уставка H | 0x05E1
| Уставка HT | 0x05E2
| Уставка LT | 0x05E3
| Уставка L | 0x05E4
| Уставка LL | 0x05E5
| Уставка V+ | 0x05E6
| Уставка V- | 0x05E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x05E8
| Недостоверное значение | 0x05E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x05EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x05EB
| Неинициализированное состояние | 0x05EC
| Канал неактивен | 0x05EF
DI1.16 | Уставка HH | 0x05F0
| Уставка H | 0x05F1
| Уставка HT | 0x05F2
| Уставка LT | 0x05F3
| Уставка L | 0x05F4
| Уставка LL | 0x05F5
| Уставка V+ | 0x05F6
| Уставка V- | 0x05F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x05F8
| Недостоверное значение | 0x05F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x05FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x05FB
| Неинициализированное состояние | 0x05FC
| Канал неактивен | 0x05FF
DI1.17 | Уставка HH | 0x0600
| Уставка H | 0x0601
| Уставка HT | 0x0602
| Уставка LT | 0x0603
| Уставка L | 0x0604
| Уставка LL | 0x0605
| Уставка V+ | 0x0606
| Уставка V- | 0x0607
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0608
| Недостоверное значение | 0x0609
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x060A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x060B
| Неинициализированное состояние | 0x060C
| Канал неактивен | 0x060F
DI1.18 | Уставка HH | 0x0610
| Уставка H | 0x0611
| Уставка HT | 0x0612
| Уставка LT | 0x0613
| Уставка L | 0x0614
| Уставка LL | 0x0615
| Уставка V+ | 0x0616
| Уставка V- | 0x0617
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0618
| Недостоверное значение | 0x0619
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x061A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x061B
| Неинициализированное состояние | 0x061C
| Канал неактивен | 0x061F
DI1.19 | Уставка HH | 0x0620
| Уставка H | 0x0621
| Уставка HT | 0x0622
| Уставка LT | 0x0623
| Уставка L | 0x0624
| Уставка LL | 0x0625
| Уставка V+ | 0x0626
| Уставка V- | 0x0627
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0628
| Недостоверное значение | 0x0629
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x062A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x062B
| Неинициализированное состояние | 0x062C
| Канал неактивен | 0x062F
DI1.20 | Уставка HH | 0x0630
| Уставка H | 0x0631
| Уставка HT | 0x0632
| Уставка LT | 0x0633
| Уставка L | 0x0634
| Уставка LL | 0x0635
| Уставка V+ | 0x0636
| Уставка V- | 0x0637
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0638
| Недостоверное значение | 0x0639
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x063A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x063B
| Неинициализированное состояние | 0x063C
| Канал неактивен | 0x063F
DI1.21 | Уставка HH | 0x0640
| Уставка H | 0x0641
| Уставка HT | 0x0642
| Уставка LT | 0x0643
| Уставка L | 0x0644
| Уставка LL | 0x0645
| Уставка V+ | 0x0646
| Уставка V- | 0x0647
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0648
| Недостоверное значение | 0x0649
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x064A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x064B
| Неинициализированное состояние | 0x064C
| Канал неактивен | 0x064F
DI1.22 | Уставка HH | 0x0650
| Уставка H | 0x0651
| Уставка HT | 0x0652
| Уставка LT | 0x0653
| Уставка L | 0x0654
| Уставка LL | 0x0655
| Уставка V+ | 0x0656
| Уставка V- | 0x0657
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0658
| Недостоверное значение | 0x0659
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x065A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x065B
| Неинициализированное состояние | 0x065C
| Канал неактивен | 0x065F
DI1.23 | Уставка HH | 0x0660
| Уставка H | 0x0661
| Уставка HT | 0x0662
| Уставка LT | 0x0663
| Уставка L | 0x0664
| Уставка LL | 0x0665
| Уставка V+ | 0x0666
| Уставка V- | 0x0667
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0668
| Недостоверное значение | 0x0669
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x066A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x066B
| Неинициализированное состояние | 0x066C
| Канал неактивен | 0x066F
DI1.24 | Уставка HH | 0x0670
| Уставка H | 0x0671
| Уставка HT | 0x0672
| Уставка LT | 0x0673
| Уставка L | 0x0674
| Уставка LL | 0x0675
| Уставка V+ | 0x0676
| Уставка V- | 0x0677
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0678
| Недостоверное значение | 0x0679
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x067A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x067B
| Неинициализированное состояние | 0x067C
| Канал неактивен | 0x067F
DI2.1 | Уставка HH | 0x0680
| Уставка H | 0x0681
| Уставка HT | 0x0682
| Уставка LT | 0x0683
| Уставка L | 0x0684
| Уставка LL | 0x0685
| Уставка V+ | 0x0686
| Уставка V- | 0x0687
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0688
| Недостоверное значение | 0x0689
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x068A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x068B
| Неинициализированное состояние | 0x068C
| Канал неактивен | 0x068F
DI2.2 | Уставка HH | 0x0690
| Уставка H | 0x0691
| Уставка HT | 0x0692
| Уставка LT | 0x0693
| Уставка L | 0x0694
| Уставка LL | 0x0695
| Уставка V+ | 0x0696
| Уставка V- | 0x0697
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0698
| Недостоверное значение | 0x0699
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x069A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x069B
| Неинициализированное состояние | 0x069C
| Канал неактивен | 0x069F
DI2.3 | Уставка HH | 0x06A0
| Уставка H | 0x06A1
| Уставка HT | 0x06A2
| Уставка LT | 0x06A3
| Уставка L | 0x06A4
| Уставка LL | 0x06A5
| Уставка V+ | 0x06A6
| Уставка V- | 0x06A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x06A8
| Недостоверное значение | 0x06A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x06AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x06AB
| Неинициализированное состояние | 0x06AC
| Канал неактивен | 0x06AF
DI2.4 | Уставка HH | 0x06B0
| Уставка H | 0x06B1
| Уставка HT | 0x06B2
| Уставка LT | 0x06B3
| Уставка L | 0x06B4
| Уставка LL | 0x06B5
| Уставка V+ | 0x06B6
| Уставка V- | 0x06B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x06B8
| Недостоверное значение | 0x06B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x06BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x06BB
| Неинициализированное состояние | 0x06BC
| Канал неактивен | 0x06BF
DI2.5 | Уставка HH | 0x06C0
| Уставка H | 0x06C1
| Уставка HT | 0x06C2
| Уставка LT | 0x06C3
| Уставка L | 0x06C4
| Уставка LL | 0x06C5
| Уставка V+ | 0x06C6
| Уставка V- | 0x06C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x06C8
| Недостоверное значение | 0x06C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x06CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x06CB
| Неинициализированное состояние | 0x06CC
| Канал неактивен | 0x06CF
DI2.6 | Уставка HH | 0x06D0
| Уставка H | 0x06D1
| Уставка HT | 0x06D2
| Уставка LT | 0x06D3
| Уставка L | 0x06D4
| Уставка LL | 0x06D5
| Уставка V+ | 0x06D6
| Уставка V- | 0x06D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x06D8
| Недостоверное значение | 0x06D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x06DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x06DB
| Неинициализированное состояние | 0x06DC
| Канал неактивен | 0x06DF
DI2.7 | Уставка HH | 0x06E0
| Уставка H | 0x06E1
| Уставка HT | 0x06E2
| Уставка LT | 0x06E3
| Уставка L | 0x06E4
| Уставка LL | 0x06E5
| Уставка V+ | 0x06E6
| Уставка V- | 0x06E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x06E8
| Недостоверное значение | 0x06E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x06EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x06EB
| Неинициализированное состояние | 0x06EC
| Канал неактивен | 0x06EF
DI2.8 | Уставка HH | 0x06F0
| Уставка H | 0x06F1
| Уставка HT | 0x06F2
| Уставка LT | 0x06F3
| Уставка L | 0x06F4
| Уставка LL | 0x06F5
| Уставка V+ | 0x06F6
| Уставка V- | 0x06F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x06F8
| Недостоверное значение | 0x06F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x06FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x06FB
| Неинициализированное состояние | 0x06FC
| Канал неактивен | 0x06FF
DI2.9 | Уставка HH | 0x0700
| Уставка H | 0x0701
| Уставка HT | 0x0702
| Уставка LT | 0x0703
| Уставка L | 0x0704
| Уставка LL | 0x0705
| Уставка V+ | 0x0706
| Уставка V- | 0x0707
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0708
| Недостоверное значение | 0x0709
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x070A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x070B
| Неинициализированное состояние | 0x070C
| Канал неактивен | 0x070F
DI2.10 | Уставка HH | 0x0710
| Уставка H | 0x0711
| Уставка HT | 0x0712
| Уставка LT | 0x0713
| Уставка L | 0x0714
| Уставка LL | 0x0715
| Уставка V+ | 0x0716
| Уставка V- | 0x0717
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0718
| Недостоверное значение | 0x0719
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x071A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x071B
| Неинициализированное состояние | 0x071C
| Канал неактивен | 0x071F
DI2.11 | Уставка HH | 0x0720
| Уставка H | 0x0721
| Уставка HT | 0x0722
| Уставка LT | 0x0723
| Уставка L | 0x0724
| Уставка LL | 0x0725
| Уставка V+ | 0x0726
| Уставка V- | 0x0727
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0728
| Недостоверное значение | 0x0729
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x072A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x072B
| Неинициализированное состояние | 0x072C
| Канал неактивен | 0x072F
DI2.12 | Уставка HH | 0x0730
| Уставка H | 0x0731
| Уставка HT | 0x0732
| Уставка LT | 0x0733
| Уставка L | 0x0734
| Уставка LL | 0x0735
| Уставка V+ | 0x0736
| Уставка V- | 0x0737
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0738
| Недостоверное значение | 0x0739
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x073A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x073B
| Неинициализированное состояние | 0x073C
| Канал неактивен | 0x073F
DI2.13 | Уставка HH | 0x0740
| Уставка H | 0x0741
| Уставка HT | 0x0742
| Уставка LT | 0x0743
| Уставка L | 0x0744
| Уставка LL | 0x0745
| Уставка V+ | 0x0746
| Уставка V- | 0x0747
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0748
| Недостоверное значение | 0x0749
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x074A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x074B
| Неинициализированное состояние | 0x074C
| Канал неактивен | 0x074F
DI2.14 | Уставка HH | 0x0750
| Уставка H | 0x0751
| Уставка HT | 0x0752
| Уставка LT | 0x0753
| Уставка L | 0x0754
| Уставка LL | 0x0755
| Уставка V+ | 0x0756
| Уставка V- | 0x0757
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0758
| Недостоверное значение | 0x0759
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x075A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x075B
| Неинициализированное состояние | 0x075C
| Канал неактивен | 0x075F
DI2.15 | Уставка HH | 0x0760
| Уставка H | 0x0761
| Уставка HT | 0x0762
| Уставка LT | 0x0763
| Уставка L | 0x0764
| Уставка LL | 0x0765
| Уставка V+ | 0x0766
| Уставка V- | 0x0767
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0768
| Недостоверное значение | 0x0769
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x076A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x076B
| Неинициализированное состояние | 0x076C
| Канал неактивен | 0x076F
DI2.16 | Уставка HH | 0x0770
| Уставка H | 0x0771
| Уставка HT | 0x0772
| Уставка LT | 0x0773
| Уставка L | 0x0774
| Уставка LL | 0x0775
| Уставка V+ | 0x0776
| Уставка V- | 0x0777
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0778
| Недостоверное значение | 0x0779
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x077A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x077B
| Неинициализированное состояние | 0x077C
| Канал неактивен | 0x077F
DI2.17 | Уставка HH | 0x0780
| Уставка H | 0x0781
| Уставка HT | 0x0782
| Уставка LT | 0x0783
| Уставка L | 0x0784
| Уставка LL | 0x0785
| Уставка V+ | 0x0786
| Уставка V- | 0x0787
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0788
| Недостоверное значение | 0x0789
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x078A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x078B
| Неинициализированное состояние | 0x078C
| Канал неактивен | 0x078F
DI2.18 | Уставка HH | 0x0790
| Уставка H | 0x0791
| Уставка HT | 0x0792
| Уставка LT | 0x0793
| Уставка L | 0x0794
| Уставка LL | 0x0795
| Уставка V+ | 0x0796
| Уставка V- | 0x0797
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0798
| Недостоверное значение | 0x0799
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x079A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x079B
| Неинициализированное состояние | 0x079C
| Канал неактивен | 0x079F
DI2.19 | Уставка HH | 0x07A0
| Уставка H | 0x07A1
| Уставка HT | 0x07A2
| Уставка LT | 0x07A3
| Уставка L | 0x07A4
| Уставка LL | 0x07A5
| Уставка V+ | 0x07A6
| Уставка V- | 0x07A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x07A8
| Недостоверное значение | 0x07A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x07AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x07AB
| Неинициализированное состояние | 0x07AC
| Канал неактивен | 0x07AF
DI2.20 | Уставка HH | 0x07B0
| Уставка H | 0x07B1
| Уставка HT | 0x07B2
| Уставка LT | 0x07B3
| Уставка L | 0x07B4
| Уставка LL | 0x07B5
| Уставка V+ | 0x07B6
| Уставка V- | 0x07B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x07B8
| Недостоверное значение | 0x07B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x07BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x07BB
| Неинициализированное состояние | 0x07BC
| Канал неактивен | 0x07BF
DI2.21 | Уставка HH | 0x07C0
| Уставка H | 0x07C1
| Уставка HT | 0x07C2
| Уставка LT | 0x07C3
| Уставка L | 0x07C4
| Уставка LL | 0x07C5
| Уставка V+ | 0x07C6
| Уставка V- | 0x07C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x07C8
| Недостоверное значение | 0x07C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x07CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x07CB
| Неинициализированное состояние | 0x07CC
| Канал неактивен | 0x07CF
DI2.22 | Уставка HH | 0x07D0
| Уставка H | 0x07D1
| Уставка HT | 0x07D2
| Уставка LT | 0x07D3
| Уставка L | 0x07D4
| Уставка LL | 0x07D5
| Уставка V+ | 0x07D6
| Уставка V- | 0x07D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x07D8
| Недостоверное значение | 0x07D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x07DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x07DB
| Неинициализированное состояние | 0x07DC
| Канал неактивен | 0x07DF
DI2.23 | Уставка HH | 0x07E0
| Уставка H | 0x07E1
| Уставка HT | 0x07E2
| Уставка LT | 0x07E3
| Уставка L | 0x07E4
| Уставка LL | 0x07E5
| Уставка V+ | 0x07E6
| Уставка V- | 0x07E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x07E8
| Недостоверное значение | 0x07E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x07EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x07EB
| Неинициализированное состояние | 0x07EC
| Канал неактивен | 0x07EF
DI2.24 | Уставка HH | 0x07F0
| Уставка H | 0x07F1
| Уставка HT | 0x07F2
| Уставка LT | 0x07F3
| Уставка L | 0x07F4
| Уставка LL | 0x07F5
| Уставка V+ | 0x07F6
| Уставка V- | 0x07F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x07F8
| Недостоверное значение | 0x07F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x07FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x07FB
| Неинициализированное состояние | 0x07FC
| Канал неактивен | 0x07FF
DI3.1 | Уставка HH | 0x0800
| Уставка H | 0x0801
| Уставка HT | 0x0802
| Уставка LT | 0x0803
| Уставка L | 0x0804
| Уставка LL | 0x0805
| Уставка V+ | 0x0806
| Уставка V- | 0x0807
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0808
| Недостоверное значение | 0x0809
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x080A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x080B
| Неинициализированное состояние | 0x080C
| Канал неактивен | 0x080F
DI3.2 | Уставка HH | 0x0810
| Уставка H | 0x0811
| Уставка HT | 0x0812
| Уставка LT | 0x0813
| Уставка L | 0x0814
| Уставка LL | 0x0815
| Уставка V+ | 0x0816
| Уставка V- | 0x0817
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0818
| Недостоверное значение | 0x0819
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x081A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x081B
| Неинициализированное состояние | 0x081C
| Канал неактивен | 0x081F
DI3.3 | Уставка HH | 0x0820
| Уставка H | 0x0821
| Уставка HT | 0x0822
| Уставка LT | 0x0823
| Уставка L | 0x0824
| Уставка LL | 0x0825
| Уставка V+ | 0x0826
| Уставка V- | 0x0827
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0828
| Недостоверное значение | 0x0829
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x082A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x082B
| Неинициализированное состояние | 0x082C
| Канал неактивен | 0x082F
DI3.4 | Уставка HH | 0x0830
| Уставка H | 0x0831
| Уставка HT | 0x0832
| Уставка LT | 0x0833
| Уставка L | 0x0834
| Уставка LL | 0x0835
| Уставка V+ | 0x0836
| Уставка V- | 0x0837
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0838
| Недостоверное значение | 0x0839
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x083A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x083B
| Неинициализированное состояние | 0x083C
| Канал неактивен | 0x083F
DI3.5 | Уставка HH | 0x0840
| Уставка H | 0x0841
| Уставка HT | 0x0842
| Уставка LT | 0x0843
| Уставка L | 0x0844
| Уставка LL | 0x0845
| Уставка V+ | 0x0846
| Уставка V- | 0x0847
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0848
| Недостоверное значение | 0x0849
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x084A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x084B
| Неинициализированное состояние | 0x084C
| Канал неактивен | 0x084F
DI3.6 | Уставка HH | 0x0850
| Уставка H | 0x0851
| Уставка HT | 0x0852
| Уставка LT | 0x0853
| Уставка L | 0x0854
| Уставка LL | 0x0855
| Уставка V+ | 0x0856
| Уставка V- | 0x0857
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0858
| Недостоверное значение | 0x0859
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x085A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x085B
| Неинициализированное состояние | 0x085C
| Канал неактивен | 0x085F
DI3.7 | Уставка HH | 0x0860
| Уставка H | 0x0861
| Уставка HT | 0x0862
| Уставка LT | 0x0863
| Уставка L | 0x0864
| Уставка LL | 0x0865
| Уставка V+ | 0x0866
| Уставка V- | 0x0867
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0868
| Недостоверное значение | 0x0869
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x086A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x086B
| Неинициализированное состояние | 0x086C
| Канал неактивен | 0x086F
DI3.8 | Уставка HH | 0x0870
| Уставка H | 0x0871
| Уставка HT | 0x0872
| Уставка LT | 0x0873
| Уставка L | 0x0874
| Уставка LL | 0x0875
| Уставка V+ | 0x0876
| Уставка V- | 0x0877
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0878
| Недостоверное значение | 0x0879
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x087A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x087B
| Неинициализированное состояние | 0x087C
| Канал неактивен | 0x087F
DI3.9 | Уставка HH | 0x0880
| Уставка H | 0x0881
| Уставка HT | 0x0882
| Уставка LT | 0x0883
| Уставка L | 0x0884
| Уставка LL | 0x0885
| Уставка V+ | 0x0886
| Уставка V- | 0x0887
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0888
| Недостоверное значение | 0x0889
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x088A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x088B
| Неинициализированное состояние | 0x088C
| Канал неактивен | 0x088F
DI3.10 | Уставка HH | 0x0890
| Уставка H | 0x0891
| Уставка HT | 0x0892
| Уставка LT | 0x0893
| Уставка L | 0x0894
| Уставка LL | 0x0895
| Уставка V+ | 0x0896
| Уставка V- | 0x0897
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0898
| Недостоверное значение | 0x0899
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x089A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x089B
| Неинициализированное состояние | 0x089C
| Канал неактивен | 0x089F
DI3.11 | Уставка HH | 0x08A0
| Уставка H | 0x08A1
| Уставка HT | 0x08A2
| Уставка LT | 0x08A3
| Уставка L | 0x08A4
| Уставка LL | 0x08A5
| Уставка V+ | 0x08A6
| Уставка V- | 0x08A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x08A8
| Недостоверное значение | 0x08A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x08AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x08AB
| Неинициализированное состояние | 0x08AC
| Канал неактивен | 0x08AF
DI3.12 | Уставка HH | 0x08B0
| Уставка H | 0x08B1
| Уставка HT | 0x08B2
| Уставка LT | 0x08B3
| Уставка L | 0x08B4
| Уставка LL | 0x08B5
| Уставка V+ | 0x08B6
| Уставка V- | 0x08B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x08B8
| Недостоверное значение | 0x08B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x08BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x08BB
| Неинициализированное состояние | 0x08BC
| Канал неактивен | 0x08BF
DI3.13 | Уставка HH | 0x08C0
| Уставка H | 0x08C1
| Уставка HT | 0x08C2
| Уставка LT | 0x08C3
| Уставка L | 0x08C4
| Уставка LL | 0x08C5
| Уставка V+ | 0x08C6
| Уставка V- | 0x08C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x08C8
| Недостоверное значение | 0x08C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x08CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x08CB
| Неинициализированное состояние | 0x08CC
| Канал неактивен | 0x08CF
DI3.14 | Уставка HH | 0x08D0
| Уставка H | 0x08D1
| Уставка HT | 0x08D2
| Уставка LT | 0x08D3
| Уставка L | 0x08D4
| Уставка LL | 0x08D5
| Уставка V+ | 0x08D6
| Уставка V- | 0x08D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x08D8
| Недостоверное значение | 0x08D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x08DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x08DB
| Неинициализированное состояние | 0x08DC
| Канал неактивен | 0x08DF
DI3.15 | Уставка HH | 0x08E0
| Уставка H | 0x08E1
| Уставка HT | 0x08E2
| Уставка LT | 0x08E3
| Уставка L | 0x08E4
| Уставка LL | 0x08E5
| Уставка V+ | 0x08E6
| Уставка V- | 0x08E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x08E8
| Недостоверное значение | 0x08E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x08EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x08EB
| Неинициализированное состояние | 0x08EC
| Канал неактивен | 0x08EF
DI3.16 | Уставка HH | 0x08F0
| Уставка H | 0x08F1
| Уставка HT | 0x08F2
| Уставка LT | 0x08F3
| Уставка L | 0x08F4
| Уставка LL | 0x08F5
| Уставка V+ | 0x08F6
| Уставка V- | 0x08F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x08F8
| Недостоверное значение | 0x08F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x08FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x08FB
| Неинициализированное состояние | 0x08FC
| Канал неактивен | 0x08FF
DI3.17 | Уставка HH | 0x0900
| Уставка H | 0x0901
| Уставка HT | 0x0902
| Уставка LT | 0x0903
| Уставка L | 0x0904
| Уставка LL | 0x0905
| Уставка V+ | 0x0906
| Уставка V- | 0x0907
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0908
| Недостоверное значение | 0x0909
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x090A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x090B
| Неинициализированное состояние | 0x090C
| Канал неактивен | 0x090F
DI3.18 | Уставка HH | 0x0910
| Уставка H | 0x0911
| Уставка HT | 0x0912
| Уставка LT | 0x0913
| Уставка L | 0x0914
| Уставка LL | 0x0915
| Уставка V+ | 0x0916
| Уставка V- | 0x0917
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0918
| Недостоверное значение | 0x0919
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x091A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x091B
| Неинициализированное состояние | 0x091C
| Канал неактивен | 0x091F
DI3.19 | Уставка HH | 0x0920
| Уставка H | 0x0921
| Уставка HT | 0x0922
| Уставка LT | 0x0923
| Уставка L | 0x0924
| Уставка LL | 0x0925
| Уставка V+ | 0x0926
| Уставка V- | 0x0927
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0928
| Недостоверное значение | 0x0929
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x092A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x092B
| Неинициализированное состояние | 0x092C
| Канал неактивен | 0x092F
DI3.20 | Уставка HH | 0x0930
| Уставка H | 0x0931
| Уставка HT | 0x0932
| Уставка LT | 0x0933
| Уставка L | 0x0934
| Уставка LL | 0x0935
| Уставка V+ | 0x0936
| Уставка V- | 0x0937
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0938
| Недостоверное значение | 0x0939
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x093A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x093B
| Неинициализированное состояние | 0x093C
| Канал неактивен | 0x093F
DI3.21 | Уставка HH | 0x0940
| Уставка H | 0x0941
| Уставка HT | 0x0942
| Уставка LT | 0x0943
| Уставка L | 0x0944
| Уставка LL | 0x0945
| Уставка V+ | 0x0946
| Уставка V- | 0x0947
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0948
| Недостоверное значение | 0x0949
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x094A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x094B
| Неинициализированное состояние | 0x094C
| Канал неактивен | 0x094F
DI3.22 | Уставка HH | 0x0950
| Уставка H | 0x0951
| Уставка HT | 0x0952
| Уставка LT | 0x0953
| Уставка L | 0x0954
| Уставка LL | 0x0955
| Уставка V+ | 0x0956
| Уставка V- | 0x0957
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0958
| Недостоверное значение | 0x0959
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x095A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x095B
| Неинициализированное состояние | 0x095C
| Канал неактивен | 0x095F
DI3.23 | Уставка HH | 0x0960
| Уставка H | 0x0961
| Уставка HT | 0x0962
| Уставка LT | 0x0963
| Уставка L | 0x0964
| Уставка LL | 0x0965
| Уставка V+ | 0x0966
| Уставка V- | 0x0967
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0968
| Недостоверное значение | 0x0969
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x096A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x096B
| Неинициализированное состояние | 0x096C
| Канал неактивен | 0x096F
DI3.24 | Уставка HH | 0x0970
| Уставка H | 0x0971
| Уставка HT | 0x0972
| Уставка LT | 0x0973
| Уставка L | 0x0974
| Уставка LL | 0x0975
| Уставка V+ | 0x0976
| Уставка V- | 0x0977
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0978
| Недостоверное значение | 0x0979
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x097A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x097B
| Неинициализированное состояние | 0x097C
| Канал неактивен | 0x097F
DI4.1 | Уставка HH | 0x0980
| Уставка H | 0x0981
| Уставка HT | 0x0982
| Уставка LT | 0x0983
| Уставка L | 0x0984
| Уставка LL | 0x0985
| Уставка V+ | 0x0986
| Уставка V- | 0x0987
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0988
| Недостоверное значение | 0x0989
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x098A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x098B
| Неинициализированное состояние | 0x098C
| Канал неактивен | 0x098F
DI4.2 | Уставка HH | 0x0990
| Уставка H | 0x0991
| Уставка HT | 0x0992
| Уставка LT | 0x0993
| Уставка L | 0x0994
| Уставка LL | 0x0995
| Уставка V+ | 0x0996
| Уставка V- | 0x0997
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0998
| Недостоверное значение | 0x0999
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x099A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x099B
| Неинициализированное состояние | 0x099C
| Канал неактивен | 0x099F
DI4.3 | Уставка HH | 0x09A0
| Уставка H | 0x09A1
| Уставка HT | 0x09A2
| Уставка LT | 0x09A3
| Уставка L | 0x09A4
| Уставка LL | 0x09A5
| Уставка V+ | 0x09A6
| Уставка V- | 0x09A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x09A8
| Недостоверное значение | 0x09A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x09AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x09AB
| Неинициализированное состояние | 0x09AC
| Канал неактивен | 0x09AF
DI4.4 | Уставка HH | 0x09B0
| Уставка H | 0x09B1
| Уставка HT | 0x09B2
| Уставка LT | 0x09B3
| Уставка L | 0x09B4
| Уставка LL | 0x09B5
| Уставка V+ | 0x09B6
| Уставка V- | 0x09B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x09B8
| Недостоверное значение | 0x09B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x09BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x09BB
| Неинициализированное состояние | 0x09BC
| Канал неактивен | 0x09BF
DI4.5 | Уставка HH | 0x09C0
| Уставка H | 0x09C1
| Уставка HT | 0x09C2
| Уставка LT | 0x09C3
| Уставка L | 0x09C4
| Уставка LL | 0x09C5
| Уставка V+ | 0x09C6
| Уставка V- | 0x09C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x09C8
| Недостоверное значение | 0x09C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x09CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x09CB
| Неинициализированное состояние | 0x09CC
| Канал неактивен | 0x09CF
DI4.6 | Уставка HH | 0x09D0
| Уставка H | 0x09D1
| Уставка HT | 0x09D2
| Уставка LT | 0x09D3
| Уставка L | 0x09D4
| Уставка LL | 0x09D5
| Уставка V+ | 0x09D6
| Уставка V- | 0x09D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x09D8
| Недостоверное значение | 0x09D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x09DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x09DB
| Неинициализированное состояние | 0x09DC
| Канал неактивен | 0x09DF
DI4.7 | Уставка HH | 0x09E0
| Уставка H | 0x09E1
| Уставка HT | 0x09E2
| Уставка LT | 0x09E3
| Уставка L | 0x09E4
| Уставка LL | 0x09E5
| Уставка V+ | 0x09E6
| Уставка V- | 0x09E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x09E8
| Недостоверное значение | 0x09E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x09EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x09EB
| Неинициализированное состояние | 0x09EC
| Канал неактивен | 0x09EF
DI4.8 | Уставка HH | 0x09F0
| Уставка H | 0x09F1
| Уставка HT | 0x09F2
| Уставка LT | 0x09F3
| Уставка L | 0x09F4
| Уставка LL | 0x09F5
| Уставка V+ | 0x09F6
| Уставка V- | 0x09F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x09F8
| Недостоверное значение | 0x09F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x09FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x09FB
| Неинициализированное состояние | 0x09FC
| Канал неактивен | 0x09FF
DI4.9 | Уставка HH | 0x0A00
| Уставка H | 0x0A01
| Уставка HT | 0x0A02
| Уставка LT | 0x0A03
| Уставка L | 0x0A04
| Уставка LL | 0x0A05
| Уставка V+ | 0x0A06
| Уставка V- | 0x0A07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0A08
| Недостоверное значение | 0x0A09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0A0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0A0B
| Неинициализированное состояние | 0x0A0C
| Канал неактивен | 0x0A0F
DI4.10 | Уставка HH | 0x0A10
| Уставка H | 0x0A11
| Уставка HT | 0x0A12
| Уставка LT | 0x0A13
| Уставка L | 0x0A14
| Уставка LL | 0x0A15
| Уставка V+ | 0x0A16
| Уставка V- | 0x0A17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0A18
| Недостоверное значение | 0x0A19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0A1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0A1B
| Неинициализированное состояние | 0x0A1C
| Канал неактивен | 0x0A1F
DI4.11 | Уставка HH | 0x0A20
| Уставка H | 0x0A21
| Уставка HT | 0x0A22
| Уставка LT | 0x0A23
| Уставка L | 0x0A24
| Уставка LL | 0x0A25
| Уставка V+ | 0x0A26
| Уставка V- | 0x0A27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0A28
| Недостоверное значение | 0x0A29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0A2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0A2B
| Неинициализированное состояние | 0x0A2C
| Канал неактивен | 0x0A2F
DI4.12 | Уставка HH | 0x0A30
| Уставка H | 0x0A31
| Уставка HT | 0x0A32
| Уставка LT | 0x0A33
| Уставка L | 0x0A34
| Уставка LL | 0x0A35
| Уставка V+ | 0x0A36
| Уставка V- | 0x0A37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0A38
| Недостоверное значение | 0x0A39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0A3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0A3B
| Неинициализированное состояние | 0x0A3C
| Канал неактивен | 0x0A3F
DI4.13 | Уставка HH | 0x0A40
| Уставка H | 0x0A41
| Уставка HT | 0x0A42
| Уставка LT | 0x0A43
| Уставка L | 0x0A44
| Уставка LL | 0x0A45
| Уставка V+ | 0x0A46
| Уставка V- | 0x0A47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0A48
| Недостоверное значение | 0x0A49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0A4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0A4B
| Неинициализированное состояние | 0x0A4C
| Канал неактивен | 0x0A4F
DI4.14 | Уставка HH | 0x0A50
| Уставка H | 0x0A51
| Уставка HT | 0x0A52
| Уставка LT | 0x0A53
| Уставка L | 0x0A54
| Уставка LL | 0x0A55
| Уставка V+ | 0x0A56
| Уставка V- | 0x0A57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0A58
| Недостоверное значение | 0x0A59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0A5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0A5B
| Неинициализированное состояние | 0x0A5C
| Канал неактивен | 0x0A5F
DI4.15 | Уставка HH | 0x0A60
| Уставка H | 0x0A61
| Уставка HT | 0x0A62
| Уставка LT | 0x0A63
| Уставка L | 0x0A64
| Уставка LL | 0x0A65
| Уставка V+ | 0x0A66
| Уставка V- | 0x0A67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0A68
| Недостоверное значение | 0x0A69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0A6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0A6B
| Неинициализированное состояние | 0x0A6C
| Канал неактивен | 0x0A6F
DI4.16 | Уставка HH | 0x0A70
| Уставка H | 0x0A71
| Уставка HT | 0x0A72
| Уставка LT | 0x0A73
| Уставка L | 0x0A74
| Уставка LL | 0x0A75
| Уставка V+ | 0x0A76
| Уставка V- | 0x0A77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0A78
| Недостоверное значение | 0x0A79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0A7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0A7B
| Неинициализированное состояние | 0x0A7C
| Канал неактивен | 0x0A7F
DI4.17 | Уставка HH | 0x0A80
| Уставка H | 0x0A81
| Уставка HT | 0x0A82
| Уставка LT | 0x0A83
| Уставка L | 0x0A84
| Уставка LL | 0x0A85
| Уставка V+ | 0x0A86
| Уставка V- | 0x0A87
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0A88
| Недостоверное значение | 0x0A89
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0A8A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0A8B
| Неинициализированное состояние | 0x0A8C
| Канал неактивен | 0x0A8F
DI4.18 | Уставка HH | 0x0A90
| Уставка H | 0x0A91
| Уставка HT | 0x0A92
| Уставка LT | 0x0A93
| Уставка L | 0x0A94
| Уставка LL | 0x0A95
| Уставка V+ | 0x0A96
| Уставка V- | 0x0A97
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0A98
| Недостоверное значение | 0x0A99
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0A9A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0A9B
| Неинициализированное состояние | 0x0A9C
| Канал неактивен | 0x0A9F
DI4.19 | Уставка HH | 0x0AA0
| Уставка H | 0x0AA1
| Уставка HT | 0x0AA2
| Уставка LT | 0x0AA3
| Уставка L | 0x0AA4
| Уставка LL | 0x0AA5
| Уставка V+ | 0x0AA6
| Уставка V- | 0x0AA7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0AA8
| Недостоверное значение | 0x0AA9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0AAA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0AAB
| Неинициализированное состояние | 0x0AAC
| Канал неактивен | 0x0AAF
DI4.20 | Уставка HH | 0x0AB0
| Уставка H | 0x0AB1
| Уставка HT | 0x0AB2
| Уставка LT | 0x0AB3
| Уставка L | 0x0AB4
| Уставка LL | 0x0AB5
| Уставка V+ | 0x0AB6
| Уставка V- | 0x0AB7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0AB8
| Недостоверное значение | 0x0AB9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0ABA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0ABB
| Неинициализированное состояние | 0x0ABC
| Канал неактивен | 0x0ABF
DI4.21 | Уставка HH | 0x0AC0
| Уставка H | 0x0AC1
| Уставка HT | 0x0AC2
| Уставка LT | 0x0AC3
| Уставка L | 0x0AC4
| Уставка LL | 0x0AC5
| Уставка V+ | 0x0AC6
| Уставка V- | 0x0AC7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0AC8
| Недостоверное значение | 0x0AC9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0ACA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0ACB
| Неинициализированное состояние | 0x0ACC
| Канал неактивен | 0x0ACF
DI4.22 | Уставка HH | 0x0AD0
| Уставка H | 0x0AD1
| Уставка HT | 0x0AD2
| Уставка LT | 0x0AD3
| Уставка L | 0x0AD4
| Уставка LL | 0x0AD5
| Уставка V+ | 0x0AD6
| Уставка V- | 0x0AD7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0AD8
| Недостоверное значение | 0x0AD9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0ADA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0ADB
| Неинициализированное состояние | 0x0ADC
| Канал неактивен | 0x0ADF
DI4.23 | Уставка HH | 0x0AE0
| Уставка H | 0x0AE1
| Уставка HT | 0x0AE2
| Уставка LT | 0x0AE3
| Уставка L | 0x0AE4
| Уставка LL | 0x0AE5
| Уставка V+ | 0x0AE6
| Уставка V- | 0x0AE7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0AE8
| Недостоверное значение | 0x0AE9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0AEA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0AEB
| Неинициализированное состояние | 0x0AEC
| Канал неактивен | 0x0AEF
DI4.24 | Уставка HH | 0x0AF0
| Уставка H | 0x0AF1
| Уставка HT | 0x0AF2
| Уставка LT | 0x0AF3
| Уставка L | 0x0AF4
| Уставка LL | 0x0AF5
| Уставка V+ | 0x0AF6
| Уставка V- | 0x0AF7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0AF8
| Недостоверное значение | 0x0AF9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0AFA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0AFB
| Неинициализированное состояние | 0x0AFC
| Канал неактивен | 0x0AFF
DI5.1 | Уставка HH | 0x0B00
| Уставка H | 0x0B01
| Уставка HT | 0x0B02
| Уставка LT | 0x0B03
| Уставка L | 0x0B04
| Уставка LL | 0x0B05
| Уставка V+ | 0x0B06
| Уставка V- | 0x0B07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0B08
| Недостоверное значение | 0x0B09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0B0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0B0B
| Неинициализированное состояние | 0x0B0C
| Канал неактивен | 0x0B0F
DI5.2 | Уставка HH | 0x0B10
| Уставка H | 0x0B11
| Уставка HT | 0x0B12
| Уставка LT | 0x0B13
| Уставка L | 0x0B14
| Уставка LL | 0x0B15
| Уставка V+ | 0x0B16
| Уставка V- | 0x0B17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0B18
| Недостоверное значение | 0x0B19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0B1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0B1B
| Неинициализированное состояние | 0x0B1C
| Канал неактивен | 0x0B1F
DI5.3 | Уставка HH | 0x0B20
| Уставка H | 0x0B21
| Уставка HT | 0x0B22
| Уставка LT | 0x0B23
| Уставка L | 0x0B24
| Уставка LL | 0x0B25
| Уставка V+ | 0x0B26
| Уставка V- | 0x0B27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0B28
| Недостоверное значение | 0x0B29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0B2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0B2B
| Неинициализированное состояние | 0x0B2C
| Канал неактивен | 0x0B2F
DI5.4 | Уставка HH | 0x0B30
| Уставка H | 0x0B31
| Уставка HT | 0x0B32
| Уставка LT | 0x0B33
| Уставка L | 0x0B34
| Уставка LL | 0x0B35
| Уставка V+ | 0x0B36
| Уставка V- | 0x0B37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0B38
| Недостоверное значение | 0x0B39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0B3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0B3B
| Неинициализированное состояние | 0x0B3C
| Канал неактивен | 0x0B3F
DI5.5 | Уставка HH | 0x0B40
| Уставка H | 0x0B41
| Уставка HT | 0x0B42
| Уставка LT | 0x0B43
| Уставка L | 0x0B44
| Уставка LL | 0x0B45
| Уставка V+ | 0x0B46
| Уставка V- | 0x0B47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0B48
| Недостоверное значение | 0x0B49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0B4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0B4B
| Неинициализированное состояние | 0x0B4C
| Канал неактивен | 0x0B4F
DI5.6 | Уставка HH | 0x0B50
| Уставка H | 0x0B51
| Уставка HT | 0x0B52
| Уставка LT | 0x0B53
| Уставка L | 0x0B54
| Уставка LL | 0x0B55
| Уставка V+ | 0x0B56
| Уставка V- | 0x0B57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0B58
| Недостоверное значение | 0x0B59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0B5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0B5B
| Неинициализированное состояние | 0x0B5C
| Канал неактивен | 0x0B5F
DI5.7 | Уставка HH | 0x0B60
| Уставка H | 0x0B61
| Уставка HT | 0x0B62
| Уставка LT | 0x0B63
| Уставка L | 0x0B64
| Уставка LL | 0x0B65
| Уставка V+ | 0x0B66
| Уставка V- | 0x0B67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0B68
| Недостоверное значение | 0x0B69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0B6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0B6B
| Неинициализированное состояние | 0x0B6C
| Канал неактивен | 0x0B6F
DI5.8 | Уставка HH | 0x0B70
| Уставка H | 0x0B71
| Уставка HT | 0x0B72
| Уставка LT | 0x0B73
| Уставка L | 0x0B74
| Уставка LL | 0x0B75
| Уставка V+ | 0x0B76
| Уставка V- | 0x0B77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0B78
| Недостоверное значение | 0x0B79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0B7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0B7B
| Неинициализированное состояние | 0x0B7C
| Канал неактивен | 0x0B7F
DI5.9 | Уставка HH | 0x0B80
| Уставка H | 0x0B81
| Уставка HT | 0x0B82
| Уставка LT | 0x0B83
| Уставка L | 0x0B84
| Уставка LL | 0x0B85
| Уставка V+ | 0x0B86
| Уставка V- | 0x0B87
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0B88
| Недостоверное значение | 0x0B89
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0B8A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0B8B
| Неинициализированное состояние | 0x0B8C
| Канал неактивен | 0x0B8F
DI5.10 | Уставка HH | 0x0B90
| Уставка H | 0x0B91
| Уставка HT | 0x0B92
| Уставка LT | 0x0B93
| Уставка L | 0x0B94
| Уставка LL | 0x0B95
| Уставка V+ | 0x0B96
| Уставка V- | 0x0B97
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0B98
| Недостоверное значение | 0x0B99
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0B9A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0B9B
| Неинициализированное состояние | 0x0B9C
| Канал неактивен | 0x0B9F
DI5.11 | Уставка HH | 0x0BA0
| Уставка H | 0x0BA1
| Уставка HT | 0x0BA2
| Уставка LT | 0x0BA3
| Уставка L | 0x0BA4
| Уставка LL | 0x0BA5
| Уставка V+ | 0x0BA6
| Уставка V- | 0x0BA7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0BA8
| Недостоверное значение | 0x0BA9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0BAA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0BAB
| Неинициализированное состояние | 0x0BAC
| Канал неактивен | 0x0BAF
DI5.12 | Уставка HH | 0x0BB0
| Уставка H | 0x0BB1
| Уставка HT | 0x0BB2
| Уставка LT | 0x0BB3
| Уставка L | 0x0BB4
| Уставка LL | 0x0BB5
| Уставка V+ | 0x0BB6
| Уставка V- | 0x0BB7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0BB8
| Недостоверное значение | 0x0BB9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0BBA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0BBB
| Неинициализированное состояние | 0x0BBC
| Канал неактивен | 0x0BBF
DI5.13 | Уставка HH | 0x0BC0
| Уставка H | 0x0BC1
| Уставка HT | 0x0BC2
| Уставка LT | 0x0BC3
| Уставка L | 0x0BC4
| Уставка LL | 0x0BC5
| Уставка V+ | 0x0BC6
| Уставка V- | 0x0BC7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0BC8
| Недостоверное значение | 0x0BC9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0BCA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0BCB
| Неинициализированное состояние | 0x0BCC
| Канал неактивен | 0x0BCF
DI5.14 | Уставка HH | 0x0BD0
| Уставка H | 0x0BD1
| Уставка HT | 0x0BD2
| Уставка LT | 0x0BD3
| Уставка L | 0x0BD4
| Уставка LL | 0x0BD5
| Уставка V+ | 0x0BD6
| Уставка V- | 0x0BD7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0BD8
| Недостоверное значение | 0x0BD9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0BDA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0BDB
| Неинициализированное состояние | 0x0BDC
| Канал неактивен | 0x0BDF
DI5.15 | Уставка HH | 0x0BE0
| Уставка H | 0x0BE1
| Уставка HT | 0x0BE2
| Уставка LT | 0x0BE3
| Уставка L | 0x0BE4
| Уставка LL | 0x0BE5
| Уставка V+ | 0x0BE6
| Уставка V- | 0x0BE7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0BE8
| Недостоверное значение | 0x0BE9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0BEA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0BEB
| Неинициализированное состояние | 0x0BEC
| Канал неактивен | 0x0BEF
DI5.16 | Уставка HH | 0x0BF0
| Уставка H | 0x0BF1
| Уставка HT | 0x0BF2
| Уставка LT | 0x0BF3
| Уставка L | 0x0BF4
| Уставка LL | 0x0BF5
| Уставка V+ | 0x0BF6
| Уставка V- | 0x0BF7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0BF8
| Недостоверное значение | 0x0BF9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0BFA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0BFB
| Неинициализированное состояние | 0x0BFC
| Канал неактивен | 0x0BFF
DI5.17 | Уставка HH | 0x0C00
| Уставка H | 0x0C01
| Уставка HT | 0x0C02
| Уставка LT | 0x0C03
| Уставка L | 0x0C04
| Уставка LL | 0x0C05
| Уставка V+ | 0x0C06
| Уставка V- | 0x0C07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0C08
| Недостоверное значение | 0x0C09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0C0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0C0B
| Неинициализированное состояние | 0x0C0C
| Канал неактивен | 0x0C0F
DI5.18 | Уставка HH | 0x0C10
| Уставка H | 0x0C11
| Уставка HT | 0x0C12
| Уставка LT | 0x0C13
| Уставка L | 0x0C14
| Уставка LL | 0x0C15
| Уставка V+ | 0x0C16
| Уставка V- | 0x0C17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0C18
| Недостоверное значение | 0x0C19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0C1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0C1B
| Неинициализированное состояние | 0x0C1C
| Канал неактивен | 0x0C1F
DI5.19 | Уставка HH | 0x0C20
| Уставка H | 0x0C21
| Уставка HT | 0x0C22
| Уставка LT | 0x0C23
| Уставка L | 0x0C24
| Уставка LL | 0x0C25
| Уставка V+ | 0x0C26
| Уставка V- | 0x0C27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0C28
| Недостоверное значение | 0x0C29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0C2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0C2B
| Неинициализированное состояние | 0x0C2C
| Канал неактивен | 0x0C2F
DI5.20 | Уставка HH | 0x0C30
| Уставка H | 0x0C31
| Уставка HT | 0x0C32
| Уставка LT | 0x0C33
| Уставка L | 0x0C34
| Уставка LL | 0x0C35
| Уставка V+ | 0x0C36
| Уставка V- | 0x0C37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0C38
| Недостоверное значение | 0x0C39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0C3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0C3B
| Неинициализированное состояние | 0x0C3C
| Канал неактивен | 0x0C3F
DI5.21 | Уставка HH | 0x0C40
| Уставка H | 0x0C41
| Уставка HT | 0x0C42
| Уставка LT | 0x0C43
| Уставка L | 0x0C44
| Уставка LL | 0x0C45
| Уставка V+ | 0x0C46
| Уставка V- | 0x0C47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0C48
| Недостоверное значение | 0x0C49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0C4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0C4B
| Неинициализированное состояние | 0x0C4C
| Канал неактивен | 0x0C4F
DI5.22 | Уставка HH | 0x0C50
| Уставка H | 0x0C51
| Уставка HT | 0x0C52
| Уставка LT | 0x0C53
| Уставка L | 0x0C54
| Уставка LL | 0x0C55
| Уставка V+ | 0x0C56
| Уставка V- | 0x0C57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0C58
| Недостоверное значение | 0x0C59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0C5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0C5B
| Неинициализированное состояние | 0x0C5C
| Канал неактивен | 0x0C5F
DI5.23 | Уставка HH | 0x0C60
| Уставка H | 0x0C61
| Уставка HT | 0x0C62
| Уставка LT | 0x0C63
| Уставка L | 0x0C64
| Уставка LL | 0x0C65
| Уставка V+ | 0x0C66
| Уставка V- | 0x0C67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0C68
| Недостоверное значение | 0x0C69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0C6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0C6B
| Неинициализированное состояние | 0x0C6C
| Канал неактивен | 0x0C6F
DI5.24 | Уставка HH | 0x0C70
| Уставка H | 0x0C71
| Уставка HT | 0x0C72
| Уставка LT | 0x0C73
| Уставка L | 0x0C74
| Уставка LL | 0x0C75
| Уставка V+ | 0x0C76
| Уставка V- | 0x0C77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0C78
| Недостоверное значение | 0x0C79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0C7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0C7B
| Неинициализированное состояние | 0x0C7C
| Канал неактивен | 0x0C7F
DI6.1 | Уставка HH | 0x0C80
| Уставка H | 0x0C81
| Уставка HT | 0x0C82
| Уставка LT | 0x0C83
| Уставка L | 0x0C84
| Уставка LL | 0x0C85
| Уставка V+ | 0x0C86
| Уставка V- | 0x0C87
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0C88
| Недостоверное значение | 0x0C89
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0C8A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0C8B
| Неинициализированное состояние | 0x0C8C
| Канал неактивен | 0x0C8F
DI6.2 | Уставка HH | 0x0C90
| Уставка H | 0x0C91
| Уставка HT | 0x0C92
| Уставка LT | 0x0C93
| Уставка L | 0x0C94
| Уставка LL | 0x0C95
| Уставка V+ | 0x0C96
| Уставка V- | 0x0C97
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0C98
| Недостоверное значение | 0x0C99
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0C9A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0C9B
| Неинициализированное состояние | 0x0C9C
| Канал неактивен | 0x0C9F
DI6.3 | Уставка HH | 0x0CA0
| Уставка H | 0x0CA1
| Уставка HT | 0x0CA2
| Уставка LT | 0x0CA3
| Уставка L | 0x0CA4
| Уставка LL | 0x0CA5
| Уставка V+ | 0x0CA6
| Уставка V- | 0x0CA7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0CA8
| Недостоверное значение | 0x0CA9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0CAA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0CAB
| Неинициализированное состояние | 0x0CAC
| Канал неактивен | 0x0CAF
DI6.4 | Уставка HH | 0x0CB0
| Уставка H | 0x0CB1
| Уставка HT | 0x0CB2
| Уставка LT | 0x0CB3
| Уставка L | 0x0CB4
| Уставка LL | 0x0CB5
| Уставка V+ | 0x0CB6
| Уставка V- | 0x0CB7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0CB8
| Недостоверное значение | 0x0CB9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0CBA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0CBB
| Неинициализированное состояние | 0x0CBC
| Канал неактивен | 0x0CBF
DI6.5 | Уставка HH | 0x0CC0
| Уставка H | 0x0CC1
| Уставка HT | 0x0CC2
| Уставка LT | 0x0CC3
| Уставка L | 0x0CC4
| Уставка LL | 0x0CC5
| Уставка V+ | 0x0CC6
| Уставка V- | 0x0CC7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0CC8
| Недостоверное значение | 0x0CC9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0CCA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0CCB
| Неинициализированное состояние | 0x0CCC
| Канал неактивен | 0x0CCF
DI6.6 | Уставка HH | 0x0CD0
| Уставка H | 0x0CD1
| Уставка HT | 0x0CD2
| Уставка LT | 0x0CD3
| Уставка L | 0x0CD4
| Уставка LL | 0x0CD5
| Уставка V+ | 0x0CD6
| Уставка V- | 0x0CD7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0CD8
| Недостоверное значение | 0x0CD9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0CDA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0CDB
| Неинициализированное состояние | 0x0CDC
| Канал неактивен | 0x0CDF
DI6.7 | Уставка HH | 0x0CE0
| Уставка H | 0x0CE1
| Уставка HT | 0x0CE2
| Уставка LT | 0x0CE3
| Уставка L | 0x0CE4
| Уставка LL | 0x0CE5
| Уставка V+ | 0x0CE6
| Уставка V- | 0x0CE7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0CE8
| Недостоверное значение | 0x0CE9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0CEA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0CEB
| Неинициализированное состояние | 0x0CEC
| Канал неактивен | 0x0CEF
DI6.8 | Уставка HH | 0x0CF0
| Уставка H | 0x0CF1
| Уставка HT | 0x0CF2
| Уставка LT | 0x0CF3
| Уставка L | 0x0CF4
| Уставка LL | 0x0CF5
| Уставка V+ | 0x0CF6
| Уставка V- | 0x0CF7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0CF8
| Недостоверное значение | 0x0CF9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0CFA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0CFB
| Неинициализированное состояние | 0x0CFC
| Канал неактивен | 0x0CFF
DI6.9 | Уставка HH | 0x0D00
| Уставка H | 0x0D01
| Уставка HT | 0x0D02
| Уставка LT | 0x0D03
| Уставка L | 0x0D04
| Уставка LL | 0x0D05
| Уставка V+ | 0x0D06
| Уставка V- | 0x0D07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0D08
| Недостоверное значение | 0x0D09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0D0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0D0B
| Неинициализированное состояние | 0x0D0C
| Канал неактивен | 0x0D0F
DI6.10 | Уставка HH | 0x0D10
| Уставка H | 0x0D11
| Уставка HT | 0x0D12
| Уставка LT | 0x0D13
| Уставка L | 0x0D14
| Уставка LL | 0x0D15
| Уставка V+ | 0x0D16
| Уставка V- | 0x0D17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0D18
| Недостоверное значение | 0x0D19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0D1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0D1B
| Неинициализированное состояние | 0x0D1C
| Канал неактивен | 0x0D1F
DI6.11 | Уставка HH | 0x0D20
| Уставка H | 0x0D21
| Уставка HT | 0x0D22
| Уставка LT | 0x0D23
| Уставка L | 0x0D24
| Уставка LL | 0x0D25
| Уставка V+ | 0x0D26
| Уставка V- | 0x0D27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0D28
| Недостоверное значение | 0x0D29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0D2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0D2B
| Неинициализированное состояние | 0x0D2C
| Канал неактивен | 0x0D2F
DI6.12 | Уставка HH | 0x0D30
| Уставка H | 0x0D31
| Уставка HT | 0x0D32
| Уставка LT | 0x0D33
| Уставка L | 0x0D34
| Уставка LL | 0x0D35
| Уставка V+ | 0x0D36
| Уставка V- | 0x0D37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0D38
| Недостоверное значение | 0x0D39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0D3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0D3B
| Неинициализированное состояние | 0x0D3C
| Канал неактивен | 0x0D3F
DI6.13 | Уставка HH | 0x0D40
| Уставка H | 0x0D41
| Уставка HT | 0x0D42
| Уставка LT | 0x0D43
| Уставка L | 0x0D44
| Уставка LL | 0x0D45
| Уставка V+ | 0x0D46
| Уставка V- | 0x0D47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0D48
| Недостоверное значение | 0x0D49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0D4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0D4B
| Неинициализированное состояние | 0x0D4C
| Канал неактивен | 0x0D4F
DI6.14 | Уставка HH | 0x0D50
| Уставка H | 0x0D51
| Уставка HT | 0x0D52
| Уставка LT | 0x0D53
| Уставка L | 0x0D54
| Уставка LL | 0x0D55
| Уставка V+ | 0x0D56
| Уставка V- | 0x0D57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0D58
| Недостоверное значение | 0x0D59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0D5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0D5B
| Неинициализированное состояние | 0x0D5C
| Канал неактивен | 0x0D5F
DI6.15 | Уставка HH | 0x0D60
| Уставка H | 0x0D61
| Уставка HT | 0x0D62
| Уставка LT | 0x0D63
| Уставка L | 0x0D64
| Уставка LL | 0x0D65
| Уставка V+ | 0x0D66
| Уставка V- | 0x0D67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0D68
| Недостоверное значение | 0x0D69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0D6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0D6B
| Неинициализированное состояние | 0x0D6C
| Канал неактивен | 0x0D6F
DI6.16 | Уставка HH | 0x0D70
| Уставка H | 0x0D71
| Уставка HT | 0x0D72
| Уставка LT | 0x0D73
| Уставка L | 0x0D74
| Уставка LL | 0x0D75
| Уставка V+ | 0x0D76
| Уставка V- | 0x0D77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0D78
| Недостоверное значение | 0x0D79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0D7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0D7B
| Неинициализированное состояние | 0x0D7C
| Канал неактивен | 0x0D7F
DI7.1 | Уставка HH | 0x0D80
| Уставка H | 0x0D81
| Уставка HT | 0x0D82
| Уставка LT | 0x0D83
| Уставка L | 0x0D84
| Уставка LL | 0x0D85
| Уставка V+ | 0x0D86
| Уставка V- | 0x0D87
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0D88
| Недостоверное значение | 0x0D89
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0D8A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0D8B
| Неинициализированное состояние | 0x0D8C
| Канал неактивен | 0x0D8F
DI7.2 | Уставка HH | 0x0D90
| Уставка H | 0x0D91
| Уставка HT | 0x0D92
| Уставка LT | 0x0D93
| Уставка L | 0x0D94
| Уставка LL | 0x0D95
| Уставка V+ | 0x0D96
| Уставка V- | 0x0D97
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0D98
| Недостоверное значение | 0x0D99
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0D9A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0D9B
| Неинициализированное состояние | 0x0D9C
| Канал неактивен | 0x0D9F
DI7.3 | Уставка HH | 0x0DA0
| Уставка H | 0x0DA1
| Уставка HT | 0x0DA2
| Уставка LT | 0x0DA3
| Уставка L | 0x0DA4
| Уставка LL | 0x0DA5
| Уставка V+ | 0x0DA6
| Уставка V- | 0x0DA7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0DA8
| Недостоверное значение | 0x0DA9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0DAA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0DAB
| Неинициализированное состояние | 0x0DAC
| Канал неактивен | 0x0DAF
DI7.4 | Уставка HH | 0x0DB0
| Уставка H | 0x0DB1
| Уставка HT | 0x0DB2
| Уставка LT | 0x0DB3
| Уставка L | 0x0DB4
| Уставка LL | 0x0DB5
| Уставка V+ | 0x0DB6
| Уставка V- | 0x0DB7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0DB8
| Недостоверное значение | 0x0DB9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0DBA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0DBB
| Неинициализированное состояние | 0x0DBC
| Канал неактивен | 0x0DBF
DI7.5 | Уставка HH | 0x0DC0
| Уставка H | 0x0DC1
| Уставка HT | 0x0DC2
| Уставка LT | 0x0DC3
| Уставка L | 0x0DC4
| Уставка LL | 0x0DC5
| Уставка V+ | 0x0DC6
| Уставка V- | 0x0DC7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0DC8
| Недостоверное значение | 0x0DC9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0DCA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0DCB
| Неинициализированное состояние | 0x0DCC
| Канал неактивен | 0x0DCF
DI7.6 | Уставка HH | 0x0DD0
| Уставка H | 0x0DD1
| Уставка HT | 0x0DD2
| Уставка LT | 0x0DD3
| Уставка L | 0x0DD4
| Уставка LL | 0x0DD5
| Уставка V+ | 0x0DD6
| Уставка V- | 0x0DD7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0DD8
| Недостоверное значение | 0x0DD9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0DDA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0DDB
| Неинициализированное состояние | 0x0DDC
| Канал неактивен | 0x0DDF
DI7.7 | Уставка HH | 0x0DE0
| Уставка H | 0x0DE1
| Уставка HT | 0x0DE2
| Уставка LT | 0x0DE3
| Уставка L | 0x0DE4
| Уставка LL | 0x0DE5
| Уставка V+ | 0x0DE6
| Уставка V- | 0x0DE7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0DE8
| Недостоверное значение | 0x0DE9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0DEA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0DEB
| Неинициализированное состояние | 0x0DEC
| Канал неактивен | 0x0DEF
DI7.8 | Уставка HH | 0x0DF0
| Уставка H | 0x0DF1
| Уставка HT | 0x0DF2
| Уставка LT | 0x0DF3
| Уставка L | 0x0DF4
| Уставка LL | 0x0DF5
| Уставка V+ | 0x0DF6
| Уставка V- | 0x0DF7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0DF8
| Недостоверное значение | 0x0DF9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0DFA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0DFB
| Неинициализированное состояние | 0x0DFC
| Канал неактивен | 0x0DFF
DI7.9 | Уставка HH | 0x0E00
| Уставка H | 0x0E01
| Уставка HT | 0x0E02
| Уставка LT | 0x0E03
| Уставка L | 0x0E04
| Уставка LL | 0x0E05
| Уставка V+ | 0x0E06
| Уставка V- | 0x0E07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0E08
| Недостоверное значение | 0x0E09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0E0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0E0B
| Неинициализированное состояние | 0x0E0C
| Канал неактивен | 0x0E0F
DI7.10 | Уставка HH | 0x0E10
| Уставка H | 0x0E11
| Уставка HT | 0x0E12
| Уставка LT | 0x0E13
| Уставка L | 0x0E14
| Уставка LL | 0x0E15
| Уставка V+ | 0x0E16
| Уставка V- | 0x0E17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0E18
| Недостоверное значение | 0x0E19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0E1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0E1B
| Неинициализированное состояние | 0x0E1C
| Канал неактивен | 0x0E1F
DI7.11 | Уставка HH | 0x0E20
| Уставка H | 0x0E21
| Уставка HT | 0x0E22
| Уставка LT | 0x0E23
| Уставка L | 0x0E24
| Уставка LL | 0x0E25
| Уставка V+ | 0x0E26
| Уставка V- | 0x0E27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0E28
| Недостоверное значение | 0x0E29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0E2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0E2B
| Неинициализированное состояние | 0x0E2C
| Канал неактивен | 0x0E2F
DI7.12 | Уставка HH | 0x0E30
| Уставка H | 0x0E31
| Уставка HT | 0x0E32
| Уставка LT | 0x0E33
| Уставка L | 0x0E34
| Уставка LL | 0x0E35
| Уставка V+ | 0x0E36
| Уставка V- | 0x0E37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0E38
| Недостоверное значение | 0x0E39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0E3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0E3B
| Неинициализированное состояние | 0x0E3C
| Канал неактивен | 0x0E3F
DI7.13 | Уставка HH | 0x0E40
| Уставка H | 0x0E41
| Уставка HT | 0x0E42
| Уставка LT | 0x0E43
| Уставка L | 0x0E44
| Уставка LL | 0x0E45
| Уставка V+ | 0x0E46
| Уставка V- | 0x0E47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0E48
| Недостоверное значение | 0x0E49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0E4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0E4B
| Неинициализированное состояние | 0x0E4C
| Канал неактивен | 0x0E4F
DI7.14 | Уставка HH | 0x0E50
| Уставка H | 0x0E51
| Уставка HT | 0x0E52
| Уставка LT | 0x0E53
| Уставка L | 0x0E54
| Уставка LL | 0x0E55
| Уставка V+ | 0x0E56
| Уставка V- | 0x0E57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0E58
| Недостоверное значение | 0x0E59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0E5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0E5B
| Неинициализированное состояние | 0x0E5C
| Канал неактивен | 0x0E5F
DI7.15 | Уставка HH | 0x0E60
| Уставка H | 0x0E61
| Уставка HT | 0x0E62
| Уставка LT | 0x0E63
| Уставка L | 0x0E64
| Уставка LL | 0x0E65
| Уставка V+ | 0x0E66
| Уставка V- | 0x0E67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0E68
| Недостоверное значение | 0x0E69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0E6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0E6B
| Неинициализированное состояние | 0x0E6C
| Канал неактивен | 0x0E6F
DI7.16 | Уставка HH | 0x0E70
| Уставка H | 0x0E71
| Уставка HT | 0x0E72
| Уставка LT | 0x0E73
| Уставка L | 0x0E74
| Уставка LL | 0x0E75
| Уставка V+ | 0x0E76
| Уставка V- | 0x0E77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0E78
| Недостоверное значение | 0x0E79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0E7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0E7B
| Неинициализированное состояние | 0x0E7C
| Канал неактивен | 0x0E7F
DI8.1 | Уставка HH | 0x0E80
| Уставка H | 0x0E81
| Уставка HT | 0x0E82
| Уставка LT | 0x0E83
| Уставка L | 0x0E84
| Уставка LL | 0x0E85
| Уставка V+ | 0x0E86
| Уставка V- | 0x0E87
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0E88
| Недостоверное значение | 0x0E89
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0E8A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0E8B
| Неинициализированное состояние | 0x0E8C
| Канал неактивен | 0x0E8F
DI8.2 | Уставка HH | 0x0E90
| Уставка H | 0x0E91
| Уставка HT | 0x0E92
| Уставка LT | 0x0E93
| Уставка L | 0x0E94
| Уставка LL | 0x0E95
| Уставка V+ | 0x0E96
| Уставка V- | 0x0E97
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0E98
| Недостоверное значение | 0x0E99
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0E9A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0E9B
| Неинициализированное состояние | 0x0E9C
| Канал неактивен | 0x0E9F
DI8.3 | Уставка HH | 0x0EA0
| Уставка H | 0x0EA1
| Уставка HT | 0x0EA2
| Уставка LT | 0x0EA3
| Уставка L | 0x0EA4
| Уставка LL | 0x0EA5
| Уставка V+ | 0x0EA6
| Уставка V- | 0x0EA7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0EA8
| Недостоверное значение | 0x0EA9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0EAA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0EAB
| Неинициализированное состояние | 0x0EAC
| Канал неактивен | 0x0EAF
DI8.4 | Уставка HH | 0x0EB0
| Уставка H | 0x0EB1
| Уставка HT | 0x0EB2
| Уставка LT | 0x0EB3
| Уставка L | 0x0EB4
| Уставка LL | 0x0EB5
| Уставка V+ | 0x0EB6
| Уставка V- | 0x0EB7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0EB8
| Недостоверное значение | 0x0EB9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0EBA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0EBB
| Неинициализированное состояние | 0x0EBC
| Канал неактивен | 0x0EBF
DI8.5 | Уставка HH | 0x0EC0
| Уставка H | 0x0EC1
| Уставка HT | 0x0EC2
| Уставка LT | 0x0EC3
| Уставка L | 0x0EC4
| Уставка LL | 0x0EC5
| Уставка V+ | 0x0EC6
| Уставка V- | 0x0EC7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0EC8
| Недостоверное значение | 0x0EC9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0ECA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0ECB
| Неинициализированное состояние | 0x0ECC
| Канал неактивен | 0x0ECF
DI8.6 | Уставка HH | 0x0ED0
| Уставка H | 0x0ED1
| Уставка HT | 0x0ED2
| Уставка LT | 0x0ED3
| Уставка L | 0x0ED4
| Уставка LL | 0x0ED5
| Уставка V+ | 0x0ED6
| Уставка V- | 0x0ED7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0ED8
| Недостоверное значение | 0x0ED9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0EDA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0EDB
| Неинициализированное состояние | 0x0EDC
| Канал неактивен | 0x0EDF
DI8.7 | Уставка HH | 0x0EE0
| Уставка H | 0x0EE1
| Уставка HT | 0x0EE2
| Уставка LT | 0x0EE3
| Уставка L | 0x0EE4
| Уставка LL | 0x0EE5
| Уставка V+ | 0x0EE6
| Уставка V- | 0x0EE7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0EE8
| Недостоверное значение | 0x0EE9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0EEA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0EEB
| Неинициализированное состояние | 0x0EEC
| Канал неактивен | 0x0EEF
DI8.8 | Уставка HH | 0x0EF0
| Уставка H | 0x0EF1
| Уставка HT | 0x0EF2
| Уставка LT | 0x0EF3
| Уставка L | 0x0EF4
| Уставка LL | 0x0EF5
| Уставка V+ | 0x0EF6
| Уставка V- | 0x0EF7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0EF8
| Недостоверное значение | 0x0EF9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0EFA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0EFB
| Неинициализированное состояние | 0x0EFC
| Канал неактивен | 0x0EFF
DI8.9 | Уставка HH | 0x0F00
| Уставка H | 0x0F01
| Уставка HT | 0x0F02
| Уставка LT | 0x0F03
| Уставка L | 0x0F04
| Уставка LL | 0x0F05
| Уставка V+ | 0x0F06
| Уставка V- | 0x0F07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0F08
| Недостоверное значение | 0x0F09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0F0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0F0B
| Неинициализированное состояние | 0x0F0C
| Канал неактивен | 0x0F0F
DI8.10 | Уставка HH | 0x0F10
| Уставка H | 0x0F11
| Уставка HT | 0x0F12
| Уставка LT | 0x0F13
| Уставка L | 0x0F14
| Уставка LL | 0x0F15
| Уставка V+ | 0x0F16
| Уставка V- | 0x0F17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0F18
| Недостоверное значение | 0x0F19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0F1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0F1B
| Неинициализированное состояние | 0x0F1C
| Канал неактивен | 0x0F1F
DI8.11 | Уставка HH | 0x0F20
| Уставка H | 0x0F21
| Уставка HT | 0x0F22
| Уставка LT | 0x0F23
| Уставка L | 0x0F24
| Уставка LL | 0x0F25
| Уставка V+ | 0x0F26
| Уставка V- | 0x0F27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0F28
| Недостоверное значение | 0x0F29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0F2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0F2B
| Неинициализированное состояние | 0x0F2C
| Канал неактивен | 0x0F2F
DI8.12 | Уставка HH | 0x0F30
| Уставка H | 0x0F31
| Уставка HT | 0x0F32
| Уставка LT | 0x0F33
| Уставка L | 0x0F34
| Уставка LL | 0x0F35
| Уставка V+ | 0x0F36
| Уставка V- | 0x0F37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0F38
| Недостоверное значение | 0x0F39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0F3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0F3B
| Неинициализированное состояние | 0x0F3C
| Канал неактивен | 0x0F3F
DI8.13 | Уставка HH | 0x0F40
| Уставка H | 0x0F41
| Уставка HT | 0x0F42
| Уставка LT | 0x0F43
| Уставка L | 0x0F44
| Уставка LL | 0x0F45
| Уставка V+ | 0x0F46
| Уставка V- | 0x0F47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0F48
| Недостоверное значение | 0x0F49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0F4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0F4B
| Неинициализированное состояние | 0x0F4C
| Канал неактивен | 0x0F4F
DI8.14 | Уставка HH | 0x0F50
| Уставка H | 0x0F51
| Уставка HT | 0x0F52
| Уставка LT | 0x0F53
| Уставка L | 0x0F54
| Уставка LL | 0x0F55
| Уставка V+ | 0x0F56
| Уставка V- | 0x0F57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0F58
| Недостоверное значение | 0x0F59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0F5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0F5B
| Неинициализированное состояние | 0x0F5C
| Канал неактивен | 0x0F5F
DI8.15 | Уставка HH | 0x0F60
| Уставка H | 0x0F61
| Уставка HT | 0x0F62
| Уставка LT | 0x0F63
| Уставка L | 0x0F64
| Уставка LL | 0x0F65
| Уставка V+ | 0x0F66
| Уставка V- | 0x0F67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0F68
| Недостоверное значение | 0x0F69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0F6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0F6B
| Неинициализированное состояние | 0x0F6C
| Канал неактивен | 0x0F6F
DI8.16 | Уставка HH | 0x0F70
| Уставка H | 0x0F71
| Уставка HT | 0x0F72
| Уставка LT | 0x0F73
| Уставка L | 0x0F74
| Уставка LL | 0x0F75
| Уставка V+ | 0x0F76
| Уставка V- | 0x0F77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0F78
| Недостоверное значение | 0x0F79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0F7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0F7B
| Неинициализированное состояние | 0x0F7C
| Канал неактивен | 0x0F7F
DI9.1 | Уставка HH | 0x0F80
| Уставка H | 0x0F81
| Уставка HT | 0x0F82
| Уставка LT | 0x0F83
| Уставка L | 0x0F84
| Уставка LL | 0x0F85
| Уставка V+ | 0x0F86
| Уставка V- | 0x0F87
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0F88
| Недостоверное значение | 0x0F89
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0F8A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0F8B
| Неинициализированное состояние | 0x0F8C
| Канал неактивен | 0x0F8F
DI9.2 | Уставка HH | 0x0F90
| Уставка H | 0x0F91
| Уставка HT | 0x0F92
| Уставка LT | 0x0F93
| Уставка L | 0x0F94
| Уставка LL | 0x0F95
| Уставка V+ | 0x0F96
| Уставка V- | 0x0F97
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0F98
| Недостоверное значение | 0x0F99
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0F9A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0F9B
| Неинициализированное состояние | 0x0F9C
| Канал неактивен | 0x0F9F
DI9.3 | Уставка HH | 0x0FA0
| Уставка H | 0x0FA1
| Уставка HT | 0x0FA2
| Уставка LT | 0x0FA3
| Уставка L | 0x0FA4
| Уставка LL | 0x0FA5
| Уставка V+ | 0x0FA6
| Уставка V- | 0x0FA7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0FA8
| Недостоверное значение | 0x0FA9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0FAA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0FAB
| Неинициализированное состояние | 0x0FAC
| Канал неактивен | 0x0FAF
DI9.4 | Уставка HH | 0x0FB0
| Уставка H | 0x0FB1
| Уставка HT | 0x0FB2
| Уставка LT | 0x0FB3
| Уставка L | 0x0FB4
| Уставка LL | 0x0FB5
| Уставка V+ | 0x0FB6
| Уставка V- | 0x0FB7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0FB8
| Недостоверное значение | 0x0FB9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0FBA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0FBB
| Неинициализированное состояние | 0x0FBC
| Канал неактивен | 0x0FBF
DI9.5 | Уставка HH | 0x0FC0
| Уставка H | 0x0FC1
| Уставка HT | 0x0FC2
| Уставка LT | 0x0FC3
| Уставка L | 0x0FC4
| Уставка LL | 0x0FC5
| Уставка V+ | 0x0FC6
| Уставка V- | 0x0FC7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0FC8
| Недостоверное значение | 0x0FC9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0FCA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0FCB
| Неинициализированное состояние | 0x0FCC
| Канал неактивен | 0x0FCF
DI9.6 | Уставка HH | 0x0FD0
| Уставка H | 0x0FD1
| Уставка HT | 0x0FD2
| Уставка LT | 0x0FD3
| Уставка L | 0x0FD4
| Уставка LL | 0x0FD5
| Уставка V+ | 0x0FD6
| Уставка V- | 0x0FD7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0FD8
| Недостоверное значение | 0x0FD9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0FDA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0FDB
| Неинициализированное состояние | 0x0FDC
| Канал неактивен | 0x0FDF
DI9.7 | Уставка HH | 0x0FE0
| Уставка H | 0x0FE1
| Уставка HT | 0x0FE2
| Уставка LT | 0x0FE3
| Уставка L | 0x0FE4
| Уставка LL | 0x0FE5
| Уставка V+ | 0x0FE6
| Уставка V- | 0x0FE7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0FE8
| Недостоверное значение | 0x0FE9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0FEA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0FEB
| Неинициализированное состояние | 0x0FEC
| Канал неактивен | 0x0FEF
DI9.8 | Уставка HH | 0x0FF0
| Уставка H | 0x0FF1
| Уставка HT | 0x0FF2
| Уставка LT | 0x0FF3
| Уставка L | 0x0FF4
| Уставка LL | 0x0FF5
| Уставка V+ | 0x0FF6
| Уставка V- | 0x0FF7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x0FF8
| Недостоверное значение | 0x0FF9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x0FFA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x0FFB
| Неинициализированное состояние | 0x0FFC
| Канал неактивен | 0x0FFF
DI9.9 | Уставка HH | 0x1000
| Уставка H | 0x1001
| Уставка HT | 0x1002
| Уставка LT | 0x1003
| Уставка L | 0x1004
| Уставка LL | 0x1005
| Уставка V+ | 0x1006
| Уставка V- | 0x1007
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1008
| Недостоверное значение | 0x1009
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x100A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x100B
| Неинициализированное состояние | 0x100C
| Канал неактивен | 0x100F
DI9.10 | Уставка HH | 0x1010
| Уставка H | 0x1011
| Уставка HT | 0x1012
| Уставка LT | 0x1013
| Уставка L | 0x1014
| Уставка LL | 0x1015
| Уставка V+ | 0x1016
| Уставка V- | 0x1017
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1018
| Недостоверное значение | 0x1019
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x101A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x101B
| Неинициализированное состояние | 0x101C
| Канал неактивен | 0x101F
DI9.11 | Уставка HH | 0x1020
| Уставка H | 0x1021
| Уставка HT | 0x1022
| Уставка LT | 0x1023
| Уставка L | 0x1024
| Уставка LL | 0x1025
| Уставка V+ | 0x1026
| Уставка V- | 0x1027
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1028
| Недостоверное значение | 0x1029
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x102A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x102B
| Неинициализированное состояние | 0x102C
| Канал неактивен | 0x102F
DI9.12 | Уставка HH | 0x1030
| Уставка H | 0x1031
| Уставка HT | 0x1032
| Уставка LT | 0x1033
| Уставка L | 0x1034
| Уставка LL | 0x1035
| Уставка V+ | 0x1036
| Уставка V- | 0x1037
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1038
| Недостоверное значение | 0x1039
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x103A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x103B
| Неинициализированное состояние | 0x103C
| Канал неактивен | 0x103F
DI9.13 | Уставка HH | 0x1040
| Уставка H | 0x1041
| Уставка HT | 0x1042
| Уставка LT | 0x1043
| Уставка L | 0x1044
| Уставка LL | 0x1045
| Уставка V+ | 0x1046
| Уставка V- | 0x1047
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1048
| Недостоверное значение | 0x1049
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x104A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x104B
| Неинициализированное состояние | 0x104C
| Канал неактивен | 0x104F
DI9.14 | Уставка HH | 0x1050
| Уставка H | 0x1051
| Уставка HT | 0x1052
| Уставка LT | 0x1053
| Уставка L | 0x1054
| Уставка LL | 0x1055
| Уставка V+ | 0x1056
| Уставка V- | 0x1057
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1058
| Недостоверное значение | 0x1059
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x105A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x105B
| Неинициализированное состояние | 0x105C
| Канал неактивен | 0x105F
DI9.15 | Уставка HH | 0x1060
| Уставка H | 0x1061
| Уставка HT | 0x1062
| Уставка LT | 0x1063
| Уставка L | 0x1064
| Уставка LL | 0x1065
| Уставка V+ | 0x1066
| Уставка V- | 0x1067
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1068
| Недостоверное значение | 0x1069
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x106A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x106B
| Неинициализированное состояние | 0x106C
| Канал неактивен | 0x106F
DI9.16 | Уставка HH | 0x1070
| Уставка H | 0x1071
| Уставка HT | 0x1072
| Уставка LT | 0x1073
| Уставка L | 0x1074
| Уставка LL | 0x1075
| Уставка V+ | 0x1076
| Уставка V- | 0x1077
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1078
| Недостоверное значение | 0x1079
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x107A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x107B
| Неинициализированное состояние | 0x107C
| Канал неактивен | 0x107F
DI10.1 | Уставка HH | 0x1080
| Уставка H | 0x1081
| Уставка HT | 0x1082
| Уставка LT | 0x1083
| Уставка L | 0x1084
| Уставка LL | 0x1085
| Уставка V+ | 0x1086
| Уставка V- | 0x1087
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1088
| Недостоверное значение | 0x1089
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x108A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x108B
| Неинициализированное состояние | 0x108C
| Канал неактивен | 0x108F
DI10.2 | Уставка HH | 0x1090
| Уставка H | 0x1091
| Уставка HT | 0x1092
| Уставка LT | 0x1093
| Уставка L | 0x1094
| Уставка LL | 0x1095
| Уставка V+ | 0x1096
| Уставка V- | 0x1097
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1098
| Недостоверное значение | 0x1099
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x109A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x109B
| Неинициализированное состояние | 0x109C
| Канал неактивен | 0x109F
DI10.3 | Уставка HH | 0x10A0
| Уставка H | 0x10A1
| Уставка HT | 0x10A2
| Уставка LT | 0x10A3
| Уставка L | 0x10A4
| Уставка LL | 0x10A5
| Уставка V+ | 0x10A6
| Уставка V- | 0x10A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x10A8
| Недостоверное значение | 0x10A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x10AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x10AB
| Неинициализированное состояние | 0x10AC
| Канал неактивен | 0x10AF
DI10.4 | Уставка HH | 0x10B0
| Уставка H | 0x10B1
| Уставка HT | 0x10B2
| Уставка LT | 0x10B3
| Уставка L | 0x10B4
| Уставка LL | 0x10B5
| Уставка V+ | 0x10B6
| Уставка V- | 0x10B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x10B8
| Недостоверное значение | 0x10B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x10BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x10BB
| Неинициализированное состояние | 0x10BC
| Канал неактивен | 0x10BF
DI10.5 | Уставка HH | 0x10C0
| Уставка H | 0x10C1
| Уставка HT | 0x10C2
| Уставка LT | 0x10C3
| Уставка L | 0x10C4
| Уставка LL | 0x10C5
| Уставка V+ | 0x10C6
| Уставка V- | 0x10C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x10C8
| Недостоверное значение | 0x10C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x10CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x10CB
| Неинициализированное состояние | 0x10CC
| Канал неактивен | 0x10CF
DI10.6 | Уставка HH | 0x10D0
| Уставка H | 0x10D1
| Уставка HT | 0x10D2
| Уставка LT | 0x10D3
| Уставка L | 0x10D4
| Уставка LL | 0x10D5
| Уставка V+ | 0x10D6
| Уставка V- | 0x10D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x10D8
| Недостоверное значение | 0x10D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x10DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x10DB
| Неинициализированное состояние | 0x10DC
| Канал неактивен | 0x10DF
DI10.7 | Уставка HH | 0x10E0
| Уставка H | 0x10E1
| Уставка HT | 0x10E2
| Уставка LT | 0x10E3
| Уставка L | 0x10E4
| Уставка LL | 0x10E5
| Уставка V+ | 0x10E6
| Уставка V- | 0x10E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x10E8
| Недостоверное значение | 0x10E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x10EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x10EB
| Неинициализированное состояние | 0x10EC
| Канал неактивен | 0x10EF
DI10.8 | Уставка HH | 0x10F0
| Уставка H | 0x10F1
| Уставка HT | 0x10F2
| Уставка LT | 0x10F3
| Уставка L | 0x10F4
| Уставка LL | 0x10F5
| Уставка V+ | 0x10F6
| Уставка V- | 0x10F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x10F8
| Недостоверное значение | 0x10F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x10FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x10FB
| Неинициализированное состояние | 0x10FC
| Канал неактивен | 0x10FF
DI10.9 | Уставка HH | 0x1100
| Уставка H | 0x1101
| Уставка HT | 0x1102
| Уставка LT | 0x1103
| Уставка L | 0x1104
| Уставка LL | 0x1105
| Уставка V+ | 0x1106
| Уставка V- | 0x1107
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1108
| Недостоверное значение | 0x1109
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x110A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x110B
| Неинициализированное состояние | 0x110C
| Канал неактивен | 0x110F
DI10.10 | Уставка HH | 0x1110
| Уставка H | 0x1111
| Уставка HT | 0x1112
| Уставка LT | 0x1113
| Уставка L | 0x1114
| Уставка LL | 0x1115
| Уставка V+ | 0x1116
| Уставка V- | 0x1117
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1118
| Недостоверное значение | 0x1119
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x111A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x111B
| Неинициализированное состояние | 0x111C
| Канал неактивен | 0x111F
DI10.11 | Уставка HH | 0x1120
| Уставка H | 0x1121
| Уставка HT | 0x1122
| Уставка LT | 0x1123
| Уставка L | 0x1124
| Уставка LL | 0x1125
| Уставка V+ | 0x1126
| Уставка V- | 0x1127
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1128
| Недостоверное значение | 0x1129
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x112A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x112B
| Неинициализированное состояние | 0x112C
| Канал неактивен | 0x112F
DI10.12 | Уставка HH | 0x1130
| Уставка H | 0x1131
| Уставка HT | 0x1132
| Уставка LT | 0x1133
| Уставка L | 0x1134
| Уставка LL | 0x1135
| Уставка V+ | 0x1136
| Уставка V- | 0x1137
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1138
| Недостоверное значение | 0x1139
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x113A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x113B
| Неинициализированное состояние | 0x113C
| Канал неактивен | 0x113F
DI10.13 | Уставка HH | 0x1140
| Уставка H | 0x1141
| Уставка HT | 0x1142
| Уставка LT | 0x1143
| Уставка L | 0x1144
| Уставка LL | 0x1145
| Уставка V+ | 0x1146
| Уставка V- | 0x1147
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1148
| Недостоверное значение | 0x1149
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x114A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x114B
| Неинициализированное состояние | 0x114C
| Канал неактивен | 0x114F
DI10.14 | Уставка HH | 0x1150
| Уставка H | 0x1151
| Уставка HT | 0x1152
| Уставка LT | 0x1153
| Уставка L | 0x1154
| Уставка LL | 0x1155
| Уставка V+ | 0x1156
| Уставка V- | 0x1157
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1158
| Недостоверное значение | 0x1159
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x115A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x115B
| Неинициализированное состояние | 0x115C
| Канал неактивен | 0x115F
DI10.15 | Уставка HH | 0x1160
| Уставка H | 0x1161
| Уставка HT | 0x1162
| Уставка LT | 0x1163
| Уставка L | 0x1164
| Уставка LL | 0x1165
| Уставка V+ | 0x1166
| Уставка V- | 0x1167
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1168
| Недостоверное значение | 0x1169
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x116A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x116B
| Неинициализированное состояние | 0x116C
| Канал неактивен | 0x116F
DI10.16 | Уставка HH | 0x1170
| Уставка H | 0x1171
| Уставка HT | 0x1172
| Уставка LT | 0x1173
| Уставка L | 0x1174
| Уставка LL | 0x1175
| Уставка V+ | 0x1176
| Уставка V- | 0x1177
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1178
| Недостоверное значение | 0x1179
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x117A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x117B
| Неинициализированное состояние | 0x117C
| Канал неактивен | 0x117F

## AO
Канал | Параметр | Адрес (-а)
|  | Функция 0x02 (чтение) | Функция 0x03 (чтение) | Функция 0x04 (чтение) | Функция 0x16 (запись)
AO1.1 | Текущее значение |  | 0x8000 - 0x8001 | 0x0100 - 0x0101 | 0x8000 - 0x8001
| Уставка HH | 0x1180
| Уставка H | 0x1181
| Уставка HT | 0x1182
| Уставка LT | 0x1183
| Уставка L | 0x1184
| Уставка LL | 0x1185
| Уставка V+ | 0x1186
| Уставка V- | 0x1187
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1188
| Недостоверное значение | 0x1189
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x118A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x118B
| Неинициализированное состояние | 0x118C
| Канал неактивен | 0x118F
AO1.2 | Текущее значение |  | 0x8002 - 0x8003 | 0x0102 - 0x0103 | 0x8002 - 0x8003
| Уставка HH | 0x1190
| Уставка H | 0x1191
| Уставка HT | 0x1192
| Уставка LT | 0x1193
| Уставка L | 0x1194
| Уставка LL | 0x1195
| Уставка V+ | 0x1196
| Уставка V- | 0x1197
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1198
| Недостоверное значение | 0x1199
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x119A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x119B
| Неинициализированное состояние | 0x119C
| Канал неактивен | 0x119F
AO1.3 | Текущее значение |  | 0x8004 - 0x8005 | 0x0104 - 0x0105 | 0x8004 - 0x8005
| Уставка HH | 0x11A0
| Уставка H | 0x11A1
| Уставка HT | 0x11A2
| Уставка LT | 0x11A3
| Уставка L | 0x11A4
| Уставка LL | 0x11A5
| Уставка V+ | 0x11A6
| Уставка V- | 0x11A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x11A8
| Недостоверное значение | 0x11A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x11AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x11AB
| Неинициализированное состояние | 0x11AC
| Канал неактивен | 0x11AF
AO1.4 | Текущее значение |  | 0x8006 - 0x8007 | 0x0106 - 0x0107 | 0x8006 - 0x8007
| Уставка HH | 0x11B0
| Уставка H | 0x11B1
| Уставка HT | 0x11B2
| Уставка LT | 0x11B3
| Уставка L | 0x11B4
| Уставка LL | 0x11B5
| Уставка V+ | 0x11B6
| Уставка V- | 0x11B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x11B8
| Недостоверное значение | 0x11B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x11BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x11BB
| Неинициализированное состояние | 0x11BC
| Канал неактивен | 0x11BF
AO1.5 | Текущее значение |  | 0x8008 - 0x8009 | 0x0108 - 0x0109 | 0x8008 - 0x8009
| Уставка HH | 0x11C0
| Уставка H | 0x11C1
| Уставка HT | 0x11C2
| Уставка LT | 0x11C3
| Уставка L | 0x11C4
| Уставка LL | 0x11C5
| Уставка V+ | 0x11C6
| Уставка V- | 0x11C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x11C8
| Недостоверное значение | 0x11C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x11CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x11CB
| Неинициализированное состояние | 0x11CC
| Канал неактивен | 0x11CF
AO1.6 | Текущее значение |  | 0x800A - 0x800B | 0x010A - 0x010B | 0x800A - 0x800B
| Уставка HH | 0x11D0
| Уставка H | 0x11D1
| Уставка HT | 0x11D2
| Уставка LT | 0x11D3
| Уставка L | 0x11D4
| Уставка LL | 0x11D5
| Уставка V+ | 0x11D6
| Уставка V- | 0x11D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x11D8
| Недостоверное значение | 0x11D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x11DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x11DB
| Неинициализированное состояние | 0x11DC
| Канал неактивен | 0x11DF
AO1.7 | Текущее значение |  | 0x800C - 0x800D | 0x010C - 0x010D | 0x800C - 0x800D
| Уставка HH | 0x11E0
| Уставка H | 0x11E1
| Уставка HT | 0x11E2
| Уставка LT | 0x11E3
| Уставка L | 0x11E4
| Уставка LL | 0x11E5
| Уставка V+ | 0x11E6
| Уставка V- | 0x11E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x11E8
| Недостоверное значение | 0x11E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x11EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x11EB
| Неинициализированное состояние | 0x11EC
| Канал неактивен | 0x11EF
AO1.8 | Текущее значение |  | 0x800E - 0x800F | 0x010E - 0x010F | 0x800E - 0x800F
| Уставка HH | 0x11F0
| Уставка H | 0x11F1
| Уставка HT | 0x11F2
| Уставка LT | 0x11F3
| Уставка L | 0x11F4
| Уставка LL | 0x11F5
| Уставка V+ | 0x11F6
| Уставка V- | 0x11F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x11F8
| Недостоверное значение | 0x11F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x11FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x11FB
| Неинициализированное состояние | 0x11FC
| Канал неактивен | 0x11FF
AO2.1 | Текущее значение |  | 0x8010 - 0x8011 | 0x0110 - 0x0111 | 0x8010 - 0x8011
| Уставка HH | 0x1200
| Уставка H | 0x1201
| Уставка HT | 0x1202
| Уставка LT | 0x1203
| Уставка L | 0x1204
| Уставка LL | 0x1205
| Уставка V+ | 0x1206
| Уставка V- | 0x1207
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1208
| Недостоверное значение | 0x1209
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x120A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x120B
| Неинициализированное состояние | 0x120C
| Канал неактивен | 0x120F
AO2.2 | Текущее значение |  | 0x8012 - 0x8013 | 0x0112 - 0x0113 | 0x8012 - 0x8013
| Уставка HH | 0x1210
| Уставка H | 0x1211
| Уставка HT | 0x1212
| Уставка LT | 0x1213
| Уставка L | 0x1214
| Уставка LL | 0x1215
| Уставка V+ | 0x1216
| Уставка V- | 0x1217
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1218
| Недостоверное значение | 0x1219
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x121A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x121B
| Неинициализированное состояние | 0x121C
| Канал неактивен | 0x121F
AO2.3 | Текущее значение |  | 0x8014 - 0x8015 | 0x0114 - 0x0115 | 0x8014 - 0x8015
| Уставка HH | 0x1220
| Уставка H | 0x1221
| Уставка HT | 0x1222
| Уставка LT | 0x1223
| Уставка L | 0x1224
| Уставка LL | 0x1225
| Уставка V+ | 0x1226
| Уставка V- | 0x1227
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1228
| Недостоверное значение | 0x1229
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x122A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x122B
| Неинициализированное состояние | 0x122C
| Канал неактивен | 0x122F
AO2.4 | Текущее значение |  | 0x8016 - 0x8017 | 0x0116 - 0x0117 | 0x8016 - 0x8017
| Уставка HH | 0x1230
| Уставка H | 0x1231
| Уставка HT | 0x1232
| Уставка LT | 0x1233
| Уставка L | 0x1234
| Уставка LL | 0x1235
| Уставка V+ | 0x1236
| Уставка V- | 0x1237
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1238
| Недостоверное значение | 0x1239
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x123A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x123B
| Неинициализированное состояние | 0x123C
| Канал неактивен | 0x123F
AO2.5 | Текущее значение |  | 0x8018 - 0x8019 | 0x0118 - 0x0119 | 0x8018 - 0x8019
| Уставка HH | 0x1240
| Уставка H | 0x1241
| Уставка HT | 0x1242
| Уставка LT | 0x1243
| Уставка L | 0x1244
| Уставка LL | 0x1245
| Уставка V+ | 0x1246
| Уставка V- | 0x1247
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1248
| Недостоверное значение | 0x1249
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x124A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x124B
| Неинициализированное состояние | 0x124C
| Канал неактивен | 0x124F
AO2.6 | Текущее значение |  | 0x801A - 0x801B | 0x011A - 0x011B | 0x801A - 0x801B
| Уставка HH | 0x1250
| Уставка H | 0x1251
| Уставка HT | 0x1252
| Уставка LT | 0x1253
| Уставка L | 0x1254
| Уставка LL | 0x1255
| Уставка V+ | 0x1256
| Уставка V- | 0x1257
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1258
| Недостоверное значение | 0x1259
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x125A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x125B
| Неинициализированное состояние | 0x125C
| Канал неактивен | 0x125F
AO2.7 | Текущее значение |  | 0x801C - 0x801D | 0x011C - 0x011D | 0x801C - 0x801D
| Уставка HH | 0x1260
| Уставка H | 0x1261
| Уставка HT | 0x1262
| Уставка LT | 0x1263
| Уставка L | 0x1264
| Уставка LL | 0x1265
| Уставка V+ | 0x1266
| Уставка V- | 0x1267
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1268
| Недостоверное значение | 0x1269
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x126A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x126B
| Неинициализированное состояние | 0x126C
| Канал неактивен | 0x126F
AO2.8 | Текущее значение |  | 0x801E - 0x801F | 0x011E - 0x011F | 0x801E - 0x801F
| Уставка HH | 0x1270
| Уставка H | 0x1271
| Уставка HT | 0x1272
| Уставка LT | 0x1273
| Уставка L | 0x1274
| Уставка LL | 0x1275
| Уставка V+ | 0x1276
| Уставка V- | 0x1277
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1278
| Недостоверное значение | 0x1279
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x127A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x127B
| Неинициализированное состояние | 0x127C
| Канал неактивен | 0x127F
AO3.1 | Текущее значение |  | 0x8020 - 0x8021 | 0x0120 - 0x0121 | 0x8020 - 0x8021
| Уставка HH | 0x1280
| Уставка H | 0x1281
| Уставка HT | 0x1282
| Уставка LT | 0x1283
| Уставка L | 0x1284
| Уставка LL | 0x1285
| Уставка V+ | 0x1286
| Уставка V- | 0x1287
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1288
| Недостоверное значение | 0x1289
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x128A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x128B
| Неинициализированное состояние | 0x128C
| Канал неактивен | 0x128F
AO3.2 | Текущее значение |  | 0x8022 - 0x8023 | 0x0122 - 0x0123 | 0x8022 - 0x8023
| Уставка HH | 0x1290
| Уставка H | 0x1291
| Уставка HT | 0x1292
| Уставка LT | 0x1293
| Уставка L | 0x1294
| Уставка LL | 0x1295
| Уставка V+ | 0x1296
| Уставка V- | 0x1297
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1298
| Недостоверное значение | 0x1299
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x129A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x129B
| Неинициализированное состояние | 0x129C
| Канал неактивен | 0x129F
AO3.3 | Текущее значение |  | 0x8024 - 0x8025 | 0x0124 - 0x0125 | 0x8024 - 0x8025
| Уставка HH | 0x12A0
| Уставка H | 0x12A1
| Уставка HT | 0x12A2
| Уставка LT | 0x12A3
| Уставка L | 0x12A4
| Уставка LL | 0x12A5
| Уставка V+ | 0x12A6
| Уставка V- | 0x12A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x12A8
| Недостоверное значение | 0x12A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x12AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x12AB
| Неинициализированное состояние | 0x12AC
| Канал неактивен | 0x12AF
AO3.4 | Текущее значение |  | 0x8026 - 0x8027 | 0x0126 - 0x0127 | 0x8026 - 0x8027
| Уставка HH | 0x12B0
| Уставка H | 0x12B1
| Уставка HT | 0x12B2
| Уставка LT | 0x12B3
| Уставка L | 0x12B4
| Уставка LL | 0x12B5
| Уставка V+ | 0x12B6
| Уставка V- | 0x12B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x12B8
| Недостоверное значение | 0x12B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x12BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x12BB
| Неинициализированное состояние | 0x12BC
| Канал неактивен | 0x12BF
AO3.5 | Текущее значение |  | 0x8028 - 0x8029 | 0x0128 - 0x0129 | 0x8028 - 0x8029
| Уставка HH | 0x12C0
| Уставка H | 0x12C1
| Уставка HT | 0x12C2
| Уставка LT | 0x12C3
| Уставка L | 0x12C4
| Уставка LL | 0x12C5
| Уставка V+ | 0x12C6
| Уставка V- | 0x12C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x12C8
| Недостоверное значение | 0x12C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x12CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x12CB
| Неинициализированное состояние | 0x12CC
| Канал неактивен | 0x12CF
AO3.6 | Текущее значение |  | 0x802A - 0x802B | 0x012A - 0x012B | 0x802A - 0x802B
| Уставка HH | 0x12D0
| Уставка H | 0x12D1
| Уставка HT | 0x12D2
| Уставка LT | 0x12D3
| Уставка L | 0x12D4
| Уставка LL | 0x12D5
| Уставка V+ | 0x12D6
| Уставка V- | 0x12D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x12D8
| Недостоверное значение | 0x12D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x12DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x12DB
| Неинициализированное состояние | 0x12DC
| Канал неактивен | 0x12DF
AO3.7 | Текущее значение |  | 0x802C - 0x802D | 0x012C - 0x012D | 0x802C - 0x802D
| Уставка HH | 0x12E0
| Уставка H | 0x12E1
| Уставка HT | 0x12E2
| Уставка LT | 0x12E3
| Уставка L | 0x12E4
| Уставка LL | 0x12E5
| Уставка V+ | 0x12E6
| Уставка V- | 0x12E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x12E8
| Недостоверное значение | 0x12E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x12EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x12EB
| Неинициализированное состояние | 0x12EC
| Канал неактивен | 0x12EF
AO3.8 | Текущее значение |  | 0x802E - 0x802F | 0x012E - 0x012F | 0x802E - 0x802F
| Уставка HH | 0x12F0
| Уставка H | 0x12F1
| Уставка HT | 0x12F2
| Уставка LT | 0x12F3
| Уставка L | 0x12F4
| Уставка LL | 0x12F5
| Уставка V+ | 0x12F6
| Уставка V- | 0x12F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x12F8
| Недостоверное значение | 0x12F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x12FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x12FB
| Неинициализированное состояние | 0x12FC
| Канал неактивен | 0x12FF
AO4.1 | Текущее значение |  | 0x8030 - 0x8031 | 0x0130 - 0x0131 | 0x8030 - 0x8031
| Уставка HH | 0x1300
| Уставка H | 0x1301
| Уставка HT | 0x1302
| Уставка LT | 0x1303
| Уставка L | 0x1304
| Уставка LL | 0x1305
| Уставка V+ | 0x1306
| Уставка V- | 0x1307
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1308
| Недостоверное значение | 0x1309
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x130A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x130B
| Неинициализированное состояние | 0x130C
| Канал неактивен | 0x130F
AO4.2 | Текущее значение |  | 0x8032 - 0x8033 | 0x0132 - 0x0133 | 0x8032 - 0x8033
| Уставка HH | 0x1310
| Уставка H | 0x1311
| Уставка HT | 0x1312
| Уставка LT | 0x1313
| Уставка L | 0x1314
| Уставка LL | 0x1315
| Уставка V+ | 0x1316
| Уставка V- | 0x1317
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1318
| Недостоверное значение | 0x1319
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x131A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x131B
| Неинициализированное состояние | 0x131C
| Канал неактивен | 0x131F
AO4.3 | Текущее значение |  | 0x8034 - 0x8035 | 0x0134 - 0x0135 | 0x8034 - 0x8035
| Уставка HH | 0x1320
| Уставка H | 0x1321
| Уставка HT | 0x1322
| Уставка LT | 0x1323
| Уставка L | 0x1324
| Уставка LL | 0x1325
| Уставка V+ | 0x1326
| Уставка V- | 0x1327
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1328
| Недостоверное значение | 0x1329
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x132A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x132B
| Неинициализированное состояние | 0x132C
| Канал неактивен | 0x132F
AO4.4 | Текущее значение |  | 0x8036 - 0x8037 | 0x0136 - 0x0137 | 0x8036 - 0x8037
| Уставка HH | 0x1330
| Уставка H | 0x1331
| Уставка HT | 0x1332
| Уставка LT | 0x1333
| Уставка L | 0x1334
| Уставка LL | 0x1335
| Уставка V+ | 0x1336
| Уставка V- | 0x1337
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1338
| Недостоверное значение | 0x1339
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x133A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x133B
| Неинициализированное состояние | 0x133C
| Канал неактивен | 0x133F
AO4.5 | Текущее значение |  | 0x8038 - 0x8039 | 0x0138 - 0x0139 | 0x8038 - 0x8039
| Уставка HH | 0x1340
| Уставка H | 0x1341
| Уставка HT | 0x1342
| Уставка LT | 0x1343
| Уставка L | 0x1344
| Уставка LL | 0x1345
| Уставка V+ | 0x1346
| Уставка V- | 0x1347
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1348
| Недостоверное значение | 0x1349
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x134A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x134B
| Неинициализированное состояние | 0x134C
| Канал неактивен | 0x134F
AO4.6 | Текущее значение |  | 0x803A - 0x803B | 0x013A - 0x013B | 0x803A - 0x803B
| Уставка HH | 0x1350
| Уставка H | 0x1351
| Уставка HT | 0x1352
| Уставка LT | 0x1353
| Уставка L | 0x1354
| Уставка LL | 0x1355
| Уставка V+ | 0x1356
| Уставка V- | 0x1357
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1358
| Недостоверное значение | 0x1359
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x135A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x135B
| Неинициализированное состояние | 0x135C
| Канал неактивен | 0x135F
AO4.7 | Текущее значение |  | 0x803C - 0x803D | 0x013C - 0x013D | 0x803C - 0x803D
| Уставка HH | 0x1360
| Уставка H | 0x1361
| Уставка HT | 0x1362
| Уставка LT | 0x1363
| Уставка L | 0x1364
| Уставка LL | 0x1365
| Уставка V+ | 0x1366
| Уставка V- | 0x1367
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1368
| Недостоверное значение | 0x1369
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x136A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x136B
| Неинициализированное состояние | 0x136C
| Канал неактивен | 0x136F
AO4.8 | Текущее значение |  | 0x803E - 0x803F | 0x013E - 0x013F | 0x803E - 0x803F
| Уставка HH | 0x1370
| Уставка H | 0x1371
| Уставка HT | 0x1372
| Уставка LT | 0x1373
| Уставка L | 0x1374
| Уставка LL | 0x1375
| Уставка V+ | 0x1376
| Уставка V- | 0x1377
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1378
| Недостоверное значение | 0x1379
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x137A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x137B
| Неинициализированное состояние | 0x137C
| Канал неактивен | 0x137F
AO5.1 | Текущее значение |  | 0x8040 - 0x8041 | 0x0140 - 0x0141 | 0x8040 - 0x8041
| Уставка HH | 0x1380
| Уставка H | 0x1381
| Уставка HT | 0x1382
| Уставка LT | 0x1383
| Уставка L | 0x1384
| Уставка LL | 0x1385
| Уставка V+ | 0x1386
| Уставка V- | 0x1387
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1388
| Недостоверное значение | 0x1389
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x138A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x138B
| Неинициализированное состояние | 0x138C
| Канал неактивен | 0x138F
AO5.2 | Текущее значение |  | 0x8042 - 0x8043 | 0x0142 - 0x0143 | 0x8042 - 0x8043
| Уставка HH | 0x1390
| Уставка H | 0x1391
| Уставка HT | 0x1392
| Уставка LT | 0x1393
| Уставка L | 0x1394
| Уставка LL | 0x1395
| Уставка V+ | 0x1396
| Уставка V- | 0x1397
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1398
| Недостоверное значение | 0x1399
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x139A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x139B
| Неинициализированное состояние | 0x139C
| Канал неактивен | 0x139F
AO5.3 | Текущее значение |  | 0x8044 - 0x8045 | 0x0144 - 0x0145 | 0x8044 - 0x8045
| Уставка HH | 0x13A0
| Уставка H | 0x13A1
| Уставка HT | 0x13A2
| Уставка LT | 0x13A3
| Уставка L | 0x13A4
| Уставка LL | 0x13A5
| Уставка V+ | 0x13A6
| Уставка V- | 0x13A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x13A8
| Недостоверное значение | 0x13A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x13AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x13AB
| Неинициализированное состояние | 0x13AC
| Канал неактивен | 0x13AF
AO5.4 | Текущее значение |  | 0x8046 - 0x8047 | 0x0146 - 0x0147 | 0x8046 - 0x8047
| Уставка HH | 0x13B0
| Уставка H | 0x13B1
| Уставка HT | 0x13B2
| Уставка LT | 0x13B3
| Уставка L | 0x13B4
| Уставка LL | 0x13B5
| Уставка V+ | 0x13B6
| Уставка V- | 0x13B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x13B8
| Недостоверное значение | 0x13B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x13BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x13BB
| Неинициализированное состояние | 0x13BC
| Канал неактивен | 0x13BF
AO5.5 | Текущее значение |  | 0x8048 - 0x8049 | 0x0148 - 0x0149 | 0x8048 - 0x8049
| Уставка HH | 0x13C0
| Уставка H | 0x13C1
| Уставка HT | 0x13C2
| Уставка LT | 0x13C3
| Уставка L | 0x13C4
| Уставка LL | 0x13C5
| Уставка V+ | 0x13C6
| Уставка V- | 0x13C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x13C8
| Недостоверное значение | 0x13C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x13CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x13CB
| Неинициализированное состояние | 0x13CC
| Канал неактивен | 0x13CF
AO5.6 | Текущее значение |  | 0x804A - 0x804B | 0x014A - 0x014B | 0x804A - 0x804B
| Уставка HH | 0x13D0
| Уставка H | 0x13D1
| Уставка HT | 0x13D2
| Уставка LT | 0x13D3
| Уставка L | 0x13D4
| Уставка LL | 0x13D5
| Уставка V+ | 0x13D6
| Уставка V- | 0x13D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x13D8
| Недостоверное значение | 0x13D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x13DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x13DB
| Неинициализированное состояние | 0x13DC
| Канал неактивен | 0x13DF
AO5.7 | Текущее значение |  | 0x804C - 0x804D | 0x014C - 0x014D | 0x804C - 0x804D
| Уставка HH | 0x13E0
| Уставка H | 0x13E1
| Уставка HT | 0x13E2
| Уставка LT | 0x13E3
| Уставка L | 0x13E4
| Уставка LL | 0x13E5
| Уставка V+ | 0x13E6
| Уставка V- | 0x13E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x13E8
| Недостоверное значение | 0x13E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x13EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x13EB
| Неинициализированное состояние | 0x13EC
| Канал неактивен | 0x13EF
AO5.8 | Текущее значение |  | 0x804E - 0x804F | 0x014E - 0x014F | 0x804E - 0x804F
| Уставка HH | 0x13F0
| Уставка H | 0x13F1
| Уставка HT | 0x13F2
| Уставка LT | 0x13F3
| Уставка L | 0x13F4
| Уставка LL | 0x13F5
| Уставка V+ | 0x13F6
| Уставка V- | 0x13F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x13F8
| Недостоверное значение | 0x13F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x13FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x13FB
| Неинициализированное состояние | 0x13FC
| Канал неактивен | 0x13FF
AO6.1 | Текущее значение |  | 0x8050 - 0x8051 | 0x0150 - 0x0151 | 0x8050 - 0x8051
| Уставка HH | 0x1400
| Уставка H | 0x1401
| Уставка HT | 0x1402
| Уставка LT | 0x1403
| Уставка L | 0x1404
| Уставка LL | 0x1405
| Уставка V+ | 0x1406
| Уставка V- | 0x1407
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1408
| Недостоверное значение | 0x1409
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x140A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x140B
| Неинициализированное состояние | 0x140C
| Канал неактивен | 0x140F
AO6.2 | Текущее значение |  | 0x8052 - 0x8053 | 0x0152 - 0x0153 | 0x8052 - 0x8053
| Уставка HH | 0x1410
| Уставка H | 0x1411
| Уставка HT | 0x1412
| Уставка LT | 0x1413
| Уставка L | 0x1414
| Уставка LL | 0x1415
| Уставка V+ | 0x1416
| Уставка V- | 0x1417
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1418
| Недостоверное значение | 0x1419
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x141A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x141B
| Неинициализированное состояние | 0x141C
| Канал неактивен | 0x141F
AO6.3 | Текущее значение |  | 0x8054 - 0x8055 | 0x0154 - 0x0155 | 0x8054 - 0x8055
| Уставка HH | 0x1420
| Уставка H | 0x1421
| Уставка HT | 0x1422
| Уставка LT | 0x1423
| Уставка L | 0x1424
| Уставка LL | 0x1425
| Уставка V+ | 0x1426
| Уставка V- | 0x1427
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1428
| Недостоверное значение | 0x1429
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x142A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x142B
| Неинициализированное состояние | 0x142C
| Канал неактивен | 0x142F
AO6.4 | Текущее значение |  | 0x8056 - 0x8057 | 0x0156 - 0x0157 | 0x8056 - 0x8057
| Уставка HH | 0x1430
| Уставка H | 0x1431
| Уставка HT | 0x1432
| Уставка LT | 0x1433
| Уставка L | 0x1434
| Уставка LL | 0x1435
| Уставка V+ | 0x1436
| Уставка V- | 0x1437
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1438
| Недостоверное значение | 0x1439
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x143A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x143B
| Неинициализированное состояние | 0x143C
| Канал неактивен | 0x143F
AO6.5 | Текущее значение |  | 0x8058 - 0x8059 | 0x0158 - 0x0159 | 0x8058 - 0x8059
| Уставка HH | 0x1440
| Уставка H | 0x1441
| Уставка HT | 0x1442
| Уставка LT | 0x1443
| Уставка L | 0x1444
| Уставка LL | 0x1445
| Уставка V+ | 0x1446
| Уставка V- | 0x1447
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1448
| Недостоверное значение | 0x1449
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x144A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x144B
| Неинициализированное состояние | 0x144C
| Канал неактивен | 0x144F
AO6.6 | Текущее значение |  | 0x805A - 0x805B | 0x015A - 0x015B | 0x805A - 0x805B
| Уставка HH | 0x1450
| Уставка H | 0x1451
| Уставка HT | 0x1452
| Уставка LT | 0x1453
| Уставка L | 0x1454
| Уставка LL | 0x1455
| Уставка V+ | 0x1456
| Уставка V- | 0x1457
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1458
| Недостоверное значение | 0x1459
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x145A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x145B
| Неинициализированное состояние | 0x145C
| Канал неактивен | 0x145F
AO6.7 | Текущее значение |  | 0x805C - 0x805D | 0x015C - 0x015D | 0x805C - 0x805D
| Уставка HH | 0x1460
| Уставка H | 0x1461
| Уставка HT | 0x1462
| Уставка LT | 0x1463
| Уставка L | 0x1464
| Уставка LL | 0x1465
| Уставка V+ | 0x1466
| Уставка V- | 0x1467
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1468
| Недостоверное значение | 0x1469
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x146A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x146B
| Неинициализированное состояние | 0x146C
| Канал неактивен | 0x146F
AO6.8 | Текущее значение |  | 0x805E - 0x805F | 0x015E - 0x015F | 0x805E - 0x805F
| Уставка HH | 0x1470
| Уставка H | 0x1471
| Уставка HT | 0x1472
| Уставка LT | 0x1473
| Уставка L | 0x1474
| Уставка LL | 0x1475
| Уставка V+ | 0x1476
| Уставка V- | 0x1477
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1478
| Недостоверное значение | 0x1479
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x147A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x147B
| Неинициализированное состояние | 0x147C
| Канал неактивен | 0x147F
AO7.1 | Текущее значение |  | 0x8060 - 0x8061 | 0x0160 - 0x0161 | 0x8060 - 0x8061
| Уставка HH | 0x1480
| Уставка H | 0x1481
| Уставка HT | 0x1482
| Уставка LT | 0x1483
| Уставка L | 0x1484
| Уставка LL | 0x1485
| Уставка V+ | 0x1486
| Уставка V- | 0x1487
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1488
| Недостоверное значение | 0x1489
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x148A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x148B
| Неинициализированное состояние | 0x148C
| Канал неактивен | 0x148F
AO7.2 | Текущее значение |  | 0x8062 - 0x8063 | 0x0162 - 0x0163 | 0x8062 - 0x8063
| Уставка HH | 0x1490
| Уставка H | 0x1491
| Уставка HT | 0x1492
| Уставка LT | 0x1493
| Уставка L | 0x1494
| Уставка LL | 0x1495
| Уставка V+ | 0x1496
| Уставка V- | 0x1497
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1498
| Недостоверное значение | 0x1499
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x149A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x149B
| Неинициализированное состояние | 0x149C
| Канал неактивен | 0x149F
AO7.3 | Текущее значение |  | 0x8064 - 0x8065 | 0x0164 - 0x0165 | 0x8064 - 0x8065
| Уставка HH | 0x14A0
| Уставка H | 0x14A1
| Уставка HT | 0x14A2
| Уставка LT | 0x14A3
| Уставка L | 0x14A4
| Уставка LL | 0x14A5
| Уставка V+ | 0x14A6
| Уставка V- | 0x14A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x14A8
| Недостоверное значение | 0x14A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x14AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x14AB
| Неинициализированное состояние | 0x14AC
| Канал неактивен | 0x14AF
AO7.4 | Текущее значение |  | 0x8066 - 0x8067 | 0x0166 - 0x0167 | 0x8066 - 0x8067
| Уставка HH | 0x14B0
| Уставка H | 0x14B1
| Уставка HT | 0x14B2
| Уставка LT | 0x14B3
| Уставка L | 0x14B4
| Уставка LL | 0x14B5
| Уставка V+ | 0x14B6
| Уставка V- | 0x14B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x14B8
| Недостоверное значение | 0x14B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x14BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x14BB
| Неинициализированное состояние | 0x14BC
| Канал неактивен | 0x14BF
AO7.5 | Текущее значение |  | 0x8068 - 0x8069 | 0x0168 - 0x0169 | 0x8068 - 0x8069
| Уставка HH | 0x14C0
| Уставка H | 0x14C1
| Уставка HT | 0x14C2
| Уставка LT | 0x14C3
| Уставка L | 0x14C4
| Уставка LL | 0x14C5
| Уставка V+ | 0x14C6
| Уставка V- | 0x14C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x14C8
| Недостоверное значение | 0x14C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x14CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x14CB
| Неинициализированное состояние | 0x14CC
| Канал неактивен | 0x14CF
AO7.6 | Текущее значение |  | 0x806A - 0x806B | 0x016A - 0x016B | 0x806A - 0x806B
| Уставка HH | 0x14D0
| Уставка H | 0x14D1
| Уставка HT | 0x14D2
| Уставка LT | 0x14D3
| Уставка L | 0x14D4
| Уставка LL | 0x14D5
| Уставка V+ | 0x14D6
| Уставка V- | 0x14D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x14D8
| Недостоверное значение | 0x14D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x14DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x14DB
| Неинициализированное состояние | 0x14DC
| Канал неактивен | 0x14DF
AO7.7 | Текущее значение |  | 0x806C - 0x806D | 0x016C - 0x016D | 0x806C - 0x806D
| Уставка HH | 0x14E0
| Уставка H | 0x14E1
| Уставка HT | 0x14E2
| Уставка LT | 0x14E3
| Уставка L | 0x14E4
| Уставка LL | 0x14E5
| Уставка V+ | 0x14E6
| Уставка V- | 0x14E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x14E8
| Недостоверное значение | 0x14E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x14EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x14EB
| Неинициализированное состояние | 0x14EC
| Канал неактивен | 0x14EF
AO7.8 | Текущее значение |  | 0x806E - 0x806F | 0x016E - 0x016F | 0x806E - 0x806F
| Уставка HH | 0x14F0
| Уставка H | 0x14F1
| Уставка HT | 0x14F2
| Уставка LT | 0x14F3
| Уставка L | 0x14F4
| Уставка LL | 0x14F5
| Уставка V+ | 0x14F6
| Уставка V- | 0x14F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x14F8
| Недостоверное значение | 0x14F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x14FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x14FB
| Неинициализированное состояние | 0x14FC
| Канал неактивен | 0x14FF
AO8.1 | Текущее значение |  | 0x8070 - 0x8071 | 0x0170 - 0x0171 | 0x8070 - 0x8071
| Уставка HH | 0x1500
| Уставка H | 0x1501
| Уставка HT | 0x1502
| Уставка LT | 0x1503
| Уставка L | 0x1504
| Уставка LL | 0x1505
| Уставка V+ | 0x1506
| Уставка V- | 0x1507
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1508
| Недостоверное значение | 0x1509
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x150A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x150B
| Неинициализированное состояние | 0x150C
| Канал неактивен | 0x150F
AO8.2 | Текущее значение |  | 0x8072 - 0x8073 | 0x0172 - 0x0173 | 0x8072 - 0x8073
| Уставка HH | 0x1510
| Уставка H | 0x1511
| Уставка HT | 0x1512
| Уставка LT | 0x1513
| Уставка L | 0x1514
| Уставка LL | 0x1515
| Уставка V+ | 0x1516
| Уставка V- | 0x1517
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1518
| Недостоверное значение | 0x1519
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x151A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x151B
| Неинициализированное состояние | 0x151C
| Канал неактивен | 0x151F
AO8.3 | Текущее значение |  | 0x8074 - 0x8075 | 0x0174 - 0x0175 | 0x8074 - 0x8075
| Уставка HH | 0x1520
| Уставка H | 0x1521
| Уставка HT | 0x1522
| Уставка LT | 0x1523
| Уставка L | 0x1524
| Уставка LL | 0x1525
| Уставка V+ | 0x1526
| Уставка V- | 0x1527
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1528
| Недостоверное значение | 0x1529
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x152A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x152B
| Неинициализированное состояние | 0x152C
| Канал неактивен | 0x152F
AO8.4 | Текущее значение |  | 0x8076 - 0x8077 | 0x0176 - 0x0177 | 0x8076 - 0x8077
| Уставка HH | 0x1530
| Уставка H | 0x1531
| Уставка HT | 0x1532
| Уставка LT | 0x1533
| Уставка L | 0x1534
| Уставка LL | 0x1535
| Уставка V+ | 0x1536
| Уставка V- | 0x1537
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1538
| Недостоверное значение | 0x1539
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x153A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x153B
| Неинициализированное состояние | 0x153C
| Канал неактивен | 0x153F
AO8.5 | Текущее значение |  | 0x8078 - 0x8079 | 0x0178 - 0x0179 | 0x8078 - 0x8079
| Уставка HH | 0x1540
| Уставка H | 0x1541
| Уставка HT | 0x1542
| Уставка LT | 0x1543
| Уставка L | 0x1544
| Уставка LL | 0x1545
| Уставка V+ | 0x1546
| Уставка V- | 0x1547
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1548
| Недостоверное значение | 0x1549
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x154A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x154B
| Неинициализированное состояние | 0x154C
| Канал неактивен | 0x154F
AO8.6 | Текущее значение |  | 0x807A - 0x807B | 0x017A - 0x017B | 0x807A - 0x807B
| Уставка HH | 0x1550
| Уставка H | 0x1551
| Уставка HT | 0x1552
| Уставка LT | 0x1553
| Уставка L | 0x1554
| Уставка LL | 0x1555
| Уставка V+ | 0x1556
| Уставка V- | 0x1557
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1558
| Недостоверное значение | 0x1559
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x155A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x155B
| Неинициализированное состояние | 0x155C
| Канал неактивен | 0x155F
AO8.7 | Текущее значение |  | 0x807C - 0x807D | 0x017C - 0x017D | 0x807C - 0x807D
| Уставка HH | 0x1560
| Уставка H | 0x1561
| Уставка HT | 0x1562
| Уставка LT | 0x1563
| Уставка L | 0x1564
| Уставка LL | 0x1565
| Уставка V+ | 0x1566
| Уставка V- | 0x1567
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1568
| Недостоверное значение | 0x1569
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x156A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x156B
| Неинициализированное состояние | 0x156C
| Канал неактивен | 0x156F
AO8.8 | Текущее значение |  | 0x807E - 0x807F | 0x017E - 0x017F | 0x807E - 0x807F
| Уставка HH | 0x1570
| Уставка H | 0x1571
| Уставка HT | 0x1572
| Уставка LT | 0x1573
| Уставка L | 0x1574
| Уставка LL | 0x1575
| Уставка V+ | 0x1576
| Уставка V- | 0x1577
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1578
| Недостоверное значение | 0x1579
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x157A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x157B
| Неинициализированное состояние | 0x157C
| Канал неактивен | 0x157F
AO9.1 | Текущее значение |  | 0x8080 - 0x8081 | 0x0180 - 0x0181 | 0x8080 - 0x8081
| Уставка HH | 0x1580
| Уставка H | 0x1581
| Уставка HT | 0x1582
| Уставка LT | 0x1583
| Уставка L | 0x1584
| Уставка LL | 0x1585
| Уставка V+ | 0x1586
| Уставка V- | 0x1587
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1588
| Недостоверное значение | 0x1589
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x158A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x158B
| Неинициализированное состояние | 0x158C
| Канал неактивен | 0x158F
AO9.2 | Текущее значение |  | 0x8082 - 0x8083 | 0x0182 - 0x0183 | 0x8082 - 0x8083
| Уставка HH | 0x1590
| Уставка H | 0x1591
| Уставка HT | 0x1592
| Уставка LT | 0x1593
| Уставка L | 0x1594
| Уставка LL | 0x1595
| Уставка V+ | 0x1596
| Уставка V- | 0x1597
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1598
| Недостоверное значение | 0x1599
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x159A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x159B
| Неинициализированное состояние | 0x159C
| Канал неактивен | 0x159F
AO9.3 | Текущее значение |  | 0x8084 - 0x8085 | 0x0184 - 0x0185 | 0x8084 - 0x8085
| Уставка HH | 0x15A0
| Уставка H | 0x15A1
| Уставка HT | 0x15A2
| Уставка LT | 0x15A3
| Уставка L | 0x15A4
| Уставка LL | 0x15A5
| Уставка V+ | 0x15A6
| Уставка V- | 0x15A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x15A8
| Недостоверное значение | 0x15A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x15AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x15AB
| Неинициализированное состояние | 0x15AC
| Канал неактивен | 0x15AF
AO9.4 | Текущее значение |  | 0x8086 - 0x8087 | 0x0186 - 0x0187 | 0x8086 - 0x8087
| Уставка HH | 0x15B0
| Уставка H | 0x15B1
| Уставка HT | 0x15B2
| Уставка LT | 0x15B3
| Уставка L | 0x15B4
| Уставка LL | 0x15B5
| Уставка V+ | 0x15B6
| Уставка V- | 0x15B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x15B8
| Недостоверное значение | 0x15B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x15BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x15BB
| Неинициализированное состояние | 0x15BC
| Канал неактивен | 0x15BF
AO9.5 | Текущее значение |  | 0x8088 - 0x8089 | 0x0188 - 0x0189 | 0x8088 - 0x8089
| Уставка HH | 0x15C0
| Уставка H | 0x15C1
| Уставка HT | 0x15C2
| Уставка LT | 0x15C3
| Уставка L | 0x15C4
| Уставка LL | 0x15C5
| Уставка V+ | 0x15C6
| Уставка V- | 0x15C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x15C8
| Недостоверное значение | 0x15C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x15CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x15CB
| Неинициализированное состояние | 0x15CC
| Канал неактивен | 0x15CF
AO9.6 | Текущее значение |  | 0x808A - 0x808B | 0x018A - 0x018B | 0x808A - 0x808B
| Уставка HH | 0x15D0
| Уставка H | 0x15D1
| Уставка HT | 0x15D2
| Уставка LT | 0x15D3
| Уставка L | 0x15D4
| Уставка LL | 0x15D5
| Уставка V+ | 0x15D6
| Уставка V- | 0x15D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x15D8
| Недостоверное значение | 0x15D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x15DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x15DB
| Неинициализированное состояние | 0x15DC
| Канал неактивен | 0x15DF
AO9.7 | Текущее значение |  | 0x808C - 0x808D | 0x018C - 0x018D | 0x808C - 0x808D
| Уставка HH | 0x15E0
| Уставка H | 0x15E1
| Уставка HT | 0x15E2
| Уставка LT | 0x15E3
| Уставка L | 0x15E4
| Уставка LL | 0x15E5
| Уставка V+ | 0x15E6
| Уставка V- | 0x15E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x15E8
| Недостоверное значение | 0x15E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x15EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x15EB
| Неинициализированное состояние | 0x15EC
| Канал неактивен | 0x15EF
AO9.8 | Текущее значение |  | 0x808E - 0x808F | 0x018E - 0x018F | 0x808E - 0x808F
| Уставка HH | 0x15F0
| Уставка H | 0x15F1
| Уставка HT | 0x15F2
| Уставка LT | 0x15F3
| Уставка L | 0x15F4
| Уставка LL | 0x15F5
| Уставка V+ | 0x15F6
| Уставка V- | 0x15F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x15F8
| Недостоверное значение | 0x15F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x15FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x15FB
| Неинициализированное состояние | 0x15FC
| Канал неактивен | 0x15FF
AO10.1 | Текущее значение |  | 0x8090 - 0x8091 | 0x0190 - 0x0191 | 0x8090 - 0x8091
| Уставка HH | 0x1600
| Уставка H | 0x1601
| Уставка HT | 0x1602
| Уставка LT | 0x1603
| Уставка L | 0x1604
| Уставка LL | 0x1605
| Уставка V+ | 0x1606
| Уставка V- | 0x1607
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1608
| Недостоверное значение | 0x1609
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x160A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x160B
| Неинициализированное состояние | 0x160C
| Канал неактивен | 0x160F
AO10.2 | Текущее значение |  | 0x8092 - 0x8093 | 0x0192 - 0x0193 | 0x8092 - 0x8093
| Уставка HH | 0x1610
| Уставка H | 0x1611
| Уставка HT | 0x1612
| Уставка LT | 0x1613
| Уставка L | 0x1614
| Уставка LL | 0x1615
| Уставка V+ | 0x1616
| Уставка V- | 0x1617
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1618
| Недостоверное значение | 0x1619
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x161A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x161B
| Неинициализированное состояние | 0x161C
| Канал неактивен | 0x161F
AO10.3 | Текущее значение |  | 0x8094 - 0x8095 | 0x0194 - 0x0195 | 0x8094 - 0x8095
| Уставка HH | 0x1620
| Уставка H | 0x1621
| Уставка HT | 0x1622
| Уставка LT | 0x1623
| Уставка L | 0x1624
| Уставка LL | 0x1625
| Уставка V+ | 0x1626
| Уставка V- | 0x1627
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1628
| Недостоверное значение | 0x1629
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x162A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x162B
| Неинициализированное состояние | 0x162C
| Канал неактивен | 0x162F
AO10.4 | Текущее значение |  | 0x8096 - 0x8097 | 0x0196 - 0x0197 | 0x8096 - 0x8097
| Уставка HH | 0x1630
| Уставка H | 0x1631
| Уставка HT | 0x1632
| Уставка LT | 0x1633
| Уставка L | 0x1634
| Уставка LL | 0x1635
| Уставка V+ | 0x1636
| Уставка V- | 0x1637
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1638
| Недостоверное значение | 0x1639
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x163A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x163B
| Неинициализированное состояние | 0x163C
| Канал неактивен | 0x163F
AO10.5 | Текущее значение |  | 0x8098 - 0x8099 | 0x0198 - 0x0199 | 0x8098 - 0x8099
| Уставка HH | 0x1640
| Уставка H | 0x1641
| Уставка HT | 0x1642
| Уставка LT | 0x1643
| Уставка L | 0x1644
| Уставка LL | 0x1645
| Уставка V+ | 0x1646
| Уставка V- | 0x1647
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1648
| Недостоверное значение | 0x1649
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x164A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x164B
| Неинициализированное состояние | 0x164C
| Канал неактивен | 0x164F
AO10.6 | Текущее значение |  | 0x809A - 0x809B | 0x019A - 0x019B | 0x809A - 0x809B
| Уставка HH | 0x1650
| Уставка H | 0x1651
| Уставка HT | 0x1652
| Уставка LT | 0x1653
| Уставка L | 0x1654
| Уставка LL | 0x1655
| Уставка V+ | 0x1656
| Уставка V- | 0x1657
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1658
| Недостоверное значение | 0x1659
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x165A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x165B
| Неинициализированное состояние | 0x165C
| Канал неактивен | 0x165F
AO10.7 | Текущее значение |  | 0x809C - 0x809D | 0x019C - 0x019D | 0x809C - 0x809D
| Уставка HH | 0x1660
| Уставка H | 0x1661
| Уставка HT | 0x1662
| Уставка LT | 0x1663
| Уставка L | 0x1664
| Уставка LL | 0x1665
| Уставка V+ | 0x1666
| Уставка V- | 0x1667
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1668
| Недостоверное значение | 0x1669
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x166A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x166B
| Неинициализированное состояние | 0x166C
| Канал неактивен | 0x166F
AO10.8 | Текущее значение |  | 0x809E - 0x809F | 0x019E - 0x019F | 0x809E - 0x809F
| Уставка HH | 0x1670
| Уставка H | 0x1671
| Уставка HT | 0x1672
| Уставка LT | 0x1673
| Уставка L | 0x1674
| Уставка LL | 0x1675
| Уставка V+ | 0x1676
| Уставка V- | 0x1677
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1678
| Недостоверное значение | 0x1679
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x167A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x167B
| Неинициализированное состояние | 0x167C
| Канал неактивен | 0x167F
AO11.1 | Текущее значение |  | 0x80A0 - 0x80A1 | 0x01A0 - 0x01A1 | 0x80A0 - 0x80A1
| Уставка HH | 0x1680
| Уставка H | 0x1681
| Уставка HT | 0x1682
| Уставка LT | 0x1683
| Уставка L | 0x1684
| Уставка LL | 0x1685
| Уставка V+ | 0x1686
| Уставка V- | 0x1687
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1688
| Недостоверное значение | 0x1689
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x168A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x168B
| Неинициализированное состояние | 0x168C
| Канал неактивен | 0x168F
AO11.2 | Текущее значение |  | 0x80A2 - 0x80A3 | 0x01A2 - 0x01A3 | 0x80A2 - 0x80A3
| Уставка HH | 0x1690
| Уставка H | 0x1691
| Уставка HT | 0x1692
| Уставка LT | 0x1693
| Уставка L | 0x1694
| Уставка LL | 0x1695
| Уставка V+ | 0x1696
| Уставка V- | 0x1697
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1698
| Недостоверное значение | 0x1699
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x169A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x169B
| Неинициализированное состояние | 0x169C
| Канал неактивен | 0x169F
AO11.3 | Текущее значение |  | 0x80A4 - 0x80A5 | 0x01A4 - 0x01A5 | 0x80A4 - 0x80A5
| Уставка HH | 0x16A0
| Уставка H | 0x16A1
| Уставка HT | 0x16A2
| Уставка LT | 0x16A3
| Уставка L | 0x16A4
| Уставка LL | 0x16A5
| Уставка V+ | 0x16A6
| Уставка V- | 0x16A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x16A8
| Недостоверное значение | 0x16A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x16AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x16AB
| Неинициализированное состояние | 0x16AC
| Канал неактивен | 0x16AF
AO11.4 | Текущее значение |  | 0x80A6 - 0x80A7 | 0x01A6 - 0x01A7 | 0x80A6 - 0x80A7
| Уставка HH | 0x16B0
| Уставка H | 0x16B1
| Уставка HT | 0x16B2
| Уставка LT | 0x16B3
| Уставка L | 0x16B4
| Уставка LL | 0x16B5
| Уставка V+ | 0x16B6
| Уставка V- | 0x16B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x16B8
| Недостоверное значение | 0x16B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x16BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x16BB
| Неинициализированное состояние | 0x16BC
| Канал неактивен | 0x16BF
AO11.5 | Текущее значение |  | 0x80A8 - 0x80A9 | 0x01A8 - 0x01A9 | 0x80A8 - 0x80A9
| Уставка HH | 0x16C0
| Уставка H | 0x16C1
| Уставка HT | 0x16C2
| Уставка LT | 0x16C3
| Уставка L | 0x16C4
| Уставка LL | 0x16C5
| Уставка V+ | 0x16C6
| Уставка V- | 0x16C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x16C8
| Недостоверное значение | 0x16C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x16CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x16CB
| Неинициализированное состояние | 0x16CC
| Канал неактивен | 0x16CF
AO11.6 | Текущее значение |  | 0x80AA - 0x80AB | 0x01AA - 0x01AB | 0x80AA - 0x80AB
| Уставка HH | 0x16D0
| Уставка H | 0x16D1
| Уставка HT | 0x16D2
| Уставка LT | 0x16D3
| Уставка L | 0x16D4
| Уставка LL | 0x16D5
| Уставка V+ | 0x16D6
| Уставка V- | 0x16D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x16D8
| Недостоверное значение | 0x16D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x16DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x16DB
| Неинициализированное состояние | 0x16DC
| Канал неактивен | 0x16DF
AO11.7 | Текущее значение |  | 0x80AC - 0x80AD | 0x01AC - 0x01AD | 0x80AC - 0x80AD
| Уставка HH | 0x16E0
| Уставка H | 0x16E1
| Уставка HT | 0x16E2
| Уставка LT | 0x16E3
| Уставка L | 0x16E4
| Уставка LL | 0x16E5
| Уставка V+ | 0x16E6
| Уставка V- | 0x16E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x16E8
| Недостоверное значение | 0x16E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x16EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x16EB
| Неинициализированное состояние | 0x16EC
| Канал неактивен | 0x16EF
AO11.8 | Текущее значение |  | 0x80AE - 0x80AF | 0x01AE - 0x01AF | 0x80AE - 0x80AF
| Уставка HH | 0x16F0
| Уставка H | 0x16F1
| Уставка HT | 0x16F2
| Уставка LT | 0x16F3
| Уставка L | 0x16F4
| Уставка LL | 0x16F5
| Уставка V+ | 0x16F6
| Уставка V- | 0x16F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x16F8
| Недостоверное значение | 0x16F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x16FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x16FB
| Неинициализированное состояние | 0x16FC
| Канал неактивен | 0x16FF
AO12.1 | Текущее значение |  | 0x80B0 - 0x80B1 | 0x01B0 - 0x01B1 | 0x80B0 - 0x80B1
| Уставка HH | 0x1700
| Уставка H | 0x1701
| Уставка HT | 0x1702
| Уставка LT | 0x1703
| Уставка L | 0x1704
| Уставка LL | 0x1705
| Уставка V+ | 0x1706
| Уставка V- | 0x1707
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1708
| Недостоверное значение | 0x1709
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x170A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x170B
| Неинициализированное состояние | 0x170C
| Канал неактивен | 0x170F
AO12.2 | Текущее значение |  | 0x80B2 - 0x80B3 | 0x01B2 - 0x01B3 | 0x80B2 - 0x80B3
| Уставка HH | 0x1710
| Уставка H | 0x1711
| Уставка HT | 0x1712
| Уставка LT | 0x1713
| Уставка L | 0x1714
| Уставка LL | 0x1715
| Уставка V+ | 0x1716
| Уставка V- | 0x1717
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1718
| Недостоверное значение | 0x1719
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x171A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x171B
| Неинициализированное состояние | 0x171C
| Канал неактивен | 0x171F
AO12.3 | Текущее значение |  | 0x80B4 - 0x80B5 | 0x01B4 - 0x01B5 | 0x80B4 - 0x80B5
| Уставка HH | 0x1720
| Уставка H | 0x1721
| Уставка HT | 0x1722
| Уставка LT | 0x1723
| Уставка L | 0x1724
| Уставка LL | 0x1725
| Уставка V+ | 0x1726
| Уставка V- | 0x1727
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1728
| Недостоверное значение | 0x1729
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x172A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x172B
| Неинициализированное состояние | 0x172C
| Канал неактивен | 0x172F
AO12.4 | Текущее значение |  | 0x80B6 - 0x80B7 | 0x01B6 - 0x01B7 | 0x80B6 - 0x80B7
| Уставка HH | 0x1730
| Уставка H | 0x1731
| Уставка HT | 0x1732
| Уставка LT | 0x1733
| Уставка L | 0x1734
| Уставка LL | 0x1735
| Уставка V+ | 0x1736
| Уставка V- | 0x1737
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1738
| Недостоверное значение | 0x1739
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x173A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x173B
| Неинициализированное состояние | 0x173C
| Канал неактивен | 0x173F
AO12.5 | Текущее значение |  | 0x80B8 - 0x80B9 | 0x01B8 - 0x01B9 | 0x80B8 - 0x80B9
| Уставка HH | 0x1740
| Уставка H | 0x1741
| Уставка HT | 0x1742
| Уставка LT | 0x1743
| Уставка L | 0x1744
| Уставка LL | 0x1745
| Уставка V+ | 0x1746
| Уставка V- | 0x1747
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1748
| Недостоверное значение | 0x1749
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x174A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x174B
| Неинициализированное состояние | 0x174C
| Канал неактивен | 0x174F
AO12.6 | Текущее значение |  | 0x80BA - 0x80BB | 0x01BA - 0x01BB | 0x80BA - 0x80BB
| Уставка HH | 0x1750
| Уставка H | 0x1751
| Уставка HT | 0x1752
| Уставка LT | 0x1753
| Уставка L | 0x1754
| Уставка LL | 0x1755
| Уставка V+ | 0x1756
| Уставка V- | 0x1757
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1758
| Недостоверное значение | 0x1759
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x175A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x175B
| Неинициализированное состояние | 0x175C
| Канал неактивен | 0x175F
AO12.7 | Текущее значение |  | 0x80BC - 0x80BD | 0x01BC - 0x01BD | 0x80BC - 0x80BD
| Уставка HH | 0x1760
| Уставка H | 0x1761
| Уставка HT | 0x1762
| Уставка LT | 0x1763
| Уставка L | 0x1764
| Уставка LL | 0x1765
| Уставка V+ | 0x1766
| Уставка V- | 0x1767
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1768
| Недостоверное значение | 0x1769
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x176A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x176B
| Неинициализированное состояние | 0x176C
| Канал неактивен | 0x176F
AO12.8 | Текущее значение |  | 0x80BE - 0x80BF | 0x01BE - 0x01BF | 0x80BE - 0x80BF
| Уставка HH | 0x1770
| Уставка H | 0x1771
| Уставка HT | 0x1772
| Уставка LT | 0x1773
| Уставка L | 0x1774
| Уставка LL | 0x1775
| Уставка V+ | 0x1776
| Уставка V- | 0x1777
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1778
| Недостоверное значение | 0x1779
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x177A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x177B
| Неинициализированное состояние | 0x177C
| Канал неактивен | 0x177F
AO13.1 | Текущее значение |  | 0x80C0 - 0x80C1 | 0x01C0 - 0x01C1 | 0x80C0 - 0x80C1
| Уставка HH | 0x1780
| Уставка H | 0x1781
| Уставка HT | 0x1782
| Уставка LT | 0x1783
| Уставка L | 0x1784
| Уставка LL | 0x1785
| Уставка V+ | 0x1786
| Уставка V- | 0x1787
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1788
| Недостоверное значение | 0x1789
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x178A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x178B
| Неинициализированное состояние | 0x178C
| Канал неактивен | 0x178F
AO13.2 | Текущее значение |  | 0x80C2 - 0x80C3 | 0x01C2 - 0x01C3 | 0x80C2 - 0x80C3
| Уставка HH | 0x1790
| Уставка H | 0x1791
| Уставка HT | 0x1792
| Уставка LT | 0x1793
| Уставка L | 0x1794
| Уставка LL | 0x1795
| Уставка V+ | 0x1796
| Уставка V- | 0x1797
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1798
| Недостоверное значение | 0x1799
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x179A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x179B
| Неинициализированное состояние | 0x179C
| Канал неактивен | 0x179F
AO13.3 | Текущее значение |  | 0x80C4 - 0x80C5 | 0x01C4 - 0x01C5 | 0x80C4 - 0x80C5
| Уставка HH | 0x17A0
| Уставка H | 0x17A1
| Уставка HT | 0x17A2
| Уставка LT | 0x17A3
| Уставка L | 0x17A4
| Уставка LL | 0x17A5
| Уставка V+ | 0x17A6
| Уставка V- | 0x17A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x17A8
| Недостоверное значение | 0x17A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x17AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x17AB
| Неинициализированное состояние | 0x17AC
| Канал неактивен | 0x17AF
AO13.4 | Текущее значение |  | 0x80C6 - 0x80C7 | 0x01C6 - 0x01C7 | 0x80C6 - 0x80C7
| Уставка HH | 0x17B0
| Уставка H | 0x17B1
| Уставка HT | 0x17B2
| Уставка LT | 0x17B3
| Уставка L | 0x17B4
| Уставка LL | 0x17B5
| Уставка V+ | 0x17B6
| Уставка V- | 0x17B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x17B8
| Недостоверное значение | 0x17B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x17BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x17BB
| Неинициализированное состояние | 0x17BC
| Канал неактивен | 0x17BF
AO13.5 | Текущее значение |  | 0x80C8 - 0x80C9 | 0x01C8 - 0x01C9 | 0x80C8 - 0x80C9
| Уставка HH | 0x17C0
| Уставка H | 0x17C1
| Уставка HT | 0x17C2
| Уставка LT | 0x17C3
| Уставка L | 0x17C4
| Уставка LL | 0x17C5
| Уставка V+ | 0x17C6
| Уставка V- | 0x17C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x17C8
| Недостоверное значение | 0x17C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x17CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x17CB
| Неинициализированное состояние | 0x17CC
| Канал неактивен | 0x17CF
AO13.6 | Текущее значение |  | 0x80CA - 0x80CB | 0x01CA - 0x01CB | 0x80CA - 0x80CB
| Уставка HH | 0x17D0
| Уставка H | 0x17D1
| Уставка HT | 0x17D2
| Уставка LT | 0x17D3
| Уставка L | 0x17D4
| Уставка LL | 0x17D5
| Уставка V+ | 0x17D6
| Уставка V- | 0x17D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x17D8
| Недостоверное значение | 0x17D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x17DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x17DB
| Неинициализированное состояние | 0x17DC
| Канал неактивен | 0x17DF
AO13.7 | Текущее значение |  | 0x80CC - 0x80CD | 0x01CC - 0x01CD | 0x80CC - 0x80CD
| Уставка HH | 0x17E0
| Уставка H | 0x17E1
| Уставка HT | 0x17E2
| Уставка LT | 0x17E3
| Уставка L | 0x17E4
| Уставка LL | 0x17E5
| Уставка V+ | 0x17E6
| Уставка V- | 0x17E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x17E8
| Недостоверное значение | 0x17E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x17EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x17EB
| Неинициализированное состояние | 0x17EC
| Канал неактивен | 0x17EF
AO13.8 | Текущее значение |  | 0x80CE - 0x80CF | 0x01CE - 0x01CF | 0x80CE - 0x80CF
| Уставка HH | 0x17F0
| Уставка H | 0x17F1
| Уставка HT | 0x17F2
| Уставка LT | 0x17F3
| Уставка L | 0x17F4
| Уставка LL | 0x17F5
| Уставка V+ | 0x17F6
| Уставка V- | 0x17F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x17F8
| Недостоверное значение | 0x17F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x17FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x17FB
| Неинициализированное состояние | 0x17FC
| Канал неактивен | 0x17FF
AO14.1 | Текущее значение |  | 0x80D0 - 0x80D1 | 0x01D0 - 0x01D1 | 0x80D0 - 0x80D1
| Уставка HH | 0x1800
| Уставка H | 0x1801
| Уставка HT | 0x1802
| Уставка LT | 0x1803
| Уставка L | 0x1804
| Уставка LL | 0x1805
| Уставка V+ | 0x1806
| Уставка V- | 0x1807
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1808
| Недостоверное значение | 0x1809
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x180A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x180B
| Неинициализированное состояние | 0x180C
| Канал неактивен | 0x180F
AO14.2 | Текущее значение |  | 0x80D2 - 0x80D3 | 0x01D2 - 0x01D3 | 0x80D2 - 0x80D3
| Уставка HH | 0x1810
| Уставка H | 0x1811
| Уставка HT | 0x1812
| Уставка LT | 0x1813
| Уставка L | 0x1814
| Уставка LL | 0x1815
| Уставка V+ | 0x1816
| Уставка V- | 0x1817
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1818
| Недостоверное значение | 0x1819
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x181A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x181B
| Неинициализированное состояние | 0x181C
| Канал неактивен | 0x181F
AO14.3 | Текущее значение |  | 0x80D4 - 0x80D5 | 0x01D4 - 0x01D5 | 0x80D4 - 0x80D5
| Уставка HH | 0x1820
| Уставка H | 0x1821
| Уставка HT | 0x1822
| Уставка LT | 0x1823
| Уставка L | 0x1824
| Уставка LL | 0x1825
| Уставка V+ | 0x1826
| Уставка V- | 0x1827
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1828
| Недостоверное значение | 0x1829
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x182A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x182B
| Неинициализированное состояние | 0x182C
| Канал неактивен | 0x182F
AO14.4 | Текущее значение |  | 0x80D6 - 0x80D7 | 0x01D6 - 0x01D7 | 0x80D6 - 0x80D7
| Уставка HH | 0x1830
| Уставка H | 0x1831
| Уставка HT | 0x1832
| Уставка LT | 0x1833
| Уставка L | 0x1834
| Уставка LL | 0x1835
| Уставка V+ | 0x1836
| Уставка V- | 0x1837
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1838
| Недостоверное значение | 0x1839
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x183A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x183B
| Неинициализированное состояние | 0x183C
| Канал неактивен | 0x183F
AO14.5 | Текущее значение |  | 0x80D8 - 0x80D9 | 0x01D8 - 0x01D9 | 0x80D8 - 0x80D9
| Уставка HH | 0x1840
| Уставка H | 0x1841
| Уставка HT | 0x1842
| Уставка LT | 0x1843
| Уставка L | 0x1844
| Уставка LL | 0x1845
| Уставка V+ | 0x1846
| Уставка V- | 0x1847
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1848
| Недостоверное значение | 0x1849
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x184A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x184B
| Неинициализированное состояние | 0x184C
| Канал неактивен | 0x184F
AO14.6 | Текущее значение |  | 0x80DA - 0x80DB | 0x01DA - 0x01DB | 0x80DA - 0x80DB
| Уставка HH | 0x1850
| Уставка H | 0x1851
| Уставка HT | 0x1852
| Уставка LT | 0x1853
| Уставка L | 0x1854
| Уставка LL | 0x1855
| Уставка V+ | 0x1856
| Уставка V- | 0x1857
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1858
| Недостоверное значение | 0x1859
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x185A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x185B
| Неинициализированное состояние | 0x185C
| Канал неактивен | 0x185F
AO14.7 | Текущее значение |  | 0x80DC - 0x80DD | 0x01DC - 0x01DD | 0x80DC - 0x80DD
| Уставка HH | 0x1860
| Уставка H | 0x1861
| Уставка HT | 0x1862
| Уставка LT | 0x1863
| Уставка L | 0x1864
| Уставка LL | 0x1865
| Уставка V+ | 0x1866
| Уставка V- | 0x1867
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1868
| Недостоверное значение | 0x1869
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x186A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x186B
| Неинициализированное состояние | 0x186C
| Канал неактивен | 0x186F
AO14.8 | Текущее значение |  | 0x80DE - 0x80DF | 0x01DE - 0x01DF | 0x80DE - 0x80DF
| Уставка HH | 0x1870
| Уставка H | 0x1871
| Уставка HT | 0x1872
| Уставка LT | 0x1873
| Уставка L | 0x1874
| Уставка LL | 0x1875
| Уставка V+ | 0x1876
| Уставка V- | 0x1877
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1878
| Недостоверное значение | 0x1879
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x187A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x187B
| Неинициализированное состояние | 0x187C
| Канал неактивен | 0x187F
AO15.1 | Текущее значение |  | 0x80E0 - 0x80E1 | 0x01E0 - 0x01E1 | 0x80E0 - 0x80E1
| Уставка HH | 0x1880
| Уставка H | 0x1881
| Уставка HT | 0x1882
| Уставка LT | 0x1883
| Уставка L | 0x1884
| Уставка LL | 0x1885
| Уставка V+ | 0x1886
| Уставка V- | 0x1887
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1888
| Недостоверное значение | 0x1889
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x188A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x188B
| Неинициализированное состояние | 0x188C
| Канал неактивен | 0x188F
AO15.2 | Текущее значение |  | 0x80E2 - 0x80E3 | 0x01E2 - 0x01E3 | 0x80E2 - 0x80E3
| Уставка HH | 0x1890
| Уставка H | 0x1891
| Уставка HT | 0x1892
| Уставка LT | 0x1893
| Уставка L | 0x1894
| Уставка LL | 0x1895
| Уставка V+ | 0x1896
| Уставка V- | 0x1897
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1898
| Недостоверное значение | 0x1899
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x189A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x189B
| Неинициализированное состояние | 0x189C
| Канал неактивен | 0x189F
AO15.3 | Текущее значение |  | 0x80E4 - 0x80E5 | 0x01E4 - 0x01E5 | 0x80E4 - 0x80E5
| Уставка HH | 0x18A0
| Уставка H | 0x18A1
| Уставка HT | 0x18A2
| Уставка LT | 0x18A3
| Уставка L | 0x18A4
| Уставка LL | 0x18A5
| Уставка V+ | 0x18A6
| Уставка V- | 0x18A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x18A8
| Недостоверное значение | 0x18A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x18AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x18AB
| Неинициализированное состояние | 0x18AC
| Канал неактивен | 0x18AF
AO15.4 | Текущее значение |  | 0x80E6 - 0x80E7 | 0x01E6 - 0x01E7 | 0x80E6 - 0x80E7
| Уставка HH | 0x18B0
| Уставка H | 0x18B1
| Уставка HT | 0x18B2
| Уставка LT | 0x18B3
| Уставка L | 0x18B4
| Уставка LL | 0x18B5
| Уставка V+ | 0x18B6
| Уставка V- | 0x18B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x18B8
| Недостоверное значение | 0x18B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x18BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x18BB
| Неинициализированное состояние | 0x18BC
| Канал неактивен | 0x18BF
AO15.5 | Текущее значение |  | 0x80E8 - 0x80E9 | 0x01E8 - 0x01E9 | 0x80E8 - 0x80E9
| Уставка HH | 0x18C0
| Уставка H | 0x18C1
| Уставка HT | 0x18C2
| Уставка LT | 0x18C3
| Уставка L | 0x18C4
| Уставка LL | 0x18C5
| Уставка V+ | 0x18C6
| Уставка V- | 0x18C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x18C8
| Недостоверное значение | 0x18C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x18CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x18CB
| Неинициализированное состояние | 0x18CC
| Канал неактивен | 0x18CF
AO15.6 | Текущее значение |  | 0x80EA - 0x80EB | 0x01EA - 0x01EB | 0x80EA - 0x80EB
| Уставка HH | 0x18D0
| Уставка H | 0x18D1
| Уставка HT | 0x18D2
| Уставка LT | 0x18D3
| Уставка L | 0x18D4
| Уставка LL | 0x18D5
| Уставка V+ | 0x18D6
| Уставка V- | 0x18D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x18D8
| Недостоверное значение | 0x18D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x18DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x18DB
| Неинициализированное состояние | 0x18DC
| Канал неактивен | 0x18DF
AO15.7 | Текущее значение |  | 0x80EC - 0x80ED | 0x01EC - 0x01ED | 0x80EC - 0x80ED
| Уставка HH | 0x18E0
| Уставка H | 0x18E1
| Уставка HT | 0x18E2
| Уставка LT | 0x18E3
| Уставка L | 0x18E4
| Уставка LL | 0x18E5
| Уставка V+ | 0x18E6
| Уставка V- | 0x18E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x18E8
| Недостоверное значение | 0x18E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x18EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x18EB
| Неинициализированное состояние | 0x18EC
| Канал неактивен | 0x18EF
AO15.8 | Текущее значение |  | 0x80EE - 0x80EF | 0x01EE - 0x01EF | 0x80EE - 0x80EF
| Уставка HH | 0x18F0
| Уставка H | 0x18F1
| Уставка HT | 0x18F2
| Уставка LT | 0x18F3
| Уставка L | 0x18F4
| Уставка LL | 0x18F5
| Уставка V+ | 0x18F6
| Уставка V- | 0x18F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x18F8
| Недостоверное значение | 0x18F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x18FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x18FB
| Неинициализированное состояние | 0x18FC
| Канал неактивен | 0x18FF
AO16.1 | Текущее значение |  | 0x80F0 - 0x80F1 | 0x01F0 - 0x01F1 | 0x80F0 - 0x80F1
| Уставка HH | 0x1900
| Уставка H | 0x1901
| Уставка HT | 0x1902
| Уставка LT | 0x1903
| Уставка L | 0x1904
| Уставка LL | 0x1905
| Уставка V+ | 0x1906
| Уставка V- | 0x1907
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1908
| Недостоверное значение | 0x1909
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x190A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x190B
| Неинициализированное состояние | 0x190C
| Канал неактивен | 0x190F
AO16.2 | Текущее значение |  | 0x80F2 - 0x80F3 | 0x01F2 - 0x01F3 | 0x80F2 - 0x80F3
| Уставка HH | 0x1910
| Уставка H | 0x1911
| Уставка HT | 0x1912
| Уставка LT | 0x1913
| Уставка L | 0x1914
| Уставка LL | 0x1915
| Уставка V+ | 0x1916
| Уставка V- | 0x1917
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1918
| Недостоверное значение | 0x1919
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x191A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x191B
| Неинициализированное состояние | 0x191C
| Канал неактивен | 0x191F
AO16.3 | Текущее значение |  | 0x80F4 - 0x80F5 | 0x01F4 - 0x01F5 | 0x80F4 - 0x80F5
| Уставка HH | 0x1920
| Уставка H | 0x1921
| Уставка HT | 0x1922
| Уставка LT | 0x1923
| Уставка L | 0x1924
| Уставка LL | 0x1925
| Уставка V+ | 0x1926
| Уставка V- | 0x1927
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1928
| Недостоверное значение | 0x1929
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x192A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x192B
| Неинициализированное состояние | 0x192C
| Канал неактивен | 0x192F
AO16.4 | Текущее значение |  | 0x80F6 - 0x80F7 | 0x01F6 - 0x01F7 | 0x80F6 - 0x80F7
| Уставка HH | 0x1930
| Уставка H | 0x1931
| Уставка HT | 0x1932
| Уставка LT | 0x1933
| Уставка L | 0x1934
| Уставка LL | 0x1935
| Уставка V+ | 0x1936
| Уставка V- | 0x1937
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1938
| Недостоверное значение | 0x1939
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x193A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x193B
| Неинициализированное состояние | 0x193C
| Канал неактивен | 0x193F
AO16.5 | Текущее значение |  | 0x80F8 - 0x80F9 | 0x01F8 - 0x01F9 | 0x80F8 - 0x80F9
| Уставка HH | 0x1940
| Уставка H | 0x1941
| Уставка HT | 0x1942
| Уставка LT | 0x1943
| Уставка L | 0x1944
| Уставка LL | 0x1945
| Уставка V+ | 0x1946
| Уставка V- | 0x1947
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1948
| Недостоверное значение | 0x1949
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x194A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x194B
| Неинициализированное состояние | 0x194C
| Канал неактивен | 0x194F
AO16.6 | Текущее значение |  | 0x80FA - 0x80FB | 0x01FA - 0x01FB | 0x80FA - 0x80FB
| Уставка HH | 0x1950
| Уставка H | 0x1951
| Уставка HT | 0x1952
| Уставка LT | 0x1953
| Уставка L | 0x1954
| Уставка LL | 0x1955
| Уставка V+ | 0x1956
| Уставка V- | 0x1957
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1958
| Недостоверное значение | 0x1959
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x195A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x195B
| Неинициализированное состояние | 0x195C
| Канал неактивен | 0x195F
AO16.7 | Текущее значение |  | 0x80FC - 0x80FD | 0x01FC - 0x01FD | 0x80FC - 0x80FD
| Уставка HH | 0x1960
| Уставка H | 0x1961
| Уставка HT | 0x1962
| Уставка LT | 0x1963
| Уставка L | 0x1964
| Уставка LL | 0x1965
| Уставка V+ | 0x1966
| Уставка V- | 0x1967
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1968
| Недостоверное значение | 0x1969
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x196A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x196B
| Неинициализированное состояние | 0x196C
| Канал неактивен | 0x196F
AO16.8 | Текущее значение |  | 0x80FE - 0x80FF | 0x01FE - 0x01FF | 0x80FE - 0x80FF
| Уставка HH | 0x1970
| Уставка H | 0x1971
| Уставка HT | 0x1972
| Уставка LT | 0x1973
| Уставка L | 0x1974
| Уставка LL | 0x1975
| Уставка V+ | 0x1976
| Уставка V- | 0x1977
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1978
| Недостоверное значение | 0x1979
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x197A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x197B
| Неинициализированное состояние | 0x197C
| Канал неактивен | 0x197F
AO17.1 | Текущее значение |  | 0x8300 - 0x8301 | 0x0200 - 0x0201 | 0x8300 - 0x8301
| Уставка HH | 0x1980
| Уставка H | 0x1981
| Уставка HT | 0x1982
| Уставка LT | 0x1983
| Уставка L | 0x1984
| Уставка LL | 0x1985
| Уставка V+ | 0x1986
| Уставка V- | 0x1987
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1988
| Недостоверное значение | 0x1989
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x198A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x198B
| Неинициализированное состояние | 0x198C
| Канал неактивен | 0x198F
AO17.2 | Текущее значение |  | 0x8102 - 0x8103 | 0x0202 - 0x0203 | 0x8102 - 0x8103
| Уставка HH | 0x1990
| Уставка H | 0x1991
| Уставка HT | 0x1992
| Уставка LT | 0x1993
| Уставка L | 0x1994
| Уставка LL | 0x1995
| Уставка V+ | 0x1996
| Уставка V- | 0x1997
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1998
| Недостоверное значение | 0x1999
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x199A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x199B
| Неинициализированное состояние | 0x199C
| Канал неактивен | 0x199F
AO17.3 | Текущее значение |  | 0x8104 - 0x8105 | 0x0204 - 0x0205 | 0x8104 - 0x8105
| Уставка HH | 0x19A0
| Уставка H | 0x19A1
| Уставка HT | 0x19A2
| Уставка LT | 0x19A3
| Уставка L | 0x19A4
| Уставка LL | 0x19A5
| Уставка V+ | 0x19A6
| Уставка V- | 0x19A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x19A8
| Недостоверное значение | 0x19A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x19AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x19AB
| Неинициализированное состояние | 0x19AC
| Канал неактивен | 0x19AF
AO17.4 | Текущее значение |  | 0x8106 - 0x8107 | 0x0206 - 0x0207 | 0x8106 - 0x8107
| Уставка HH | 0x19B0
| Уставка H | 0x19B1
| Уставка HT | 0x19B2
| Уставка LT | 0x19B3
| Уставка L | 0x19B4
| Уставка LL | 0x19B5
| Уставка V+ | 0x19B6
| Уставка V- | 0x19B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x19B8
| Недостоверное значение | 0x19B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x19BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x19BB
| Неинициализированное состояние | 0x19BC
| Канал неактивен | 0x19BF
AO17.5 | Текущее значение |  | 0x8108 - 0x8109 | 0x0208 - 0x0209 | 0x8108 - 0x8109
| Уставка HH | 0x19C0
| Уставка H | 0x19C1
| Уставка HT | 0x19C2
| Уставка LT | 0x19C3
| Уставка L | 0x19C4
| Уставка LL | 0x19C5
| Уставка V+ | 0x19C6
| Уставка V- | 0x19C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x19C8
| Недостоверное значение | 0x19C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x19CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x19CB
| Неинициализированное состояние | 0x19CC
| Канал неактивен | 0x19CF
AO17.6 | Текущее значение |  | 0x810A - 0x810B | 0x020A - 0x020B | 0x810A - 0x810B
| Уставка HH | 0x19D0
| Уставка H | 0x19D1
| Уставка HT | 0x19D2
| Уставка LT | 0x19D3
| Уставка L | 0x19D4
| Уставка LL | 0x19D5
| Уставка V+ | 0x19D6
| Уставка V- | 0x19D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x19D8
| Недостоверное значение | 0x19D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x19DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x19DB
| Неинициализированное состояние | 0x19DC
| Канал неактивен | 0x19DF
AO17.7 | Текущее значение |  | 0x810C - 0x810D | 0x020C - 0x020D | 0x810C - 0x810D
| Уставка HH | 0x19E0
| Уставка H | 0x19E1
| Уставка HT | 0x19E2
| Уставка LT | 0x19E3
| Уставка L | 0x19E4
| Уставка LL | 0x19E5
| Уставка V+ | 0x19E6
| Уставка V- | 0x19E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x19E8
| Недостоверное значение | 0x19E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x19EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x19EB
| Неинициализированное состояние | 0x19EC
| Канал неактивен | 0x19EF
AO17.8 | Текущее значение |  | 0x810E - 0x810F | 0x020E - 0x020F | 0x810E - 0x810F
| Уставка HH | 0x19F0
| Уставка H | 0x19F1
| Уставка HT | 0x19F2
| Уставка LT | 0x19F3
| Уставка L | 0x19F4
| Уставка LL | 0x19F5
| Уставка V+ | 0x19F6
| Уставка V- | 0x19F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x19F8
| Недостоверное значение | 0x19F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x19FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x19FB
| Неинициализированное состояние | 0x19FC
| Канал неактивен | 0x19FF
AO18.1 | Текущее значение |  | 0x8110 - 0x8111 | 0x0210 - 0x0211 | 0x8110 - 0x8111
| Уставка HH | 0x1A00
| Уставка H | 0x1A01
| Уставка HT | 0x1A02
| Уставка LT | 0x1A03
| Уставка L | 0x1A04
| Уставка LL | 0x1A05
| Уставка V+ | 0x1A06
| Уставка V- | 0x1A07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1A08
| Недостоверное значение | 0x1A09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1A0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1A0B
| Неинициализированное состояние | 0x1A0C
| Канал неактивен | 0x1A0F
AO18.2 | Текущее значение |  | 0x8112 - 0x8113 | 0x0212 - 0x0213 | 0x8112 - 0x8113
| Уставка HH | 0x1A10
| Уставка H | 0x1A11
| Уставка HT | 0x1A12
| Уставка LT | 0x1A13
| Уставка L | 0x1A14
| Уставка LL | 0x1A15
| Уставка V+ | 0x1A16
| Уставка V- | 0x1A17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1A18
| Недостоверное значение | 0x1A19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1A1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1A1B
| Неинициализированное состояние | 0x1A1C
| Канал неактивен | 0x1A1F
AO18.3 | Текущее значение |  | 0x8114 - 0x8115 | 0x0214 - 0x0215 | 0x8114 - 0x8115
| Уставка HH | 0x1A20
| Уставка H | 0x1A21
| Уставка HT | 0x1A22
| Уставка LT | 0x1A23
| Уставка L | 0x1A24
| Уставка LL | 0x1A25
| Уставка V+ | 0x1A26
| Уставка V- | 0x1A27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1A28
| Недостоверное значение | 0x1A29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1A2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1A2B
| Неинициализированное состояние | 0x1A2C
| Канал неактивен | 0x1A2F
AO18.4 | Текущее значение |  | 0x8116 - 0x8117 | 0x0216 - 0x0217 | 0x8116 - 0x8117
| Уставка HH | 0x1A30
| Уставка H | 0x1A31
| Уставка HT | 0x1A32
| Уставка LT | 0x1A33
| Уставка L | 0x1A34
| Уставка LL | 0x1A35
| Уставка V+ | 0x1A36
| Уставка V- | 0x1A37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1A38
| Недостоверное значение | 0x1A39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1A3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1A3B
| Неинициализированное состояние | 0x1A3C
| Канал неактивен | 0x1A3F
AO18.5 | Текущее значение |  | 0x8118 - 0x8119 | 0x0218 - 0x0219 | 0x8118 - 0x8119
| Уставка HH | 0x1A40
| Уставка H | 0x1A41
| Уставка HT | 0x1A42
| Уставка LT | 0x1A43
| Уставка L | 0x1A44
| Уставка LL | 0x1A45
| Уставка V+ | 0x1A46
| Уставка V- | 0x1A47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1A48
| Недостоверное значение | 0x1A49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1A4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1A4B
| Неинициализированное состояние | 0x1A4C
| Канал неактивен | 0x1A4F
AO18.6 | Текущее значение |  | 0x811A - 0x811B | 0x021A - 0x021B | 0x811A - 0x811B
| Уставка HH | 0x1A50
| Уставка H | 0x1A51
| Уставка HT | 0x1A52
| Уставка LT | 0x1A53
| Уставка L | 0x1A54
| Уставка LL | 0x1A55
| Уставка V+ | 0x1A56
| Уставка V- | 0x1A57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1A58
| Недостоверное значение | 0x1A59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1A5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1A5B
| Неинициализированное состояние | 0x1A5C
| Канал неактивен | 0x1A5F
AO18.7 | Текущее значение |  | 0x811C - 0x811D | 0x021C - 0x021D | 0x811C - 0x811D
| Уставка HH | 0x1A60
| Уставка H | 0x1A61
| Уставка HT | 0x1A62
| Уставка LT | 0x1A63
| Уставка L | 0x1A64
| Уставка LL | 0x1A65
| Уставка V+ | 0x1A66
| Уставка V- | 0x1A67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1A68
| Недостоверное значение | 0x1A69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1A6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1A6B
| Неинициализированное состояние | 0x1A6C
| Канал неактивен | 0x1A6F
AO18.8 | Текущее значение |  | 0x811E - 0x811F | 0x021E - 0x021F | 0x811E - 0x811F
| Уставка HH | 0x1A70
| Уставка H | 0x1A71
| Уставка HT | 0x1A72
| Уставка LT | 0x1A73
| Уставка L | 0x1A74
| Уставка LL | 0x1A75
| Уставка V+ | 0x1A76
| Уставка V- | 0x1A77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1A78
| Недостоверное значение | 0x1A79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1A7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1A7B
| Неинициализированное состояние | 0x1A7C
| Канал неактивен | 0x1A7F
AO19.1 | Текущее значение |  | 0x8120 - 0x8121 | 0x0220 - 0x0221 | 0x8120 - 0x8121
| Уставка HH | 0x1A80
| Уставка H | 0x1A81
| Уставка HT | 0x1A82
| Уставка LT | 0x1A83
| Уставка L | 0x1A84
| Уставка LL | 0x1A85
| Уставка V+ | 0x1A86
| Уставка V- | 0x1A87
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1A88
| Недостоверное значение | 0x1A89
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1A8A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1A8B
| Неинициализированное состояние | 0x1A8C
| Канал неактивен | 0x1A8F
AO19.2 | Текущее значение |  | 0x8122 - 0x8123 | 0x0222 - 0x0223 | 0x8122 - 0x8123
| Уставка HH | 0x1A90
| Уставка H | 0x1A91
| Уставка HT | 0x1A92
| Уставка LT | 0x1A93
| Уставка L | 0x1A94
| Уставка LL | 0x1A95
| Уставка V+ | 0x1A96
| Уставка V- | 0x1A97
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1A98
| Недостоверное значение | 0x1A99
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1A9A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1A9B
| Неинициализированное состояние | 0x1A9C
| Канал неактивен | 0x1A9F
AO19.3 | Текущее значение |  | 0x8124 - 0x8125 | 0x0224 - 0x0225 | 0x8124 - 0x8125
| Уставка HH | 0x1AA0
| Уставка H | 0x1AA1
| Уставка HT | 0x1AA2
| Уставка LT | 0x1AA3
| Уставка L | 0x1AA4
| Уставка LL | 0x1AA5
| Уставка V+ | 0x1AA6
| Уставка V- | 0x1AA7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1AA8
| Недостоверное значение | 0x1AA9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1AAA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1AAB
| Неинициализированное состояние | 0x1AAC
| Канал неактивен | 0x1AAF
AO19.4 | Текущее значение |  | 0x8126 - 0x8127 | 0x0226 - 0x0227 | 0x8126 - 0x8127
| Уставка HH | 0x1AB0
| Уставка H | 0x1AB1
| Уставка HT | 0x1AB2
| Уставка LT | 0x1AB3
| Уставка L | 0x1AB4
| Уставка LL | 0x1AB5
| Уставка V+ | 0x1AB6
| Уставка V- | 0x1AB7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1AB8
| Недостоверное значение | 0x1AB9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1ABA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1ABB
| Неинициализированное состояние | 0x1ABC
| Канал неактивен | 0x1ABF
AO19.5 | Текущее значение |  | 0x8128 - 0x8129 | 0x0228 - 0x0229 | 0x8128 - 0x8129
| Уставка HH | 0x1AC0
| Уставка H | 0x1AC1
| Уставка HT | 0x1AC2
| Уставка LT | 0x1AC3
| Уставка L | 0x1AC4
| Уставка LL | 0x1AC5
| Уставка V+ | 0x1AC6
| Уставка V- | 0x1AC7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1AC8
| Недостоверное значение | 0x1AC9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1ACA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1ACB
| Неинициализированное состояние | 0x1ACC
| Канал неактивен | 0x1ACF
AO19.6 | Текущее значение |  | 0x812A - 0x812B | 0x022A - 0x022B | 0x812A - 0x812B
| Уставка HH | 0x1AD0
| Уставка H | 0x1AD1
| Уставка HT | 0x1AD2
| Уставка LT | 0x1AD3
| Уставка L | 0x1AD4
| Уставка LL | 0x1AD5
| Уставка V+ | 0x1AD6
| Уставка V- | 0x1AD7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1AD8
| Недостоверное значение | 0x1AD9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1ADA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1ADB
| Неинициализированное состояние | 0x1ADC
| Канал неактивен | 0x1ADF
AO19.7 | Текущее значение |  | 0x812C - 0x812D | 0x022C - 0x022D | 0x812C - 0x812D
| Уставка HH | 0x1AE0
| Уставка H | 0x1AE1
| Уставка HT | 0x1AE2
| Уставка LT | 0x1AE3
| Уставка L | 0x1AE4
| Уставка LL | 0x1AE5
| Уставка V+ | 0x1AE6
| Уставка V- | 0x1AE7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1AE8
| Недостоверное значение | 0x1AE9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1AEA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1AEB
| Неинициализированное состояние | 0x1AEC
| Канал неактивен | 0x1AEF
AO19.8 | Текущее значение |  | 0x812E - 0x812F | 0x022E - 0x022F | 0x812E - 0x812F
| Уставка HH | 0x1AF0
| Уставка H | 0x1AF1
| Уставка HT | 0x1AF2
| Уставка LT | 0x1AF3
| Уставка L | 0x1AF4
| Уставка LL | 0x1AF5
| Уставка V+ | 0x1AF6
| Уставка V- | 0x1AF7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1AF8
| Недостоверное значение | 0x1AF9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1AFA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1AFB
| Неинициализированное состояние | 0x1AFC
| Канал неактивен | 0x1AFF
AO20.1 | Текущее значение |  | 0x8130 - 0x8131 | 0x0230 - 0x0231 | 0x8130 - 0x8131
| Уставка HH | 0x1B00
| Уставка H | 0x1B01
| Уставка HT | 0x1B02
| Уставка LT | 0x1B03
| Уставка L | 0x1B04
| Уставка LL | 0x1B05
| Уставка V+ | 0x1B06
| Уставка V- | 0x1B07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1B08
| Недостоверное значение | 0x1B09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1B0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1B0B
| Неинициализированное состояние | 0x1B0C
| Канал неактивен | 0x1B0F
AO20.2 | Текущее значение |  | 0x8132 - 0x8133 | 0x0232 - 0x0233 | 0x8132 - 0x8133
| Уставка HH | 0x1B10
| Уставка H | 0x1B11
| Уставка HT | 0x1B12
| Уставка LT | 0x1B13
| Уставка L | 0x1B14
| Уставка LL | 0x1B15
| Уставка V+ | 0x1B16
| Уставка V- | 0x1B17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1B18
| Недостоверное значение | 0x1B19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1B1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1B1B
| Неинициализированное состояние | 0x1B1C
| Канал неактивен | 0x1B1F
AO20.3 | Текущее значение |  | 0x8134 - 0x8135 | 0x0234 - 0x0235 | 0x8134 - 0x8135
| Уставка HH | 0x1B20
| Уставка H | 0x1B21
| Уставка HT | 0x1B22
| Уставка LT | 0x1B23
| Уставка L | 0x1B24
| Уставка LL | 0x1B25
| Уставка V+ | 0x1B26
| Уставка V- | 0x1B27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1B28
| Недостоверное значение | 0x1B29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1B2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1B2B
| Неинициализированное состояние | 0x1B2C
| Канал неактивен | 0x1B2F
AO20.4 | Текущее значение |  | 0x8136 - 0x8137 | 0x0236 - 0x0237 | 0x8136 - 0x8137
| Уставка HH | 0x1B30
| Уставка H | 0x1B31
| Уставка HT | 0x1B32
| Уставка LT | 0x1B33
| Уставка L | 0x1B34
| Уставка LL | 0x1B35
| Уставка V+ | 0x1B36
| Уставка V- | 0x1B37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1B38
| Недостоверное значение | 0x1B39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1B3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1B3B
| Неинициализированное состояние | 0x1B3C
| Канал неактивен | 0x1B3F
AO20.5 | Текущее значение |  | 0x8138 - 0x8139 | 0x0238 - 0x0239 | 0x8138 - 0x8139
| Уставка HH | 0x1B40
| Уставка H | 0x1B41
| Уставка HT | 0x1B42
| Уставка LT | 0x1B43
| Уставка L | 0x1B44
| Уставка LL | 0x1B45
| Уставка V+ | 0x1B46
| Уставка V- | 0x1B47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1B48
| Недостоверное значение | 0x1B49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1B4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1B4B
| Неинициализированное состояние | 0x1B4C
| Канал неактивен | 0x1B4F
AO20.6 | Текущее значение |  | 0x813A - 0x813B | 0x023A - 0x023B | 0x813A - 0x813B
| Уставка HH | 0x1B50
| Уставка H | 0x1B51
| Уставка HT | 0x1B52
| Уставка LT | 0x1B53
| Уставка L | 0x1B54
| Уставка LL | 0x1B55
| Уставка V+ | 0x1B56
| Уставка V- | 0x1B57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1B58
| Недостоверное значение | 0x1B59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1B5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1B5B
| Неинициализированное состояние | 0x1B5C
| Канал неактивен | 0x1B5F
AO20.7 | Текущее значение |  | 0x813C - 0x813D | 0x023C - 0x023D | 0x813C - 0x813D
| Уставка HH | 0x1B60
| Уставка H | 0x1B61
| Уставка HT | 0x1B62
| Уставка LT | 0x1B63
| Уставка L | 0x1B64
| Уставка LL | 0x1B65
| Уставка V+ | 0x1B66
| Уставка V- | 0x1B67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1B68
| Недостоверное значение | 0x1B69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1B6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1B6B
| Неинициализированное состояние | 0x1B6C
| Канал неактивен | 0x1B6F
AO20.8 | Текущее значение |  | 0x813E - 0x813F | 0x023E - 0x023F | 0x813E - 0x813F
| Уставка HH | 0x1B70
| Уставка H | 0x1B71
| Уставка HT | 0x1B72
| Уставка LT | 0x1B73
| Уставка L | 0x1B74
| Уставка LL | 0x1B75
| Уставка V+ | 0x1B76
| Уставка V- | 0x1B77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x1B78
| Недостоверное значение | 0x1B79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x1B7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x1B7B
| Неинициализированное состояние | 0x1B7C
| Канал неактивен | 0x1B7F

## DO
Канал | Параметр | Адрес (-а)
|  | Функция 0x01 (чтение) | Функция 0x02 (чтение) | Функция 0x05 (запись)
DO1.1 | Состояние канала | 0x0100 | 0x1B80 | 0x0100
| Канал неактивен |  | 0x1B8F
DO1.2 | Состояние канала | 0x0101 | 0x1B90 | 0x0101
| Канал неактивен |  | 0x1B9F
DO1.3 | Состояние канала | 0x0102 | 0x1BA0 | 0x0102
| Канал неактивен |  | 0x1BAF
DO1.4 | Состояние канала | 0x0103 | 0x1BB0 | 0x0103
| Канал неактивен |  | 0x1BBF
DO1.5 | Состояние канала | 0x0104 | 0x1BC0 | 0x0104
| Канал неактивен |  | 0x1BCF
DO1.6 | Состояние канала | 0x0105 | 0x1BD0 | 0x0105
| Канал неактивен |  | 0x1BDF
DO1.7 | Состояние канала | 0x0106 | 0x1BE0 | 0x0106
| Канал неактивен |  | 0x1BEF
DO1.8 | Состояние канала | 0x0107 | 0x1BF0 | 0x0107
| Канал неактивен |  | 0x1BFF
DO2.1 | Состояние канала | 0x0108 | 0x1C00 | 0x0108
| Канал неактивен |  | 0x1C0F
DO2.2 | Состояние канала | 0x0109 | 0x1C10 | 0x0109
| Канал неактивен |  | 0x1C1F
DO2.3 | Состояние канала | 0x010A | 0x1C20 | 0x010A
| Канал неактивен |  | 0x1C2F
DO2.4 | Состояние канала | 0x010B | 0x1C30 | 0x010B
| Канал неактивен |  | 0x1C3F
DO2.5 | Состояние канала | 0x010C | 0x1C40 | 0x010C
| Канал неактивен |  | 0x1C4F
DO2.6 | Состояние канала | 0x010D | 0x1C50 | 0x010D
| Канал неактивен |  | 0x1C5F
DO2.7 | Состояние канала | 0x010E | 0x1C60 | 0x010E
| Канал неактивен |  | 0x1C6F
DO2.8 | Состояние канала | 0x010F | 0x1C70 | 0x010F
| Канал неактивен |  | 0x1C7F
DO3.1 | Состояние канала | 0x0110 | 0x1C80 | 0x0110
| Канал неактивен |  | 0x1C8F
DO3.2 | Состояние канала | 0x0111 | 0x1C90 | 0x0111
| Канал неактивен |  | 0x1C9F
DO3.3 | Состояние канала | 0x0112 | 0x1CA0 | 0x0112
| Канал неактивен |  | 0x1CAF
DO3.4 | Состояние канала | 0x0113 | 0x1CB0 | 0x0113
| Канал неактивен |  | 0x1CBF
DO3.5 | Состояние канала | 0x0114 | 0x1CC0 | 0x0114
| Канал неактивен |  | 0x1CCF
DO3.6 | Состояние канала | 0x0115 | 0x1CD0 | 0x0115
| Канал неактивен |  | 0x1CDF
DO3.7 | Состояние канала | 0x0116 | 0x1CE0 | 0x0116
| Канал неактивен |  | 0x1CEF
DO3.8 | Состояние канала | 0x0117 | 0x1CF0 | 0x0117
| Канал неактивен |  | 0x1CFF
DO4.1 | Состояние канала | 0x0118 | 0x1D00 | 0x0118
| Канал неактивен |  | 0x1D0F
DO4.2 | Состояние канала | 0x0119 | 0x1D10 | 0x0119
| Канал неактивен |  | 0x1D1F
DO4.3 | Состояние канала | 0x011A | 0x1D20 | 0x011A
| Канал неактивен |  | 0x1D2F
DO4.4 | Состояние канала | 0x011B | 0x1D30 | 0x011B
| Канал неактивен |  | 0x1D3F
DO4.5 | Состояние канала | 0x011C | 0x1D40 | 0x011C
| Канал неактивен |  | 0x1D4F
DO4.6 | Состояние канала | 0x011D | 0x1D50 | 0x011D
| Канал неактивен |  | 0x1D5F
DO4.7 | Состояние канала | 0x011E | 0x1D60 | 0x011E
| Канал неактивен |  | 0x1D6F
DO4.8 | Состояние канала | 0x011F | 0x1D70 | 0x011F
| Канал неактивен |  | 0x1D7F
DO5.1 | Состояние канала | 0x0120 | 0x1D80 | 0x0120
| Канал неактивен |  | 0x1D8F
DO5.2 | Состояние канала | 0x0121 | 0x1D90 | 0x0121
| Канал неактивен |  | 0x1D9F
DO5.3 | Состояние канала | 0x0122 | 0x1DA0 | 0x0122
| Канал неактивен |  | 0x1DAF
DO5.4 | Состояние канала | 0x0123 | 0x1DB0 | 0x0123
| Канал неактивен |  | 0x1DBF
DO5.5 | Состояние канала | 0x0124 | 0x1DC0 | 0x0124
| Канал неактивен |  | 0x1DCF
DO5.6 | Состояние канала | 0x0125 | 0x1DD0 | 0x0125
| Канал неактивен |  | 0x1DDF
DO5.7 | Состояние канала | 0x0126 | 0x1DE0 | 0x0126
| Канал неактивен |  | 0x1DEF
DO5.8 | Состояние канала | 0x0127 | 0x1DF0 | 0x0127
| Канал неактивен |  | 0x1DFF
DO6.1 | Состояние канала | 0x0128 | 0x1E00 | 0x0128
| Канал неактивен |  | 0x1E0F
DO6.2 | Состояние канала | 0x0129 | 0x1E10 | 0x0129
| Канал неактивен |  | 0x1E1F
DO6.3 | Состояние канала | 0x012A | 0x1E20 | 0x012A
| Канал неактивен |  | 0x1E2F
DO6.4 | Состояние канала | 0x012B | 0x1E30 | 0x012B
| Канал неактивен |  | 0x1E3F
DO6.5 | Состояние канала | 0x012C | 0x1E40 | 0x012C
| Канал неактивен |  | 0x1E4F
DO6.6 | Состояние канала | 0x012D | 0x1E50 | 0x012D
| Канал неактивен |  | 0x1E5F
DO6.7 | Состояние канала | 0x012E | 0x1E60 | 0x012E
| Канал неактивен |  | 0x1E6F
DO6.8 | Состояние канала | 0x012F | 0x1E70 | 0x012F
| Канал неактивен |  | 0x1E7F
DO7.1 | Состояние канала | 0x0130 | 0x1E80 | 0x0130
| Канал неактивен |  | 0x1E8F
DO7.2 | Состояние канала | 0x0131 | 0x1E90 | 0x0131
| Канал неактивен |  | 0x1E9F
DO7.3 | Состояние канала | 0x0132 | 0x1EA0 | 0x0132
| Канал неактивен |  | 0x1EAF
DO7.4 | Состояние канала | 0x0133 | 0x1EB0 | 0x0133
| Канал неактивен |  | 0x1EBF
DO7.5 | Состояние канала | 0x0134 | 0x1EC0 | 0x0134
| Канал неактивен |  | 0x1ECF
DO7.6 | Состояние канала | 0x0135 | 0x1ED0 | 0x0135
| Канал неактивен |  | 0x1EDF
DO7.7 | Состояние канала | 0x0136 | 0x1EE0 | 0x0136
| Канал неактивен |  | 0x1EEF
DO7.8 | Состояние канала | 0x0137 | 0x1EF0 | 0x0137
| Канал неактивен |  | 0x1EFF
DO8.1 | Состояние канала | 0x0138 | 0x1F00 | 0x0138
| Канал неактивен |  | 0x1F0F
DO8.2 | Состояние канала | 0x0139 | 0x1F10 | 0x0139
| Канал неактивен |  | 0x1F1F
DO8.3 | Состояние канала | 0x013A | 0x1F20 | 0x013A
| Канал неактивен |  | 0x1F2F
DO8.4 | Состояние канала | 0x013B | 0x1F30 | 0x013B
| Канал неактивен |  | 0x1F3F
DO8.5 | Состояние канала | 0x013C | 0x1F40 | 0x013C
| Канал неактивен |  | 0x1F4F
DO8.6 | Состояние канала | 0x013D | 0x1F50 | 0x013D
| Канал неактивен |  | 0x1F5F
DO8.7 | Состояние канала | 0x013E | 0x1F60 | 0x013E
| Канал неактивен |  | 0x1F6F
DO8.8 | Состояние канала | 0x013F | 0x1F70 | 0x013F
| Канал неактивен |  | 0x1F7F
DO9.1 | Состояние канала | 0x0140 | 0x1F80 | 0x0140
| Канал неактивен |  | 0x1F8F
DO9.2 | Состояние канала | 0x0141 | 0x1F90 | 0x0141
| Канал неактивен |  | 0x1F9F
DO9.3 | Состояние канала | 0x0142 | 0x1FA0 | 0x0142
| Канал неактивен |  | 0x1FAF
DO9.4 | Состояние канала | 0x0143 | 0x1FB0 | 0x0143
| Канал неактивен |  | 0x1FBF
DO9.5 | Состояние канала | 0x0144 | 0x1FC0 | 0x0144
| Канал неактивен |  | 0x1FCF
DO9.6 | Состояние канала | 0x0145 | 0x1FD0 | 0x0145
| Канал неактивен |  | 0x1FDF
DO9.7 | Состояние канала | 0x0146 | 0x1FE0 | 0x0146
| Канал неактивен |  | 0x1FEF
DO9.8 | Состояние канала | 0x0147 | 0x1FF0 | 0x0147
| Канал неактивен |  | 0x1FFF
DO10.1 | Состояние канала | 0x0148 | 0x2000 | 0x0148
| Канал неактивен |  | 0x200F
DO10.2 | Состояние канала | 0x0149 | 0x2010 | 0x0149
| Канал неактивен |  | 0x201F
DO10.3 | Состояние канала | 0x014A | 0x2020 | 0x014A
| Канал неактивен |  | 0x202F
DO10.4 | Состояние канала | 0x014B | 0x2030 | 0x014B
| Канал неактивен |  | 0x203F
DO10.5 | Состояние канала | 0x014C | 0x2040 | 0x014C
| Канал неактивен |  | 0x204F
DO10.6 | Состояние канала | 0x014D | 0x2050 | 0x014D
| Канал неактивен |  | 0x205F
DO10.7 | Состояние канала | 0x014E | 0x2060 | 0x014E
| Канал неактивен |  | 0x206F
DO10.8 | Состояние канала | 0x014F | 0x2070 | 0x014F
| Канал неактивен |  | 0x207F
DO11.1 | Состояние канала | 0x0150 | 0x2080 | 0x0150
| Канал неактивен |  | 0x208F
DO11.2 | Состояние канала | 0x0151 | 0x2090 | 0x0151
| Канал неактивен |  | 0x209F
DO11.3 | Состояние канала | 0x0152 | 0x20A0 | 0x0152
| Канал неактивен |  | 0x20AF
DO11.4 | Состояние канала | 0x0153 | 0x20B0 | 0x0153
| Канал неактивен |  | 0x20BF
DO11.5 | Состояние канала | 0x0154 | 0x20C0 | 0x0154
| Канал неактивен |  | 0x20CF
DO11.6 | Состояние канала | 0x0155 | 0x20D0 | 0x0155
| Канал неактивен |  | 0x20DF
DO11.7 | Состояние канала | 0x0156 | 0x20E0 | 0x0156
| Канал неактивен |  | 0x20EF
DO11.8 | Состояние канала | 0x0157 | 0x20F0 | 0x0157
| Канал неактивен |  | 0x20FF
DO12.1 | Состояние канала | 0x0158 | 0x2100 | 0x0158
| Канал неактивен |  | 0x210F
DO12.2 | Состояние канала | 0x0159 | 0x2110 | 0x0159
| Канал неактивен |  | 0x211F
DO12.3 | Состояние канала | 0x015A | 0x2120 | 0x015A
| Канал неактивен |  | 0x212F
DO12.4 | Состояние канала | 0x015B | 0x2130 | 0x015B
| Канал неактивен |  | 0x213F
DO12.5 | Состояние канала | 0x015C | 0x2140 | 0x015C
| Канал неактивен |  | 0x214F
DO12.6 | Состояние канала | 0x015D | 0x2150 | 0x015D
| Канал неактивен |  | 0x215F
DO12.7 | Состояние канала | 0x015E | 0x2160 | 0x015E
| Канал неактивен |  | 0x216F
DO12.8 | Состояние канала | 0x015F | 0x2170 | 0x015F
| Канал неактивен |  | 0x217F
DO13.1 | Состояние канала | 0x0160 | 0x2180 | 0x0160
| Канал неактивен |  | 0x218F
DO13.2 | Состояние канала | 0x0161 | 0x2190 | 0x0161
| Канал неактивен |  | 0x219F
DO13.3 | Состояние канала | 0x0162 | 0x21A0 | 0x0162
| Канал неактивен |  | 0x21AF
DO13.4 | Состояние канала | 0x0163 | 0x21B0 | 0x0163
| Канал неактивен |  | 0x21BF
DO13.5 | Состояние канала | 0x0164 | 0x21C0 | 0x0164
| Канал неактивен |  | 0x21CF
DO13.6 | Состояние канала | 0x0165 | 0x21D0 | 0x0165
| Канал неактивен |  | 0x21DF
DO13.7 | Состояние канала | 0x0166 | 0x21E0 | 0x0166
| Канал неактивен |  | 0x21EF
DO13.8 | Состояние канала | 0x0167 | 0x21F0 | 0x0167
| Канал неактивен |  | 0x21FF
DO14.1 | Состояние канала | 0x0168 | 0x2200 | 0x0168
| Канал неактивен |  | 0x220F
DO14.2 | Состояние канала | 0x0169 | 0x2210 | 0x0169
| Канал неактивен |  | 0x221F
DO14.3 | Состояние канала | 0x016A | 0x2220 | 0x016A
| Канал неактивен |  | 0x222F
DO14.4 | Состояние канала | 0x016B | 0x2230 | 0x016B
| Канал неактивен |  | 0x223F
DO14.5 | Состояние канала | 0x016C | 0x2240 | 0x016C
| Канал неактивен |  | 0x224F
DO14.6 | Состояние канала | 0x016D | 0x2250 | 0x016D
| Канал неактивен |  | 0x225F
DO14.7 | Состояние канала | 0x016E | 0x2260 | 0x016E
| Канал неактивен |  | 0x226F
DO14.8 | Состояние канала | 0x016F | 0x2270 | 0x016F
| Канал неактивен |  | 0x227F
DO15.1 | Состояние канала | 0x0170 | 0x2280 | 0x0170
| Канал неактивен |  | 0x228F
DO15.2 | Состояние канала | 0x0171 | 0x2290 | 0x0171
| Канал неактивен |  | 0x229F
DO15.3 | Состояние канала | 0x0172 | 0x22A0 | 0x0172
| Канал неактивен |  | 0x22AF
DO15.4 | Состояние канала | 0x0173 | 0x22B0 | 0x0173
| Канал неактивен |  | 0x22BF
DO15.5 | Состояние канала | 0x0174 | 0x22C0 | 0x0174
| Канал неактивен |  | 0x22CF
DO15.6 | Состояние канала | 0x0175 | 0x22D0 | 0x0175
| Канал неактивен |  | 0x22DF
DO15.7 | Состояние канала | 0x0176 | 0x22E0 | 0x0176
| Канал неактивен |  | 0x22EF
DO15.8 | Состояние канала | 0x0177 | 0x22F0 | 0x0177
| Канал неактивен |  | 0x22FF
DO16.1 | Состояние канала | 0x0178 | 0x2300 | 0x0178
| Канал неактивен |  | 0x230F
DO16.2 | Состояние канала | 0x0179 | 0x2310 | 0x0179
| Канал неактивен |  | 0x231F
DO16.3 | Состояние канала | 0x017A | 0x2320 | 0x017A
| Канал неактивен |  | 0x232F
DO16.4 | Состояние канала | 0x017B | 0x2330 | 0x017B
| Канал неактивен |  | 0x233F
DO16.5 | Состояние канала | 0x017C | 0x2340 | 0x017C
| Канал неактивен |  | 0x234F
DO16.6 | Состояние канала | 0x017D | 0x2350 | 0x017D
| Канал неактивен |  | 0x235F
DO16.7 | Состояние канала | 0x017E | 0x2360 | 0x017E
| Канал неактивен |  | 0x236F
DO16.8 | Состояние канала | 0x017F | 0x2370 | 0x017F
| Канал неактивен |  | 0x237F
DO17.1 | Состояние канала | 0x0180 | 0x2380 | 0x0180
| Канал неактивен |  | 0x238F
DO17.2 | Состояние канала | 0x0181 | 0x2390 | 0x0181
| Канал неактивен |  | 0x239F
DO17.3 | Состояние канала | 0x0182 | 0x23A0 | 0x0182
| Канал неактивен |  | 0x23AF
DO17.4 | Состояние канала | 0x0183 | 0x23B0 | 0x0183
| Канал неактивен |  | 0x23BF
DO17.5 | Состояние канала | 0x0184 | 0x23C0 | 0x0184
| Канал неактивен |  | 0x23CF
DO17.6 | Состояние канала | 0x0185 | 0x23D0 | 0x0185
| Канал неактивен |  | 0x23DF
DO17.7 | Состояние канала | 0x0186 | 0x23E0 | 0x0186
| Канал неактивен |  | 0x23EF
DO17.8 | Состояние канала | 0x0187 | 0x23F0 | 0x0187
| Канал неактивен |  | 0x23FF
DO18.1 | Состояние канала | 0x0188 | 0x2400 | 0x0188
| Канал неактивен |  | 0x240F
DO18.2 | Состояние канала | 0x0189 | 0x2410 | 0x0189
| Канал неактивен |  | 0x241F
DO18.3 | Состояние канала | 0x018A | 0x2420 | 0x018A
| Канал неактивен |  | 0x242F
DO18.4 | Состояние канала | 0x018B | 0x2430 | 0x018B
| Канал неактивен |  | 0x243F
DO18.5 | Состояние канала | 0x018C | 0x2440 | 0x018C
| Канал неактивен |  | 0x244F
DO18.6 | Состояние канала | 0x018D | 0x2450 | 0x018D
| Канал неактивен |  | 0x245F
DO18.7 | Состояние канала | 0x018E | 0x2460 | 0x018E
| Канал неактивен |  | 0x246F
DO18.8 | Состояние канала | 0x018F | 0x2470 | 0x018F
| Канал неактивен |  | 0x247F
DO19.1 | Состояние канала | 0x0190 | 0x2480 | 0x0190
| Канал неактивен |  | 0x248F
DO19.2 | Состояние канала | 0x0191 | 0x2490 | 0x0191
| Канал неактивен |  | 0x249F
DO19.3 | Состояние канала | 0x0192 | 0x24A0 | 0x0192
| Канал неактивен |  | 0x24AF
DO19.4 | Состояние канала | 0x0193 | 0x24B0 | 0x0193
| Канал неактивен |  | 0x24BF
DO19.5 | Состояние канала | 0x0194 | 0x24C0 | 0x0194
| Канал неактивен |  | 0x24CF
DO19.6 | Состояние канала | 0x0195 | 0x24D0 | 0x0195
| Канал неактивен |  | 0x24DF
DO19.7 | Состояние канала | 0x0196 | 0x24E0 | 0x0196
| Канал неактивен |  | 0x24EF
DO19.8 | Состояние канала | 0x0197 | 0x24F0 | 0x0197
| Канал неактивен |  | 0x24FF
DO20.1 | Состояние канала | 0x0198 | 0x2500 | 0x0198
| Канал неактивен |  | 0x250F
DO20.2 | Состояние канала | 0x0199 | 0x2510 | 0x0199
| Канал неактивен |  | 0x251F
DO20.3 | Состояние канала | 0x019A | 0x2520 | 0x019A
| Канал неактивен |  | 0x252F
DO20.4 | Состояние канала | 0x019B | 0x2530 | 0x019B
| Канал неактивен |  | 0x253F
DO20.5 | Состояние канала | 0x019C | 0x2540 | 0x019C
| Канал неактивен |  | 0x254F
DO20.6 | Состояние канала | 0x019D | 0x2550 | 0x019D
| Канал неактивен |  | 0x255F
DO20.7 | Состояние канала | 0x019E | 0x2560 | 0x019E
| Канал неактивен |  | 0x256F
DO20.8 | Состояние канала | 0x019F | 0x2570 | 0x019F
| Канал неактивен |  | 0x257F

## Внешние каналы
Канал | Параметр | Адрес (-а)
|  | Функция 0x02 (чтение) | Функция 0x04 (чтение)
В001 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0300 - 0x0301
| Уставка HH | 0x2580
| Уставка H | 0x2581
| Уставка HT | 0x2582
| Уставка LT | 0x2583
| Уставка L | 0x2584
| Уставка LL | 0x2585
| Уставка V+ | 0x2586
| Уставка V- | 0x2587
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2588
| Недостоверное значение | 0x2589
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x258A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x258B
| Неинициализированное состояние | 0x258C
| Канал неактивен | 0x258F
В002 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0302 - 0x0303
| Уставка HH | 0x2590
| Уставка H | 0x2591
| Уставка HT | 0x2592
| Уставка LT | 0x2593
| Уставка L | 0x2594
| Уставка LL | 0x2595
| Уставка V+ | 0x2596
| Уставка V- | 0x2597
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2598
| Недостоверное значение | 0x2599
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x259A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x259B
| Неинициализированное состояние | 0x259C
| Канал неактивен | 0x259F
В003 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0304 - 0x0305
| Уставка HH | 0x25A0
| Уставка H | 0x25A1
| Уставка HT | 0x25A2
| Уставка LT | 0x25A3
| Уставка L | 0x25A4
| Уставка LL | 0x25A5
| Уставка V+ | 0x25A6
| Уставка V- | 0x25A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x25A8
| Недостоверное значение | 0x25A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x25AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x25AB
| Неинициализированное состояние | 0x25AC
| Канал неактивен | 0x25AF
В004 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0306 - 0x0307
| Уставка HH | 0x25B0
| Уставка H | 0x25B1
| Уставка HT | 0x25B2
| Уставка LT | 0x25B3
| Уставка L | 0x25B4
| Уставка LL | 0x25B5
| Уставка V+ | 0x25B6
| Уставка V- | 0x25B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x25B8
| Недостоверное значение | 0x25B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x25BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x25BB
| Неинициализированное состояние | 0x25BC
| Канал неактивен | 0x25BF
В005 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0308 - 0x0309
| Уставка HH | 0x25C0
| Уставка H | 0x25C1
| Уставка HT | 0x25C2
| Уставка LT | 0x25C3
| Уставка L | 0x25C4
| Уставка LL | 0x25C5
| Уставка V+ | 0x25C6
| Уставка V- | 0x25C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x25C8
| Недостоверное значение | 0x25C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x25CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x25CB
| Неинициализированное состояние | 0x25CC
| Канал неактивен | 0x25CF
В006 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x030A - 0x030B
| Уставка HH | 0x25D0
| Уставка H | 0x25D1
| Уставка HT | 0x25D2
| Уставка LT | 0x25D3
| Уставка L | 0x25D4
| Уставка LL | 0x25D5
| Уставка V+ | 0x25D6
| Уставка V- | 0x25D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x25D8
| Недостоверное значение | 0x25D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x25DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x25DB
| Неинициализированное состояние | 0x25DC
| Канал неактивен | 0x25DF
В007 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x030C - 0x030D
| Уставка HH | 0x25E0
| Уставка H | 0x25E1
| Уставка HT | 0x25E2
| Уставка LT | 0x25E3
| Уставка L | 0x25E4
| Уставка LL | 0x25E5
| Уставка V+ | 0x25E6
| Уставка V- | 0x25E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x25E8
| Недостоверное значение | 0x25E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x25EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x25EB
| Неинициализированное состояние | 0x25EC
| Канал неактивен | 0x25EF
В008 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x030E - 0x030F
| Уставка HH | 0x25F0
| Уставка H | 0x25F1
| Уставка HT | 0x25F2
| Уставка LT | 0x25F3
| Уставка L | 0x25F4
| Уставка LL | 0x25F5
| Уставка V+ | 0x25F6
| Уставка V- | 0x25F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x25F8
| Недостоверное значение | 0x25F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x25FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x25FB
| Неинициализированное состояние | 0x25FC
| Канал неактивен | 0x25FF
В009 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0310 - 0x0311
| Уставка HH | 0x2600
| Уставка H | 0x2601
| Уставка HT | 0x2602
| Уставка LT | 0x2603
| Уставка L | 0x2604
| Уставка LL | 0x2605
| Уставка V+ | 0x2606
| Уставка V- | 0x2607
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2608
| Недостоверное значение | 0x2609
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x260A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x260B
| Неинициализированное состояние | 0x260C
| Канал неактивен | 0x260F
В010 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0312 - 0x0313
| Уставка HH | 0x2610
| Уставка H | 0x2611
| Уставка HT | 0x2612
| Уставка LT | 0x2613
| Уставка L | 0x2614
| Уставка LL | 0x2615
| Уставка V+ | 0x2616
| Уставка V- | 0x2617
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2618
| Недостоверное значение | 0x2619
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x261A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x261B
| Неинициализированное состояние | 0x261C
| Канал неактивен | 0x261F
В011 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0314 - 0x0315
| Уставка HH | 0x2620
| Уставка H | 0x2621
| Уставка HT | 0x2622
| Уставка LT | 0x2623
| Уставка L | 0x2624
| Уставка LL | 0x2625
| Уставка V+ | 0x2626
| Уставка V- | 0x2627
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2628
| Недостоверное значение | 0x2629
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x262A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x262B
| Неинициализированное состояние | 0x262C
| Канал неактивен | 0x262F
В012 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0316 - 0x0317
| Уставка HH | 0x2630
| Уставка H | 0x2631
| Уставка HT | 0x2632
| Уставка LT | 0x2633
| Уставка L | 0x2634
| Уставка LL | 0x2635
| Уставка V+ | 0x2636
| Уставка V- | 0x2637
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2638
| Недостоверное значение | 0x2639
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x263A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x263B
| Неинициализированное состояние | 0x263C
| Канал неактивен | 0x263F
В013 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0318 - 0x0319
| Уставка HH | 0x2640
| Уставка H | 0x2641
| Уставка HT | 0x2642
| Уставка LT | 0x2643
| Уставка L | 0x2644
| Уставка LL | 0x2645
| Уставка V+ | 0x2646
| Уставка V- | 0x2647
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2648
| Недостоверное значение | 0x2649
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x264A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x264B
| Неинициализированное состояние | 0x264C
| Канал неактивен | 0x264F
В014 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x031A - 0x031B
| Уставка HH | 0x2650
| Уставка H | 0x2651
| Уставка HT | 0x2652
| Уставка LT | 0x2653
| Уставка L | 0x2654
| Уставка LL | 0x2655
| Уставка V+ | 0x2656
| Уставка V- | 0x2657
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2658
| Недостоверное значение | 0x2659
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x265A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x265B
| Неинициализированное состояние | 0x265C
| Канал неактивен | 0x265F
В015 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x031C - 0x031D
| Уставка HH | 0x2660
| Уставка H | 0x2661
| Уставка HT | 0x2662
| Уставка LT | 0x2663
| Уставка L | 0x2664
| Уставка LL | 0x2665
| Уставка V+ | 0x2666
| Уставка V- | 0x2667
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2668
| Недостоверное значение | 0x2669
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x266A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x266B
| Неинициализированное состояние | 0x266C
| Канал неактивен | 0x266F
В016 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x031E - 0x031F
| Уставка HH | 0x2670
| Уставка H | 0x2671
| Уставка HT | 0x2672
| Уставка LT | 0x2673
| Уставка L | 0x2674
| Уставка LL | 0x2675
| Уставка V+ | 0x2676
| Уставка V- | 0x2677
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2678
| Недостоверное значение | 0x2679
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x267A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x267B
| Неинициализированное состояние | 0x267C
| Канал неактивен | 0x267F
В017 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0320 - 0x0321
| Уставка HH | 0x2680
| Уставка H | 0x2681
| Уставка HT | 0x2682
| Уставка LT | 0x2683
| Уставка L | 0x2684
| Уставка LL | 0x2685
| Уставка V+ | 0x2686
| Уставка V- | 0x2687
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2688
| Недостоверное значение | 0x2689
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x268A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x268B
| Неинициализированное состояние | 0x268C
| Канал неактивен | 0x268F
В018 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0322 - 0x0323
| Уставка HH | 0x2690
| Уставка H | 0x2691
| Уставка HT | 0x2692
| Уставка LT | 0x2693
| Уставка L | 0x2694
| Уставка LL | 0x2695
| Уставка V+ | 0x2696
| Уставка V- | 0x2697
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2698
| Недостоверное значение | 0x2699
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x269A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x269B
| Неинициализированное состояние | 0x269C
| Канал неактивен | 0x269F
В019 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0324 - 0x0325
| Уставка HH | 0x26A0
| Уставка H | 0x26A1
| Уставка HT | 0x26A2
| Уставка LT | 0x26A3
| Уставка L | 0x26A4
| Уставка LL | 0x26A5
| Уставка V+ | 0x26A6
| Уставка V- | 0x26A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x26A8
| Недостоверное значение | 0x26A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x26AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x26AB
| Неинициализированное состояние | 0x26AC
| Канал неактивен | 0x26AF
В020 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0326 - 0x0327
| Уставка HH | 0x26B0
| Уставка H | 0x26B1
| Уставка HT | 0x26B2
| Уставка LT | 0x26B3
| Уставка L | 0x26B4
| Уставка LL | 0x26B5
| Уставка V+ | 0x26B6
| Уставка V- | 0x26B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x26B8
| Недостоверное значение | 0x26B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x26BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x26BB
| Неинициализированное состояние | 0x26BC
| Канал неактивен | 0x26BF
В021 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0328 - 0x0329
| Уставка HH | 0x26C0
| Уставка H | 0x26C1
| Уставка HT | 0x26C2
| Уставка LT | 0x26C3
| Уставка L | 0x26C4
| Уставка LL | 0x26C5
| Уставка V+ | 0x26C6
| Уставка V- | 0x26C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x26C8
| Недостоверное значение | 0x26C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x26CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x26CB
| Неинициализированное состояние | 0x26CC
| Канал неактивен | 0x26CF
В022 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x032A - 0x032B
| Уставка HH | 0x26D0
| Уставка H | 0x26D1
| Уставка HT | 0x26D2
| Уставка LT | 0x26D3
| Уставка L | 0x26D4
| Уставка LL | 0x26D5
| Уставка V+ | 0x26D6
| Уставка V- | 0x26D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x26D8
| Недостоверное значение | 0x26D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x26DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x26DB
| Неинициализированное состояние | 0x26DC
| Канал неактивен | 0x26DF
В023 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x032C - 0x032D
| Уставка HH | 0x26E0
| Уставка H | 0x26E1
| Уставка HT | 0x26E2
| Уставка LT | 0x26E3
| Уставка L | 0x26E4
| Уставка LL | 0x26E5
| Уставка V+ | 0x26E6
| Уставка V- | 0x26E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x26E8
| Недостоверное значение | 0x26E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x26EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x26EB
| Неинициализированное состояние | 0x26EC
| Канал неактивен | 0x26EF
В024 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x032E - 0x032F
| Уставка HH | 0x26F0
| Уставка H | 0x26F1
| Уставка HT | 0x26F2
| Уставка LT | 0x26F3
| Уставка L | 0x26F4
| Уставка LL | 0x26F5
| Уставка V+ | 0x26F6
| Уставка V- | 0x26F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x26F8
| Недостоверное значение | 0x26F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x26FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x26FB
| Неинициализированное состояние | 0x26FC
| Канал неактивен | 0x26FF
В025 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0330 - 0x0331
| Уставка HH | 0x2700
| Уставка H | 0x2701
| Уставка HT | 0x2702
| Уставка LT | 0x2703
| Уставка L | 0x2704
| Уставка LL | 0x2705
| Уставка V+ | 0x2706
| Уставка V- | 0x2707
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2708
| Недостоверное значение | 0x2709
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x270A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x270B
| Неинициализированное состояние | 0x270C
| Канал неактивен | 0x270F
В026 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0332 - 0x0333
| Уставка HH | 0x2710
| Уставка H | 0x2711
| Уставка HT | 0x2712
| Уставка LT | 0x2713
| Уставка L | 0x2714
| Уставка LL | 0x2715
| Уставка V+ | 0x2716
| Уставка V- | 0x2717
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2718
| Недостоверное значение | 0x2719
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x271A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x271B
| Неинициализированное состояние | 0x271C
| Канал неактивен | 0x271F
В027 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0334 - 0x0335
| Уставка HH | 0x2720
| Уставка H | 0x2721
| Уставка HT | 0x2722
| Уставка LT | 0x2723
| Уставка L | 0x2724
| Уставка LL | 0x2725
| Уставка V+ | 0x2726
| Уставка V- | 0x2727
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2728
| Недостоверное значение | 0x2729
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x272A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x272B
| Неинициализированное состояние | 0x272C
| Канал неактивен | 0x272F
В028 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0336 - 0x0337
| Уставка HH | 0x2730
| Уставка H | 0x2731
| Уставка HT | 0x2732
| Уставка LT | 0x2733
| Уставка L | 0x2734
| Уставка LL | 0x2735
| Уставка V+ | 0x2736
| Уставка V- | 0x2737
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2738
| Недостоверное значение | 0x2739
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x273A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x273B
| Неинициализированное состояние | 0x273C
| Канал неактивен | 0x273F
В029 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0338 - 0x0339
| Уставка HH | 0x2740
| Уставка H | 0x2741
| Уставка HT | 0x2742
| Уставка LT | 0x2743
| Уставка L | 0x2744
| Уставка LL | 0x2745
| Уставка V+ | 0x2746
| Уставка V- | 0x2747
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2748
| Недостоверное значение | 0x2749
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x274A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x274B
| Неинициализированное состояние | 0x274C
| Канал неактивен | 0x274F
В030 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x033A - 0x033B
| Уставка HH | 0x2750
| Уставка H | 0x2751
| Уставка HT | 0x2752
| Уставка LT | 0x2753
| Уставка L | 0x2754
| Уставка LL | 0x2755
| Уставка V+ | 0x2756
| Уставка V- | 0x2757
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2758
| Недостоверное значение | 0x2759
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x275A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x275B
| Неинициализированное состояние | 0x275C
| Канал неактивен | 0x275F
В031 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x033C - 0x033D
| Уставка HH | 0x2760
| Уставка H | 0x2761
| Уставка HT | 0x2762
| Уставка LT | 0x2763
| Уставка L | 0x2764
| Уставка LL | 0x2765
| Уставка V+ | 0x2766
| Уставка V- | 0x2767
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2768
| Недостоверное значение | 0x2769
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x276A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x276B
| Неинициализированное состояние | 0x276C
| Канал неактивен | 0x276F
В032 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x033E - 0x033F
| Уставка HH | 0x2770
| Уставка H | 0x2771
| Уставка HT | 0x2772
| Уставка LT | 0x2773
| Уставка L | 0x2774
| Уставка LL | 0x2775
| Уставка V+ | 0x2776
| Уставка V- | 0x2777
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2778
| Недостоверное значение | 0x2779
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x277A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x277B
| Неинициализированное состояние | 0x277C
| Канал неактивен | 0x277F
В033 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0340 - 0x0341
| Уставка HH | 0x2780
| Уставка H | 0x2781
| Уставка HT | 0x2782
| Уставка LT | 0x2783
| Уставка L | 0x2784
| Уставка LL | 0x2785
| Уставка V+ | 0x2786
| Уставка V- | 0x2787
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2788
| Недостоверное значение | 0x2789
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x278A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x278B
| Неинициализированное состояние | 0x278C
| Канал неактивен | 0x278F
В034 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0342 - 0x0343
| Уставка HH | 0x2790
| Уставка H | 0x2791
| Уставка HT | 0x2792
| Уставка LT | 0x2793
| Уставка L | 0x2794
| Уставка LL | 0x2795
| Уставка V+ | 0x2796
| Уставка V- | 0x2797
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2798
| Недостоверное значение | 0x2799
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x279A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x279B
| Неинициализированное состояние | 0x279C
| Канал неактивен | 0x279F
В035 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0344 - 0x0345
| Уставка HH | 0x27A0
| Уставка H | 0x27A1
| Уставка HT | 0x27A2
| Уставка LT | 0x27A3
| Уставка L | 0x27A4
| Уставка LL | 0x27A5
| Уставка V+ | 0x27A6
| Уставка V- | 0x27A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x27A8
| Недостоверное значение | 0x27A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x27AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x27AB
| Неинициализированное состояние | 0x27AC
| Канал неактивен | 0x27AF
В036 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0346 - 0x0347
| Уставка HH | 0x27B0
| Уставка H | 0x27B1
| Уставка HT | 0x27B2
| Уставка LT | 0x27B3
| Уставка L | 0x27B4
| Уставка LL | 0x27B5
| Уставка V+ | 0x27B6
| Уставка V- | 0x27B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x27B8
| Недостоверное значение | 0x27B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x27BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x27BB
| Неинициализированное состояние | 0x27BC
| Канал неактивен | 0x27BF
В037 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0348 - 0x0349
| Уставка HH | 0x27C0
| Уставка H | 0x27C1
| Уставка HT | 0x27C2
| Уставка LT | 0x27C3
| Уставка L | 0x27C4
| Уставка LL | 0x27C5
| Уставка V+ | 0x27C6
| Уставка V- | 0x27C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x27C8
| Недостоверное значение | 0x27C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x27CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x27CB
| Неинициализированное состояние | 0x27CC
| Канал неактивен | 0x27CF
В038 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x034A - 0x034B
| Уставка HH | 0x27D0
| Уставка H | 0x27D1
| Уставка HT | 0x27D2
| Уставка LT | 0x27D3
| Уставка L | 0x27D4
| Уставка LL | 0x27D5
| Уставка V+ | 0x27D6
| Уставка V- | 0x27D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x27D8
| Недостоверное значение | 0x27D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x27DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x27DB
| Неинициализированное состояние | 0x27DC
| Канал неактивен | 0x27DF
В039 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x034C - 0x034D
| Уставка HH | 0x27E0
| Уставка H | 0x27E1
| Уставка HT | 0x27E2
| Уставка LT | 0x27E3
| Уставка L | 0x27E4
| Уставка LL | 0x27E5
| Уставка V+ | 0x27E6
| Уставка V- | 0x27E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x27E8
| Недостоверное значение | 0x27E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x27EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x27EB
| Неинициализированное состояние | 0x27EC
| Канал неактивен | 0x27EF
В040 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x034E - 0x034F
| Уставка HH | 0x27F0
| Уставка H | 0x27F1
| Уставка HT | 0x27F2
| Уставка LT | 0x27F3
| Уставка L | 0x27F4
| Уставка LL | 0x27F5
| Уставка V+ | 0x27F6
| Уставка V- | 0x27F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x27F8
| Недостоверное значение | 0x27F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x27FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x27FB
| Неинициализированное состояние | 0x27FC
| Канал неактивен | 0x27FF
В041 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0350 - 0x0351
| Уставка HH | 0x2800
| Уставка H | 0x2801
| Уставка HT | 0x2802
| Уставка LT | 0x2803
| Уставка L | 0x2804
| Уставка LL | 0x2805
| Уставка V+ | 0x2806
| Уставка V- | 0x2807
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2808
| Недостоверное значение | 0x2809
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x280A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x280B
| Неинициализированное состояние | 0x280C
| Канал неактивен | 0x280F
В042 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0352 - 0x0353
| Уставка HH | 0x2810
| Уставка H | 0x2811
| Уставка HT | 0x2812
| Уставка LT | 0x2813
| Уставка L | 0x2814
| Уставка LL | 0x2815
| Уставка V+ | 0x2816
| Уставка V- | 0x2817
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2818
| Недостоверное значение | 0x2819
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x281A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x281B
| Неинициализированное состояние | 0x281C
| Канал неактивен | 0x281F
В043 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0354 - 0x0355
| Уставка HH | 0x2820
| Уставка H | 0x2821
| Уставка HT | 0x2822
| Уставка LT | 0x2823
| Уставка L | 0x2824
| Уставка LL | 0x2825
| Уставка V+ | 0x2826
| Уставка V- | 0x2827
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2828
| Недостоверное значение | 0x2829
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x282A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x282B
| Неинициализированное состояние | 0x282C
| Канал неактивен | 0x282F
В044 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0356 - 0x0357
| Уставка HH | 0x2830
| Уставка H | 0x2831
| Уставка HT | 0x2832
| Уставка LT | 0x2833
| Уставка L | 0x2834
| Уставка LL | 0x2835
| Уставка V+ | 0x2836
| Уставка V- | 0x2837
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2838
| Недостоверное значение | 0x2839
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x283A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x283B
| Неинициализированное состояние | 0x283C
| Канал неактивен | 0x283F
В045 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0358 - 0x0359
| Уставка HH | 0x2840
| Уставка H | 0x2841
| Уставка HT | 0x2842
| Уставка LT | 0x2843
| Уставка L | 0x2844
| Уставка LL | 0x2845
| Уставка V+ | 0x2846
| Уставка V- | 0x2847
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2848
| Недостоверное значение | 0x2849
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x284A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x284B
| Неинициализированное состояние | 0x284C
| Канал неактивен | 0x284F
В046 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x035A - 0x035B
| Уставка HH | 0x2850
| Уставка H | 0x2851
| Уставка HT | 0x2852
| Уставка LT | 0x2853
| Уставка L | 0x2854
| Уставка LL | 0x2855
| Уставка V+ | 0x2856
| Уставка V- | 0x2857
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2858
| Недостоверное значение | 0x2859
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x285A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x285B
| Неинициализированное состояние | 0x285C
| Канал неактивен | 0x285F
В047 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x035C - 0x035D
| Уставка HH | 0x2860
| Уставка H | 0x2861
| Уставка HT | 0x2862
| Уставка LT | 0x2863
| Уставка L | 0x2864
| Уставка LL | 0x2865
| Уставка V+ | 0x2866
| Уставка V- | 0x2867
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2868
| Недостоверное значение | 0x2869
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x286A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x286B
| Неинициализированное состояние | 0x286C
| Канал неактивен | 0x286F
В048 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x035E - 0x035F
| Уставка HH | 0x2870
| Уставка H | 0x2871
| Уставка HT | 0x2872
| Уставка LT | 0x2873
| Уставка L | 0x2874
| Уставка LL | 0x2875
| Уставка V+ | 0x2876
| Уставка V- | 0x2877
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2878
| Недостоверное значение | 0x2879
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x287A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x287B
| Неинициализированное состояние | 0x287C
| Канал неактивен | 0x287F
В049 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0360 - 0x0361
| Уставка HH | 0x2880
| Уставка H | 0x2881
| Уставка HT | 0x2882
| Уставка LT | 0x2883
| Уставка L | 0x2884
| Уставка LL | 0x2885
| Уставка V+ | 0x2886
| Уставка V- | 0x2887
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2888
| Недостоверное значение | 0x2889
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x288A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x288B
| Неинициализированное состояние | 0x288C
| Канал неактивен | 0x288F
В050 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0362 - 0x0363
| Уставка HH | 0x2890
| Уставка H | 0x2891
| Уставка HT | 0x2892
| Уставка LT | 0x2893
| Уставка L | 0x2894
| Уставка LL | 0x2895
| Уставка V+ | 0x2896
| Уставка V- | 0x2897
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2898
| Недостоверное значение | 0x2899
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x289A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x289B
| Неинициализированное состояние | 0x289C
| Канал неактивен | 0x289F
В051 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0364 - 0x0365
| Уставка HH | 0x28A0
| Уставка H | 0x28A1
| Уставка HT | 0x28A2
| Уставка LT | 0x28A3
| Уставка L | 0x28A4
| Уставка LL | 0x28A5
| Уставка V+ | 0x28A6
| Уставка V- | 0x28A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x28A8
| Недостоверное значение | 0x28A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x28AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x28AB
| Неинициализированное состояние | 0x28AC
| Канал неактивен | 0x28AF
В052 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0366 - 0x0367
| Уставка HH | 0x28B0
| Уставка H | 0x28B1
| Уставка HT | 0x28B2
| Уставка LT | 0x28B3
| Уставка L | 0x28B4
| Уставка LL | 0x28B5
| Уставка V+ | 0x28B6
| Уставка V- | 0x28B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x28B8
| Недостоверное значение | 0x28B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x28BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x28BB
| Неинициализированное состояние | 0x28BC
| Канал неактивен | 0x28BF
В053 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0368 - 0x0369
| Уставка HH | 0x28C0
| Уставка H | 0x28C1
| Уставка HT | 0x28C2
| Уставка LT | 0x28C3
| Уставка L | 0x28C4
| Уставка LL | 0x28C5
| Уставка V+ | 0x28C6
| Уставка V- | 0x28C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x28C8
| Недостоверное значение | 0x28C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x28CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x28CB
| Неинициализированное состояние | 0x28CC
| Канал неактивен | 0x28CF
В054 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x036A - 0x036B
| Уставка HH | 0x28D0
| Уставка H | 0x28D1
| Уставка HT | 0x28D2
| Уставка LT | 0x28D3
| Уставка L | 0x28D4
| Уставка LL | 0x28D5
| Уставка V+ | 0x28D6
| Уставка V- | 0x28D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x28D8
| Недостоверное значение | 0x28D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x28DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x28DB
| Неинициализированное состояние | 0x28DC
| Канал неактивен | 0x28DF
В055 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x036C - 0x036D
| Уставка HH | 0x28E0
| Уставка H | 0x28E1
| Уставка HT | 0x28E2
| Уставка LT | 0x28E3
| Уставка L | 0x28E4
| Уставка LL | 0x28E5
| Уставка V+ | 0x28E6
| Уставка V- | 0x28E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x28E8
| Недостоверное значение | 0x28E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x28EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x28EB
| Неинициализированное состояние | 0x28EC
| Канал неактивен | 0x28EF
В056 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x036E - 0x036F
| Уставка HH | 0x28F0
| Уставка H | 0x28F1
| Уставка HT | 0x28F2
| Уставка LT | 0x28F3
| Уставка L | 0x28F4
| Уставка LL | 0x28F5
| Уставка V+ | 0x28F6
| Уставка V- | 0x28F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x28F8
| Недостоверное значение | 0x28F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x28FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x28FB
| Неинициализированное состояние | 0x28FC
| Канал неактивен | 0x28FF
В057 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0370 - 0x0371
| Уставка HH | 0x2900
| Уставка H | 0x2901
| Уставка HT | 0x2902
| Уставка LT | 0x2903
| Уставка L | 0x2904
| Уставка LL | 0x2905
| Уставка V+ | 0x2906
| Уставка V- | 0x2907
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2908
| Недостоверное значение | 0x2909
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x290A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x290B
| Неинициализированное состояние | 0x290C
| Канал неактивен | 0x290F
В058 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0372 - 0x0373
| Уставка HH | 0x2910
| Уставка H | 0x2911
| Уставка HT | 0x2912
| Уставка LT | 0x2913
| Уставка L | 0x2914
| Уставка LL | 0x2915
| Уставка V+ | 0x2916
| Уставка V- | 0x2917
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2918
| Недостоверное значение | 0x2919
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x291A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x291B
| Неинициализированное состояние | 0x291C
| Канал неактивен | 0x291F
В059 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0374 - 0x0375
| Уставка HH | 0x2920
| Уставка H | 0x2921
| Уставка HT | 0x2922
| Уставка LT | 0x2923
| Уставка L | 0x2924
| Уставка LL | 0x2925
| Уставка V+ | 0x2926
| Уставка V- | 0x2927
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2928
| Недостоверное значение | 0x2929
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x292A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x292B
| Неинициализированное состояние | 0x292C
| Канал неактивен | 0x292F
В060 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0376 - 0x0377
| Уставка HH | 0x2930
| Уставка H | 0x2931
| Уставка HT | 0x2932
| Уставка LT | 0x2933
| Уставка L | 0x2934
| Уставка LL | 0x2935
| Уставка V+ | 0x2936
| Уставка V- | 0x2937
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2938
| Недостоверное значение | 0x2939
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x293A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x293B
| Неинициализированное состояние | 0x293C
| Канал неактивен | 0x293F
В061 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0378 - 0x0379
| Уставка HH | 0x2940
| Уставка H | 0x2941
| Уставка HT | 0x2942
| Уставка LT | 0x2943
| Уставка L | 0x2944
| Уставка LL | 0x2945
| Уставка V+ | 0x2946
| Уставка V- | 0x2947
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2948
| Недостоверное значение | 0x2949
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x294A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x294B
| Неинициализированное состояние | 0x294C
| Канал неактивен | 0x294F
В062 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x037A - 0x037B
| Уставка HH | 0x2950
| Уставка H | 0x2951
| Уставка HT | 0x2952
| Уставка LT | 0x2953
| Уставка L | 0x2954
| Уставка LL | 0x2955
| Уставка V+ | 0x2956
| Уставка V- | 0x2957
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2958
| Недостоверное значение | 0x2959
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x295A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x295B
| Неинициализированное состояние | 0x295C
| Канал неактивен | 0x295F
В063 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x037C - 0x037D
| Уставка HH | 0x2960
| Уставка H | 0x2961
| Уставка HT | 0x2962
| Уставка LT | 0x2963
| Уставка L | 0x2964
| Уставка LL | 0x2965
| Уставка V+ | 0x2966
| Уставка V- | 0x2967
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2968
| Недостоверное значение | 0x2969
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x296A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x296B
| Неинициализированное состояние | 0x296C
| Канал неактивен | 0x296F
В064 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x037E - 0x037F
| Уставка HH | 0x2970
| Уставка H | 0x2971
| Уставка HT | 0x2972
| Уставка LT | 0x2973
| Уставка L | 0x2974
| Уставка LL | 0x2975
| Уставка V+ | 0x2976
| Уставка V- | 0x2977
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2978
| Недостоверное значение | 0x2979
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x297A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x297B
| Неинициализированное состояние | 0x297C
| Канал неактивен | 0x297F
В065 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0380 - 0x0381
| Уставка HH | 0x2980
| Уставка H | 0x2981
| Уставка HT | 0x2982
| Уставка LT | 0x2983
| Уставка L | 0x2984
| Уставка LL | 0x2985
| Уставка V+ | 0x2986
| Уставка V- | 0x2987
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2988
| Недостоверное значение | 0x2989
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x298A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x298B
| Неинициализированное состояние | 0x298C
| Канал неактивен | 0x298F
В066 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0382 - 0x0383
| Уставка HH | 0x2990
| Уставка H | 0x2991
| Уставка HT | 0x2992
| Уставка LT | 0x2993
| Уставка L | 0x2994
| Уставка LL | 0x2995
| Уставка V+ | 0x2996
| Уставка V- | 0x2997
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2998
| Недостоверное значение | 0x2999
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x299A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x299B
| Неинициализированное состояние | 0x299C
| Канал неактивен | 0x299F
В067 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0384 - 0x0385
| Уставка HH | 0x29A0
| Уставка H | 0x29A1
| Уставка HT | 0x29A2
| Уставка LT | 0x29A3
| Уставка L | 0x29A4
| Уставка LL | 0x29A5
| Уставка V+ | 0x29A6
| Уставка V- | 0x29A7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x29A8
| Недостоверное значение | 0x29A9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x29AA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x29AB
| Неинициализированное состояние | 0x29AC
| Канал неактивен | 0x29AF
В068 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0386 - 0x0387
| Уставка HH | 0x29B0
| Уставка H | 0x29B1
| Уставка HT | 0x29B2
| Уставка LT | 0x29B3
| Уставка L | 0x29B4
| Уставка LL | 0x29B5
| Уставка V+ | 0x29B6
| Уставка V- | 0x29B7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x29B8
| Недостоверное значение | 0x29B9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x29BA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x29BB
| Неинициализированное состояние | 0x29BC
| Канал неактивен | 0x29BF
В069 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0388 - 0x0389
| Уставка HH | 0x29C0
| Уставка H | 0x29C1
| Уставка HT | 0x29C2
| Уставка LT | 0x29C3
| Уставка L | 0x29C4
| Уставка LL | 0x29C5
| Уставка V+ | 0x29C6
| Уставка V- | 0x29C7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x29C8
| Недостоверное значение | 0x29C9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x29CA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x29CB
| Неинициализированное состояние | 0x29CC
| Канал неактивен | 0x29CF
В070 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x038A - 0x038B
| Уставка HH | 0x29D0
| Уставка H | 0x29D1
| Уставка HT | 0x29D2
| Уставка LT | 0x29D3
| Уставка L | 0x29D4
| Уставка LL | 0x29D5
| Уставка V+ | 0x29D6
| Уставка V- | 0x29D7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x29D8
| Недостоверное значение | 0x29D9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x29DA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x29DB
| Неинициализированное состояние | 0x29DC
| Канал неактивен | 0x29DF
В071 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x038C - 0x038D
| Уставка HH | 0x29E0
| Уставка H | 0x29E1
| Уставка HT | 0x29E2
| Уставка LT | 0x29E3
| Уставка L | 0x29E4
| Уставка LL | 0x29E5
| Уставка V+ | 0x29E6
| Уставка V- | 0x29E7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x29E8
| Недостоверное значение | 0x29E9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x29EA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x29EB
| Неинициализированное состояние | 0x29EC
| Канал неактивен | 0x29EF
В072 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x038E - 0x038F
| Уставка HH | 0x29F0
| Уставка H | 0x29F1
| Уставка HT | 0x29F2
| Уставка LT | 0x29F3
| Уставка L | 0x29F4
| Уставка LL | 0x29F5
| Уставка V+ | 0x29F6
| Уставка V- | 0x29F7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x29F8
| Недостоверное значение | 0x29F9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x29FA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x29FB
| Неинициализированное состояние | 0x29FC
| Канал неактивен | 0x29FF
В073 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0390 - 0x0391
| Уставка HH | 0x2A00
| Уставка H | 0x2A01
| Уставка HT | 0x2A02
| Уставка LT | 0x2A03
| Уставка L | 0x2A04
| Уставка LL | 0x2A05
| Уставка V+ | 0x2A06
| Уставка V- | 0x2A07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2A08
| Недостоверное значение | 0x2A09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2A0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2A0B
| Неинициализированное состояние | 0x2A0C
| Канал неактивен | 0x2A0F
В074 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0392 - 0x0393
| Уставка HH | 0x2A10
| Уставка H | 0x2A11
| Уставка HT | 0x2A12
| Уставка LT | 0x2A13
| Уставка L | 0x2A14
| Уставка LL | 0x2A15
| Уставка V+ | 0x2A16
| Уставка V- | 0x2A17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2A18
| Недостоверное значение | 0x2A19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2A1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2A1B
| Неинициализированное состояние | 0x2A1C
| Канал неактивен | 0x2A1F
В075 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0394 - 0x0395
| Уставка HH | 0x2A20
| Уставка H | 0x2A21
| Уставка HT | 0x2A22
| Уставка LT | 0x2A23
| Уставка L | 0x2A24
| Уставка LL | 0x2A25
| Уставка V+ | 0x2A26
| Уставка V- | 0x2A27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2A28
| Недостоверное значение | 0x2A29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2A2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2A2B
| Неинициализированное состояние | 0x2A2C
| Канал неактивен | 0x2A2F
В076 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0396 - 0x0397
| Уставка HH | 0x2A30
| Уставка H | 0x2A31
| Уставка HT | 0x2A32
| Уставка LT | 0x2A33
| Уставка L | 0x2A34
| Уставка LL | 0x2A35
| Уставка V+ | 0x2A36
| Уставка V- | 0x2A37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2A38
| Недостоверное значение | 0x2A39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2A3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2A3B
| Неинициализированное состояние | 0x2A3C
| Канал неактивен | 0x2A3F
В077 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x0398 - 0x0399
| Уставка HH | 0x2A40
| Уставка H | 0x2A41
| Уставка HT | 0x2A42
| Уставка LT | 0x2A43
| Уставка L | 0x2A44
| Уставка LL | 0x2A45
| Уставка V+ | 0x2A46
| Уставка V- | 0x2A47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2A48
| Недостоверное значение | 0x2A49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2A4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2A4B
| Неинициализированное состояние | 0x2A4C
| Канал неактивен | 0x2A4F
В078 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x039A - 0x039B
| Уставка HH | 0x2A50
| Уставка H | 0x2A51
| Уставка HT | 0x2A52
| Уставка LT | 0x2A53
| Уставка L | 0x2A54
| Уставка LL | 0x2A55
| Уставка V+ | 0x2A56
| Уставка V- | 0x2A57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2A58
| Недостоверное значение | 0x2A59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2A5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2A5B
| Неинициализированное состояние | 0x2A5C
| Канал неактивен | 0x2A5F
В079 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x039C - 0x039D
| Уставка HH | 0x2A60
| Уставка H | 0x2A61
| Уставка HT | 0x2A62
| Уставка LT | 0x2A63
| Уставка L | 0x2A64
| Уставка LL | 0x2A65
| Уставка V+ | 0x2A66
| Уставка V- | 0x2A67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2A68
| Недостоверное значение | 0x2A69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2A6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2A6B
| Неинициализированное состояние | 0x2A6C
| Канал неактивен | 0x2A6F
В080 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x039E - 0x039F
| Уставка HH | 0x2A70
| Уставка H | 0x2A71
| Уставка HT | 0x2A72
| Уставка LT | 0x2A73
| Уставка L | 0x2A74
| Уставка LL | 0x2A75
| Уставка V+ | 0x2A76
| Уставка V- | 0x2A77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2A78
| Недостоверное значение | 0x2A79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2A7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2A7B
| Неинициализированное состояние | 0x2A7C
| Канал неактивен | 0x2A7F
В081 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03A0 - 0x03A1
| Уставка HH | 0x2A80
| Уставка H | 0x2A81
| Уставка HT | 0x2A82
| Уставка LT | 0x2A83
| Уставка L | 0x2A84
| Уставка LL | 0x2A85
| Уставка V+ | 0x2A86
| Уставка V- | 0x2A87
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2A88
| Недостоверное значение | 0x2A89
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2A8A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2A8B
| Неинициализированное состояние | 0x2A8C
| Канал неактивен | 0x2A8F
В082 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03A2 - 0x03A3
| Уставка HH | 0x2A90
| Уставка H | 0x2A91
| Уставка HT | 0x2A92
| Уставка LT | 0x2A93
| Уставка L | 0x2A94
| Уставка LL | 0x2A95
| Уставка V+ | 0x2A96
| Уставка V- | 0x2A97
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2A98
| Недостоверное значение | 0x2A99
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2A9A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2A9B
| Неинициализированное состояние | 0x2A9C
| Канал неактивен | 0x2A9F
В083 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03A4 - 0x03A5
| Уставка HH | 0x2AA0
| Уставка H | 0x2AA1
| Уставка HT | 0x2AA2
| Уставка LT | 0x2AA3
| Уставка L | 0x2AA4
| Уставка LL | 0x2AA5
| Уставка V+ | 0x2AA6
| Уставка V- | 0x2AA7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2AA8
| Недостоверное значение | 0x2AA9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2AAA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2AAB
| Неинициализированное состояние | 0x2AAC
| Канал неактивен | 0x2AAF
В084 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03A6 - 0x03A7
| Уставка HH | 0x2AB0
| Уставка H | 0x2AB1
| Уставка HT | 0x2AB2
| Уставка LT | 0x2AB3
| Уставка L | 0x2AB4
| Уставка LL | 0x2AB5
| Уставка V+ | 0x2AB6
| Уставка V- | 0x2AB7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2AB8
| Недостоверное значение | 0x2AB9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2ABA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2ABB
| Неинициализированное состояние | 0x2ABC
| Канал неактивен | 0x2ABF
В085 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03A8 - 0x03A9
| Уставка HH | 0x2AC0
| Уставка H | 0x2AC1
| Уставка HT | 0x2AC2
| Уставка LT | 0x2AC3
| Уставка L | 0x2AC4
| Уставка LL | 0x2AC5
| Уставка V+ | 0x2AC6
| Уставка V- | 0x2AC7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2AC8
| Недостоверное значение | 0x2AC9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2ACA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2ACB
| Неинициализированное состояние | 0x2ACC
| Канал неактивен | 0x2ACF
В086 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03AA - 0x03AB
| Уставка HH | 0x2AD0
| Уставка H | 0x2AD1
| Уставка HT | 0x2AD2
| Уставка LT | 0x2AD3
| Уставка L | 0x2AD4
| Уставка LL | 0x2AD5
| Уставка V+ | 0x2AD6
| Уставка V- | 0x2AD7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2AD8
| Недостоверное значение | 0x2AD9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2ADA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2ADB
| Неинициализированное состояние | 0x2ADC
| Канал неактивен | 0x2ADF
В087 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03AC - 0x03AD
| Уставка HH | 0x2AE0
| Уставка H | 0x2AE1
| Уставка HT | 0x2AE2
| Уставка LT | 0x2AE3
| Уставка L | 0x2AE4
| Уставка LL | 0x2AE5
| Уставка V+ | 0x2AE6
| Уставка V- | 0x2AE7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2AE8
| Недостоверное значение | 0x2AE9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2AEA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2AEB
| Неинициализированное состояние | 0x2AEC
| Канал неактивен | 0x2AEF
В088 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03AE - 0x03AF
| Уставка HH | 0x2AF0
| Уставка H | 0x2AF1
| Уставка HT | 0x2AF2
| Уставка LT | 0x2AF3
| Уставка L | 0x2AF4
| Уставка LL | 0x2AF5
| Уставка V+ | 0x2AF6
| Уставка V- | 0x2AF7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2AF8
| Недостоверное значение | 0x2AF9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2AFA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2AFB
| Неинициализированное состояние | 0x2AFC
| Канал неактивен | 0x2AFF
В089 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03B0 - 0x03B1
| Уставка HH | 0x2B00
| Уставка H | 0x2B01
| Уставка HT | 0x2B02
| Уставка LT | 0x2B03
| Уставка L | 0x2B04
| Уставка LL | 0x2B05
| Уставка V+ | 0x2B06
| Уставка V- | 0x2B07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2B08
| Недостоверное значение | 0x2B09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2B0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2B0B
| Неинициализированное состояние | 0x2B0C
| Канал неактивен | 0x2B0F
В090 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03B2 - 0x03B3
| Уставка HH | 0x2B10
| Уставка H | 0x2B11
| Уставка HT | 0x2B12
| Уставка LT | 0x2B13
| Уставка L | 0x2B14
| Уставка LL | 0x2B15
| Уставка V+ | 0x2B16
| Уставка V- | 0x2B17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2B18
| Недостоверное значение | 0x2B19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2B1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2B1B
| Неинициализированное состояние | 0x2B1C
| Канал неактивен | 0x2B1F
В091 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03B4 - 0x03B5
| Уставка HH | 0x2B20
| Уставка H | 0x2B21
| Уставка HT | 0x2B22
| Уставка LT | 0x2B23
| Уставка L | 0x2B24
| Уставка LL | 0x2B25
| Уставка V+ | 0x2B26
| Уставка V- | 0x2B27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2B28
| Недостоверное значение | 0x2B29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2B2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2B2B
| Неинициализированное состояние | 0x2B2C
| Канал неактивен | 0x2B2F
В092 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03B6 - 0x03B7
| Уставка HH | 0x2B30
| Уставка H | 0x2B31
| Уставка HT | 0x2B32
| Уставка LT | 0x2B33
| Уставка L | 0x2B34
| Уставка LL | 0x2B35
| Уставка V+ | 0x2B36
| Уставка V- | 0x2B37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2B38
| Недостоверное значение | 0x2B39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2B3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2B3B
| Неинициализированное состояние | 0x2B3C
| Канал неактивен | 0x2B3F
В093 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03B8 - 0x03B9
| Уставка HH | 0x2B40
| Уставка H | 0x2B41
| Уставка HT | 0x2B42
| Уставка LT | 0x2B43
| Уставка L | 0x2B44
| Уставка LL | 0x2B45
| Уставка V+ | 0x2B46
| Уставка V- | 0x2B47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2B48
| Недостоверное значение | 0x2B49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2B4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2B4B
| Неинициализированное состояние | 0x2B4C
| Канал неактивен | 0x2B4F
В094 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03BA - 0x03BB
| Уставка HH | 0x2B50
| Уставка H | 0x2B51
| Уставка HT | 0x2B52
| Уставка LT | 0x2B53
| Уставка L | 0x2B54
| Уставка LL | 0x2B55
| Уставка V+ | 0x2B56
| Уставка V- | 0x2B57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2B58
| Недостоверное значение | 0x2B59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2B5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2B5B
| Неинициализированное состояние | 0x2B5C
| Канал неактивен | 0x2B5F
В095 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03BC - 0x03BD
| Уставка HH | 0x2B60
| Уставка H | 0x2B61
| Уставка HT | 0x2B62
| Уставка LT | 0x2B63
| Уставка L | 0x2B64
| Уставка LL | 0x2B65
| Уставка V+ | 0x2B66
| Уставка V- | 0x2B67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2B68
| Недостоверное значение | 0x2B69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2B6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2B6B
| Неинициализированное состояние | 0x2B6C
| Канал неактивен | 0x2B6F
В096 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03BE - 0x03BF
| Уставка HH | 0x2B70
| Уставка H | 0x2B71
| Уставка HT | 0x2B72
| Уставка LT | 0x2B73
| Уставка L | 0x2B74
| Уставка LL | 0x2B75
| Уставка V+ | 0x2B76
| Уставка V- | 0x2B77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2B78
| Недостоверное значение | 0x2B79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2B7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2B7B
| Неинициализированное состояние | 0x2B7C
| Канал неактивен | 0x2B7F
В097 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03C0 - 0x03C1
| Уставка HH | 0x2B80
| Уставка H | 0x2B81
| Уставка HT | 0x2B82
| Уставка LT | 0x2B83
| Уставка L | 0x2B84
| Уставка LL | 0x2B85
| Уставка V+ | 0x2B86
| Уставка V- | 0x2B87
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2B88
| Недостоверное значение | 0x2B89
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2B8A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2B8B
| Неинициализированное состояние | 0x2B8C
| Канал неактивен | 0x2B8F
В098 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03C2 - 0x03C3
| Уставка HH | 0x2B90
| Уставка H | 0x2B91
| Уставка HT | 0x2B92
| Уставка LT | 0x2B93
| Уставка L | 0x2B94
| Уставка LL | 0x2B95
| Уставка V+ | 0x2B96
| Уставка V- | 0x2B97
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2B98
| Недостоверное значение | 0x2B99
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2B9A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2B9B
| Неинициализированное состояние | 0x2B9C
| Канал неактивен | 0x2B9F
В099 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03C4 - 0x03C5
| Уставка HH | 0x2BA0
| Уставка H | 0x2BA1
| Уставка HT | 0x2BA2
| Уставка LT | 0x2BA3
| Уставка L | 0x2BA4
| Уставка LL | 0x2BA5
| Уставка V+ | 0x2BA6
| Уставка V- | 0x2BA7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2BA8
| Недостоверное значение | 0x2BA9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2BAA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2BAB
| Неинициализированное состояние | 0x2BAC
| Канал неактивен | 0x2BAF
В100 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03C6 - 0x03C7
| Уставка HH | 0x2BB0
| Уставка H | 0x2BB1
| Уставка HT | 0x2BB2
| Уставка LT | 0x2BB3
| Уставка L | 0x2BB4
| Уставка LL | 0x2BB5
| Уставка V+ | 0x2BB6
| Уставка V- | 0x2BB7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2BB8
| Недостоверное значение | 0x2BB9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2BBA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2BBB
| Неинициализированное состояние | 0x2BBC
| Канал неактивен | 0x2BBF
В101 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03C8 - 0x03C9
| Уставка HH | 0x2BC0
| Уставка H | 0x2BC1
| Уставка HT | 0x2BC2
| Уставка LT | 0x2BC3
| Уставка L | 0x2BC4
| Уставка LL | 0x2BC5
| Уставка V+ | 0x2BC6
| Уставка V- | 0x2BC7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2BC8
| Недостоверное значение | 0x2BC9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2BCA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2BCB
| Неинициализированное состояние | 0x2BCC
| Канал неактивен | 0x2BCF
В102 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03CA - 0x03CB
| Уставка HH | 0x2BD0
| Уставка H | 0x2BD1
| Уставка HT | 0x2BD2
| Уставка LT | 0x2BD3
| Уставка L | 0x2BD4
| Уставка LL | 0x2BD5
| Уставка V+ | 0x2BD6
| Уставка V- | 0x2BD7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2BD8
| Недостоверное значение | 0x2BD9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2BDA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2BDB
| Неинициализированное состояние | 0x2BDC
| Канал неактивен | 0x2BDF
В103 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03CC - 0x03CD
| Уставка HH | 0x2BE0
| Уставка H | 0x2BE1
| Уставка HT | 0x2BE2
| Уставка LT | 0x2BE3
| Уставка L | 0x2BE4
| Уставка LL | 0x2BE5
| Уставка V+ | 0x2BE6
| Уставка V- | 0x2BE7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2BE8
| Недостоверное значение | 0x2BE9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2BEA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2BEB
| Неинициализированное состояние | 0x2BEC
| Канал неактивен | 0x2BEF
В104 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03CE - 0x03CF
| Уставка HH | 0x2BF0
| Уставка H | 0x2BF1
| Уставка HT | 0x2BF2
| Уставка LT | 0x2BF3
| Уставка L | 0x2BF4
| Уставка LL | 0x2BF5
| Уставка V+ | 0x2BF6
| Уставка V- | 0x2BF7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2BF8
| Недостоверное значение | 0x2BF9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2BFA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2BFB
| Неинициализированное состояние | 0x2BFC
| Канал неактивен | 0x2BFF
В105 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03D0 - 0x03D1
| Уставка HH | 0x2C00
| Уставка H | 0x2C01
| Уставка HT | 0x2C02
| Уставка LT | 0x2C03
| Уставка L | 0x2C04
| Уставка LL | 0x2C05
| Уставка V+ | 0x2C06
| Уставка V- | 0x2C07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2C08
| Недостоверное значение | 0x2C09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2C0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2C0B
| Неинициализированное состояние | 0x2C0C
| Канал неактивен | 0x2C0F
В106 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03D2 - 0x03D3
| Уставка HH | 0x2C10
| Уставка H | 0x2C11
| Уставка HT | 0x2C12
| Уставка LT | 0x2C13
| Уставка L | 0x2C14
| Уставка LL | 0x2C15
| Уставка V+ | 0x2C16
| Уставка V- | 0x2C17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2C18
| Недостоверное значение | 0x2C19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2C1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2C1B
| Неинициализированное состояние | 0x2C1C
| Канал неактивен | 0x2C1F
В107 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03D4 - 0x03D5
| Уставка HH | 0x2C20
| Уставка H | 0x2C21
| Уставка HT | 0x2C22
| Уставка LT | 0x2C23
| Уставка L | 0x2C24
| Уставка LL | 0x2C25
| Уставка V+ | 0x2C26
| Уставка V- | 0x2C27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2C28
| Недостоверное значение | 0x2C29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2C2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2C2B
| Неинициализированное состояние | 0x2C2C
| Канал неактивен | 0x2C2F
В108 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03D6 - 0x03D7
| Уставка HH | 0x2C30
| Уставка H | 0x2C31
| Уставка HT | 0x2C32
| Уставка LT | 0x2C33
| Уставка L | 0x2C34
| Уставка LL | 0x2C35
| Уставка V+ | 0x2C36
| Уставка V- | 0x2C37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2C38
| Недостоверное значение | 0x2C39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2C3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2C3B
| Неинициализированное состояние | 0x2C3C
| Канал неактивен | 0x2C3F
В109 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03D8 - 0x03D9
| Уставка HH | 0x2C40
| Уставка H | 0x2C41
| Уставка HT | 0x2C42
| Уставка LT | 0x2C43
| Уставка L | 0x2C44
| Уставка LL | 0x2C45
| Уставка V+ | 0x2C46
| Уставка V- | 0x2C47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2C48
| Недостоверное значение | 0x2C49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2C4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2C4B
| Неинициализированное состояние | 0x2C4C
| Канал неактивен | 0x2C4F
В110 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03DA - 0x03DB
| Уставка HH | 0x2C50
| Уставка H | 0x2C51
| Уставка HT | 0x2C52
| Уставка LT | 0x2C53
| Уставка L | 0x2C54
| Уставка LL | 0x2C55
| Уставка V+ | 0x2C56
| Уставка V- | 0x2C57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2C58
| Недостоверное значение | 0x2C59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2C5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2C5B
| Неинициализированное состояние | 0x2C5C
| Канал неактивен | 0x2C5F
В111 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03DC - 0x03DD
| Уставка HH | 0x2C60
| Уставка H | 0x2C61
| Уставка HT | 0x2C62
| Уставка LT | 0x2C63
| Уставка L | 0x2C64
| Уставка LL | 0x2C65
| Уставка V+ | 0x2C66
| Уставка V- | 0x2C67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2C68
| Недостоверное значение | 0x2C69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2C6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2C6B
| Неинициализированное состояние | 0x2C6C
| Канал неактивен | 0x2C6F
В112 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03DE - 0x03DF
| Уставка HH | 0x2C70
| Уставка H | 0x2C71
| Уставка HT | 0x2C72
| Уставка LT | 0x2C73
| Уставка L | 0x2C74
| Уставка LL | 0x2C75
| Уставка V+ | 0x2C76
| Уставка V- | 0x2C77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2C78
| Недостоверное значение | 0x2C79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2C7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2C7B
| Неинициализированное состояние | 0x2C7C
| Канал неактивен | 0x2C7F
В113 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03E0 - 0x03E1
| Уставка HH | 0x2C80
| Уставка H | 0x2C81
| Уставка HT | 0x2C82
| Уставка LT | 0x2C83
| Уставка L | 0x2C84
| Уставка LL | 0x2C85
| Уставка V+ | 0x2C86
| Уставка V- | 0x2C87
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2C88
| Недостоверное значение | 0x2C89
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2C8A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2C8B
| Неинициализированное состояние | 0x2C8C
| Канал неактивен | 0x2C8F
В114 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03E2 - 0x03E3
| Уставка HH | 0x2C90
| Уставка H | 0x2C91
| Уставка HT | 0x2C92
| Уставка LT | 0x2C93
| Уставка L | 0x2C94
| Уставка LL | 0x2C95
| Уставка V+ | 0x2C96
| Уставка V- | 0x2C97
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2C98
| Недостоверное значение | 0x2C99
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2C9A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2C9B
| Неинициализированное состояние | 0x2C9C
| Канал неактивен | 0x2C9F
В115 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03E4 - 0x03E5
| Уставка HH | 0x2CA0
| Уставка H | 0x2CA1
| Уставка HT | 0x2CA2
| Уставка LT | 0x2CA3
| Уставка L | 0x2CA4
| Уставка LL | 0x2CA5
| Уставка V+ | 0x2CA6
| Уставка V- | 0x2CA7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2CA8
| Недостоверное значение | 0x2CA9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2CAA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2CAB
| Неинициализированное состояние | 0x2CAC
| Канал неактивен | 0x2CAF
В116 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03E6 - 0x03E7
| Уставка HH | 0x2CB0
| Уставка H | 0x2CB1
| Уставка HT | 0x2CB2
| Уставка LT | 0x2CB3
| Уставка L | 0x2CB4
| Уставка LL | 0x2CB5
| Уставка V+ | 0x2CB6
| Уставка V- | 0x2CB7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2CB8
| Недостоверное значение | 0x2CB9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2CBA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2CBB
| Неинициализированное состояние | 0x2CBC
| Канал неактивен | 0x2CBF
В117 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03E8 - 0x03E9
| Уставка HH | 0x2CC0
| Уставка H | 0x2CC1
| Уставка HT | 0x2CC2
| Уставка LT | 0x2CC3
| Уставка L | 0x2CC4
| Уставка LL | 0x2CC5
| Уставка V+ | 0x2CC6
| Уставка V- | 0x2CC7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2CC8
| Недостоверное значение | 0x2CC9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2CCA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2CCB
| Неинициализированное состояние | 0x2CCC
| Канал неактивен | 0x2CCF
В118 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03EA - 0x03EB
| Уставка HH | 0x2CD0
| Уставка H | 0x2CD1
| Уставка HT | 0x2CD2
| Уставка LT | 0x2CD3
| Уставка L | 0x2CD4
| Уставка LL | 0x2CD5
| Уставка V+ | 0x2CD6
| Уставка V- | 0x2CD7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2CD8
| Недостоверное значение | 0x2CD9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2CDA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2CDB
| Неинициализированное состояние | 0x2CDC
| Канал неактивен | 0x2CDF
В119 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03EC - 0x03ED
| Уставка HH | 0x2CE0
| Уставка H | 0x2CE1
| Уставка HT | 0x2CE2
| Уставка LT | 0x2CE3
| Уставка L | 0x2CE4
| Уставка LL | 0x2CE5
| Уставка V+ | 0x2CE6
| Уставка V- | 0x2CE7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2CE8
| Недостоверное значение | 0x2CE9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2CEA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2CEB
| Неинициализированное состояние | 0x2CEC
| Канал неактивен | 0x2CEF
В120 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03EE - 0x03EF
| Уставка HH | 0x2CF0
| Уставка H | 0x2CF1
| Уставка HT | 0x2CF2
| Уставка LT | 0x2CF3
| Уставка L | 0x2CF4
| Уставка LL | 0x2CF5
| Уставка V+ | 0x2CF6
| Уставка V- | 0x2CF7
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2CF8
| Недостоверное значение | 0x2CF9
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2CFA
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2CFB
| Неинициализированное состояние | 0x2CFC
| Канал неактивен | 0x2CFF
В121 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03F0 - 0x03F1
| Уставка HH | 0x2D00
| Уставка H | 0x2D01
| Уставка HT | 0x2D02
| Уставка LT | 0x2D03
| Уставка L | 0x2D04
| Уставка LL | 0x2D05
| Уставка V+ | 0x2D06
| Уставка V- | 0x2D07
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2D08
| Недостоверное значение | 0x2D09
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2D0A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2D0B
| Неинициализированное состояние | 0x2D0C
| Канал неактивен | 0x2D0F
В122 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03F2 - 0x03F3
| Уставка HH | 0x2D10
| Уставка H | 0x2D11
| Уставка HT | 0x2D12
| Уставка LT | 0x2D13
| Уставка L | 0x2D14
| Уставка LL | 0x2D15
| Уставка V+ | 0x2D16
| Уставка V- | 0x2D17
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2D18
| Недостоверное значение | 0x2D19
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2D1A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2D1B
| Неинициализированное состояние | 0x2D1C
| Канал неактивен | 0x2D1F
В123 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03F4 - 0x03F5
| Уставка HH | 0x2D20
| Уставка H | 0x2D21
| Уставка HT | 0x2D22
| Уставка LT | 0x2D23
| Уставка L | 0x2D24
| Уставка LL | 0x2D25
| Уставка V+ | 0x2D26
| Уставка V- | 0x2D27
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2D28
| Недостоверное значение | 0x2D29
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2D2A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2D2B
| Неинициализированное состояние | 0x2D2C
| Канал неактивен | 0x2D2F
В124 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03F6 - 0x03F7
| Уставка HH | 0x2D30
| Уставка H | 0x2D31
| Уставка HT | 0x2D32
| Уставка LT | 0x2D33
| Уставка L | 0x2D34
| Уставка LL | 0x2D35
| Уставка V+ | 0x2D36
| Уставка V- | 0x2D37
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2D38
| Недостоверное значение | 0x2D39
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2D3A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2D3B
| Неинициализированное состояние | 0x2D3C
| Канал неактивен | 0x2D3F
В125 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03F8 - 0x03F9
| Уставка HH | 0x2D40
| Уставка H | 0x2D41
| Уставка HT | 0x2D42
| Уставка LT | 0x2D43
| Уставка L | 0x2D44
| Уставка LL | 0x2D45
| Уставка V+ | 0x2D46
| Уставка V- | 0x2D47
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2D48
| Недостоверное значение | 0x2D49
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2D4A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2D4B
| Неинициализированное состояние | 0x2D4C
| Канал неактивен | 0x2D4F
В126 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03FA - 0x03FB
| Уставка HH | 0x2D50
| Уставка H | 0x2D51
| Уставка HT | 0x2D52
| Уставка LT | 0x2D53
| Уставка L | 0x2D54
| Уставка LL | 0x2D55
| Уставка V+ | 0x2D56
| Уставка V- | 0x2D57
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2D58
| Недостоверное значение | 0x2D59
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2D5A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2D5B
| Неинициализированное состояние | 0x2D5C
| Канал неактивен | 0x2D5F
В127 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03FC - 0x03FD
| Уставка HH | 0x2D60
| Уставка H | 0x2D61
| Уставка HT | 0x2D62
| Уставка LT | 0x2D63
| Уставка L | 0x2D64
| Уставка LL | 0x2D65
| Уставка V+ | 0x2D66
| Уставка V- | 0x2D67
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2D68
| Недостоверное значение | 0x2D69
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2D6A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2D6B
| Неинициализированное состояние | 0x2D6C
| Канал неактивен | 0x2D6F
В128 | Текущее значение (для аналоговых) |  | 0x03FE - 0x03FF
| Уставка HH | 0x2D70
| Уставка H | 0x2D71
| Уставка HT | 0x2D72
| Уставка LT | 0x2D73
| Уставка L | 0x2D74
| Уставка LL | 0x2D75
| Уставка V+ | 0x2D76
| Уставка V- | 0x2D77
| Сработал вход, отключённый от сигнализации | 0x2D78
| Недостоверное значение | 0x2D79
| Значение канала вышло за верхний предел шкалы | 0x2D7A
| Значение канала вышло за нижний предел шкалы | 0x2D7B
| Неинициализированное состояние | 0x2D7C
| Канал неактивен | 0x2D7F

## Регулятор
Регулятор | Параметр | Адрес (-а)
|  | Функция 0x03 (чтение) | Функция 0x06 (запись) | Функция 0x10 (запись)
REG1 | Режим | 0x0000 | 0x0000
| Конфигурация | 0x0001
| Активная группа | 0x0002 | 0x0002
| Спец. алгоритм | 0x0003 | 0x0003
| Задание | 0x0010 - 0x0011 |  | 0x0010 - 0x0011
| Процент открытия клапана | 0x0012 - 0x0013 |  | 0x0012 - 0x0013
| Ко | 0x0014 - 0x0015 |  | 0x0014 - 0x0015
| Кп | 0x0016 - 0x0017 |  | 0x0016 - 0x0017
| Tи | 0x0018 - 0x0019 |  | 0x0018 - 0x0019
| Tд | 0x001A - 0x001B |  | 0x001A - 0x001B
| Время фильтрации | 0x001C - 0x001D |  | 0x001C - 0x001D
| Спец. Ко | 0x001E - 0x001F |  | 0x001E - 0x001F
| Спец. Кп | 0x0020 - 0x0021 |  | 0x0020 - 0x0021
| Спец. Ти | 0x0022 - 0x0023 |  | 0x0022 - 0x0023
| D1 | 0x0024 - 0x0025 |  | 0x0024 - 0x0025
| D2 | 0x0026 - 0x0027 |  | 0x0026 - 0x0027
REG2 | Режим | 0x0100 | 0x0100
| Конфигурация | 0x0101
| Активная группа | 0x0102 | 0x0102
| Спец. алгоритм | 0x0103 | 0x0103
| Задание | 0x0110 - 0x0111 |  | 0x0110 - 0x0111
| Процент открытия клапана | 0x0112 - 0x0113 |  | 0x0112 - 0x0113
| Ко | 0x0114 - 0x0115 |  | 0x0114 - 0x0115
| Кп | 0x0116 - 0x0117 |  | 0x0116 - 0x0117
| Tи | 0x0118 - 0x0119 |  | 0x0118 - 0x0119
| Tд | 0x011A - 0x011B |  | 0x011A - 0x011B
| Время фильтрации | 0x011C - 0x011D |  | 0x011C - 0x011D
| Спец. Ко | 0x011E - 0x011F |  | 0x011E - 0x011F
| Спец. Кп | 0x0120 - 0x0121 |  | 0x0120 - 0x0121
| Спец. Ти | 0x0122 - 0x0123 |  | 0x0122 - 0x0123
| D1 | 0x0124 - 0x0125 |  | 0x0124 - 0x0125
| D2 | 0x0126 - 0x0127 |  | 0x0126 - 0x0127
REG3 | Режим | 0x0200 | 0x0200
| Конфигурация | 0x0201
| Активная группа | 0x0202 | 0x0202
| Спец. алгоритм | 0x0203 | 0x0203
| Задание | 0x0210 - 0x0211 |  | 0x0210 - 0x0211
| Процент открытия клапана | 0x0212 - 0x0213 |  | 0x0212 - 0x0213
| Ко | 0x0214 - 0x0215 |  | 0x0214 - 0x0215
| Кп | 0x0216 - 0x0217 |  | 0x0216 - 0x0217
| Tи | 0x0218 - 0x0219 |  | 0x0218 - 0x0219
| Tд | 0x021A - 0x021B |  | 0x021A - 0x021B
| Время фильтрации | 0x021C - 0x021D |  | 0x021C - 0x021D
| Спец. Ко | 0x021E - 0x021F |  | 0x021E - 0x021F
| Спец. Кп | 0x0220 - 0x0221 |  | 0x0220 - 0x0221
| Спец. Ти | 0x0222 - 0x0223 |  | 0x0222 - 0x0223
| D1 | 0x0224 - 0x0225 |  | 0x0224 - 0x0225
| D2 | 0x0226 - 0x0227 |  | 0x0226 - 0x0227
REG4 | Режим | 0x0300 | 0x0300
| Конфигурация | 0x0301
| Активная группа | 0x0302 | 0x0302
| Спец. алгоритм | 0x0303 | 0x0303
| Задание | 0x0310 - 0x0311 |  | 0x0310 - 0x0311
| Процент открытия клапана | 0x0312 - 0x0313 |  | 0x0312 - 0x0313
| Ко | 0x0314 - 0x0315 |  | 0x0314 - 0x0315
| Кп | 0x0316 - 0x0317 |  | 0x0316 - 0x0317
| Tи | 0x0318 - 0x0319 |  | 0x0318 - 0x0319
| Tд | 0x031A - 0x031B |  | 0x031A - 0x031B
| Время фильтрации | 0x031C - 0x031D |  | 0x031C - 0x031D
| Спец. Ко | 0x031E - 0x031F |  | 0x031E - 0x031F
| Спец. Кп | 0x0320 - 0x0321 |  | 0x0320 - 0x0321
| Спец. Ти | 0x0322 - 0x0323 |  | 0x0322 - 0x0323
| D1 | 0x0324 - 0x0325 |  | 0x0324 - 0x0325
| D2 | 0x0326 - 0x0327 |  | 0x0326 - 0x0327
REG5 | Режим | 0x0400 | 0x0400
| Конфигурация | 0x0401
| Активная группа | 0x0402 | 0x0402
| Спец. алгоритм | 0x0403 | 0x0403
| Задание | 0x0410 - 0x0411 |  | 0x0410 - 0x0411
| Процент открытия клапана | 0x0412 - 0x0413 |  | 0x0412 - 0x0413
| Ко | 0x0414 - 0x0415 |  | 0x0414 - 0x0415
| Кп | 0x0416 - 0x0417 |  | 0x0416 - 0x0417
| Tи | 0x0418 - 0x0419 |  | 0x0418 - 0x0419
| Tд | 0x041A - 0x041B |  | 0x041A - 0x041B
| Время фильтрации | 0x041C - 0x041D |  | 0x041C - 0x041D
| Спец. Ко | 0x041E - 0x041F |  | 0x041E - 0x041F
| Спец. Кп | 0x0420 - 0x0421 |  | 0x0420 - 0x0421
| Спец. Ти | 0x0422 - 0x0423 |  | 0x0422 - 0x0423
| D1 | 0x0424 - 0x0425 |  | 0x0424 - 0x0425
| D2 | 0x0426 - 0x0427 |  | 0x0426 - 0x0427
REG6 | Режим | 0x0500 | 0x0500
| Конфигурация | 0x0501
| Активная группа | 0x0502 | 0x0502
| Спец. алгоритм | 0x0503 | 0x0503
| Задание | 0x0510 - 0x0511 |  | 0x0510 - 0x0511
| Процент открытия клапана | 0x0512 - 0x0513 |  | 0x0512 - 0x0513
| Ко | 0x0514 - 0x0515 |  | 0x0514 - 0x0515
| Кп | 0x0516 - 0x0517 |  | 0x0516 - 0x0517
| Tи | 0x0518 - 0x0519 |  | 0x0518 - 0x0519
| Tд | 0x051A - 0x051B |  | 0x051A - 0x051B
| Время фильтрации | 0x051C - 0x051D |  | 0x051C - 0x051D
| Спец. Ко | 0x051E - 0x051F |  | 0x051E - 0x051F
| Спец. Кп | 0x0520 - 0x0521 |  | 0x0520 - 0x0521
| Спец. Ти | 0x0522 - 0x0523 |  | 0x0522 - 0x0523
| D1 | 0x0524 - 0x0525 |  | 0x0524 - 0x0525
| D2 | 0x0526 - 0x0527 |  | 0x0526 - 0x0527
REG7 | Режим | 0x0600 | 0x0600
| Конфигурация | 0x0601
| Активная группа | 0x0602 | 0x0602
| Спец. алгоритм | 0x0603 | 0x0603
| Задание | 0x0610 - 0x0611 |  | 0x0610 - 0x0611
| Процент открытия клапана | 0x0612 - 0x0613 |  | 0x0612 - 0x0613
| Ко | 0x0614 - 0x0615 |  | 0x0614 - 0x0615
| Кп | 0x0616 - 0x0617 |  | 0x0616 - 0x0617
| Tи | 0x0618 - 0x0619 |  | 0x0618 - 0x0619
| Tд | 0x061A - 0x061B |  | 0x061A - 0x061B
| Время фильтрации | 0x061C - 0x061D |  | 0x061C - 0x061D
| Спец. Ко | 0x061E - 0x061F |  | 0x061E - 0x061F
| Спец. Кп | 0x0620 - 0x0621 |  | 0x0620 - 0x0621
| Спец. Ти | 0x0622 - 0x0623 |  | 0x0622 - 0x0623
| D1 | 0x0624 - 0x0625 |  | 0x0624 - 0x0625
| D2 | 0x0626 - 0x0627 |  | 0x0626 - 0x0627
REG8 | Режим | 0x0700 | 0x0700
| Конфигурация | 0x0701
| Активная группа | 0x0702 | 0x0702
| Спец. алгоритм | 0x0703 | 0x0703
| Задание | 0x0710 - 0x0711 |  | 0x0710 - 0x0711
| Процент открытия клапана | 0x0712 - 0x0713 |  | 0x0712 - 0x0713
| Ко | 0x0714 - 0x0715 |  | 0x0714 - 0x0715
| Кп | 0x0716 - 0x0717 |  | 0x0716 - 0x0717
| Tи | 0x0718 - 0x0719 |  | 0x0718 - 0x0719
| Tд | 0x071A - 0x071B |  | 0x071A - 0x071B
| Время фильтрации | 0x071C - 0x071D |  | 0x071C - 0x071D
| Спец. Ко | 0x071E - 0x071F |  | 0x071E - 0x071F
| Спец. Кп | 0x0720 - 0x0721 |  | 0x0720 - 0x0721
| Спец. Ти | 0x0722 - 0x0723 |  | 0x0722 - 0x0723
| D1 | 0x0724 - 0x0725 |  | 0x0724 - 0x0725
| D2 | 0x0726 - 0x0727 |  | 0x0726 - 0x0727

## Хозучет (3 суток)
Номер параметра | Сутки | Адрес (-а) — Функция 0x04 (чтение)
Закрытый час суток
|  | Час 0 | Час 1 | Час 2 | Час 3 | Час 4 | Час 5 | Час 6 | Час 7 | Час 8 | Час 9 | Час 10 | Час 11 | Час 12 | Час 13 | Час 14 | Час 15 | Час 16 | Час 17 | Час 18 | Час 19 | Час 20 | Час 21 | Час 22 | Час 23
Параметр 1 | Текущие | 0xA000 - 0xA001 | 0xA002 - 0xA003 | 0xA004 - 0xA005 | 0xA006 - 0xA007 | 0xA008 - 0xA009 | 0xA00A - 0xA00B | 0xA00C - 0xA00D | 0xA00E - 0xA00F | 0xA010 - 0xA011 | 0xA012 - 0xA013 | 0xA014 - 0xA015 | 0xA016 - 0xA017 | 0xA018 - 0xA019 | 0xA01A - 0xA01B | 0xA01C - 0xA01D | 0xA01E - 0xA01F | 0xA020 - 0xA021 | 0xA022 - 0xA023 | 0xA024 - 0xA025 | 0xA026 - 0xA027 | 0xA028 - 0xA029 | 0xA02A - 0xA02B | 0xA02C - 0xA02D | 0xA02E - 0xA02F
| Вчерашние | 0xA030 - 0xA031 | 0xA032 - 0xA033 | 0xA034 - 0xA035 | 0xA036 - 0xA037 | 0xA038 - 0xA039 | 0xA03A - 0xA03B | 0xA03C - 0xA03D | 0xA03E - 0xA03F | 0xA040 - 0xA041 | 0xA042 - 0xA043 | 0xA044 - 0xA045 | 0xA046 - 0xA047 | 0xA048 - 0xA049 | 0xA04A - 0xA04B | 0xA04C - 0xA04D | 0xA04E - 0xA04F | 0xA050 - 0xA051 | 0xA052 - 0xA053 | 0xA054 - 0xA055 | 0xA056 - 0xA057 | 0xA058 - 0xA059 | 0xA05A - 0xA05B | 0xA05C - 0xA05D | 0xA05E - 0xA05F
| Позавчерашние | 0xA060 - 0xA061 | 0xA062 - 0xA063 | 0xA064 - 0xA065 | 0xA066 - 0xA067 | 0xA068 - 0xA069 | 0xA06A - 0xA06B | 0xA06C - 0xA06D | 0xA06E - 0xA06F | 0xA070 - 0xA071 | 0xA072 - 0xA073 | 0xA074 - 0xA075 | 0xA076 - 0xA077 | 0xA078 - 0xA079 | 0xA07A - 0xA07B | 0xA07C - 0xA07D | 0xA07E - 0xA07F | 0xA080 - 0xA081 | 0xA082 - 0xA083 | 0xA084 - 0xA085 | 0xA086 - 0xA087 | 0xA088 - 0xA089 | 0xA08A - 0xA08B | 0xA08C - 0xA08D | 0xA08E - 0xA08F
Параметр 2 | Текущие | 0xA090 - 0xA091 | 0xA092 - 0xA093 | 0xA094 - 0xA095 | 0xA096 - 0xA097 | 0xA098 - 0xA099 | 0xA09A - 0xA09B | 0xA09C - 0xA09D | 0xA09E - 0xA09F | 0xA0A0 - 0xA0A1 | 0xA0A2 - 0xA0A3 | 0xA0A4 - 0xA0A5 | 0xA0A6 - 0xA0A7 | 0xA0A8 - 0xA0A9 | 0xA0AA - 0xA0AB | 0xA0AC - 0xA0AD | 0xA0AE - 0xA0AF | 0xA0B0 - 0xA0B1 | 0xA0B2 - 0xA0B3 | 0xA0B4 - 0xA0B5 | 0xA0B6 - 0xA0B7 | 0xA0B8 - 0xA0B9 | 0xA0BA - 0xA0BB | 0xA0BC - 0xA0BD | 0xA0BE - 0xA0BF
| Вчерашние | 0xA0C0 - 0xA0C1 | 0xA0C2 - 0xA0C3 | 0xA0C4 - 0xA0C5 | 0xA0C6 - 0xA0C7 | 0xA0C8 - 0xA0C9 | 0xA0CA - 0xA0CB | 0xA0CC - 0xA0CD | 0xA0CE - 0xA0CF | 0xA0D0 - 0xA0D1 | 0xA0D2 - 0xA0D3 | 0xA0D4 - 0xA0D5 | 0xA0D6 - 0xA0D7 | 0xA0D8 - 0xA0D9 | 0xA0DA - 0xA0DB | 0xA0DC - 0xA0DD | 0xA0DE - 0xA0DF | 0xA0E0 - 0xA0E1 | 0xA0E2 - 0xA0E3 | 0xA0E4 - 0xA0E5 | 0xA0E6 - 0xA0E7 | 0xA0E8 - 0xA0E9 | 0xA0EA - 0xA0EB | 0xA0EC - 0xA0ED | 0xA0EE - 0xA0EF
| Позавчерашние | 0xA0F0 - 0xA0F1 | 0xA0F2 - 0xA0F3 | 0xA0F4 - 0xA0F5 | 0xA0F6 - 0xA0F7 | 0xA0F8 - 0xA0F9 | 0xA0FA - 0xA0FB | 0xA0FC - 0xA0FD | 0xA0FE - 0xA0FF | 0xA100 - 0xA101 | 0xA102 - 0xA103 | 0xA104 - 0xA105 | 0xA106 - 0xA107 | 0xA108 - 0xA109 | 0xA10A - 0xA10B | 0xA10C - 0xA10D | 0xA10E - 0xA10F | 0xA110 - 0xA111 | 0xA112 - 0xA113 | 0xA114 - 0xA115 | 0xA116 - 0xA117 | 0xA118 - 0xA119 | 0xA11A - 0xA11B | 0xA11C - 0xA11D | 0xA11E - 0xA11F
Параметр 3 | Текущие | 0xA120 - 0xA121 | 0xA122 - 0xA123 | 0xA124 - 0xA125 | 0xA126 - 0xA127 | 0xA128 - 0xA129 | 0xA12A - 0xA12B | 0xA12C - 0xA12D | 0xA12E - 0xA12F | 0xA130 - 0xA131 | 0xA132 - 0xA133 | 0xA134 - 0xA135 | 0xA136 - 0xA137 | 0xA138 - 0xA139 | 0xA13A - 0xA13B | 0xA13C - 0xA13D | 0xA13E - 0xA13F | 0xA140 - 0xA141 | 0xA142 - 0xA143 | 0xA144 - 0xA145 | 0xA146 - 0xA147 | 0xA148 - 0xA149 | 0xA14A - 0xA14B | 0xA14C - 0xA14D | 0xA14E - 0xA14F
| Вчерашние | 0xA150 - 0xA151 | 0xA152 - 0xA153 | 0xA154 - 0xA155 | 0xA156 - 0xA157 | 0xA158 - 0xA159 | 0xA15A - 0xA15B | 0xA15C - 0xA15D | 0xA15E - 0xA15F | 0xA160 - 0xA161 | 0xA162 - 0xA163 | 0xA164 - 0xA165 | 0xA166 - 0xA167 | 0xA168 - 0xA169 | 0xA16A - 0xA16B | 0xA16C - 0xA16D | 0xA16E - 0xA16F | 0xA170 - 0xA171 | 0xA172 - 0xA173 | 0xA174 - 0xA175 | 0xA176 - 0xA177 | 0xA178 - 0xA179 | 0xA17A - 0xA17B | 0xA17C - 0xA17D | 0xA17E - 0xA17F
| Позавчерашние | 0xA180 - 0xA181 | 0xA182 - 0xA183 | 0xA184 - 0xA185 | 0xA186 - 0xA187 | 0xA188 - 0xA189 | 0xA18A - 0xA18B | 0xA18C - 0xA18D | 0xA18E - 0xA18F | 0xA190 - 0xA191 | 0xA192 - 0xA193 | 0xA194 - 0xA195 | 0xA196 - 0xA197 | 0xA198 - 0xA199 | 0xA19A - 0xA19B | 0xA19C - 0xA19D | 0xA19E - 0xA19F | 0xA1A0 - 0xA1A1 | 0xA1A2 - 0xA1A3 | 0xA1A4 - 0xA1A5 | 0xA1A6 - 0xA1A7 | 0xA1A8 - 0xA1A9 | 0xA1AA - 0xA1AB | 0xA1AC - 0xA1AD | 0xA1AE - 0xA1AF
Параметр 4 | Текущие | 0xA1B0 - 0xA1B1 | 0xA1B2 - 0xA1B3 | 0xA1B4 - 0xA1B5 | 0xA1B6 - 0xA1B7 | 0xA1B8 - 0xA1B9 | 0xA1BA - 0xA1BB | 0xA1BC - 0xA1BD | 0xA1BE - 0xA1BF | 0xA1C0 - 0xA1C1 | 0xA1C2 - 0xA1C3 | 0xA1C4 - 0xA1C5 | 0xA1C6 - 0xA1C7 | 0xA1C8 - 0xA1C9 | 0xA1CA - 0xA1CB | 0xA1CC - 0xA1CD | 0xA1CE - 0xA1CF | 0xA1D0 - 0xA1D1 | 0xA1D2 - 0xA1D3 | 0xA1D4 - 0xA1D5 | 0xA1D6 - 0xA1D7 | 0xA1D8 - 0xA1D9 | 0xA1DA - 0xA1DB | 0xA1DC - 0xA1DD | 0xA1DE - 0xA1DF
| Вчерашние | 0xA1E0 - 0xA1E1 | 0xA1E2 - 0xA1E3 | 0xA1E4 - 0xA1E5 | 0xA1E6 - 0xA1E7 | 0xA1E8 - 0xA1E9 | 0xA1EA - 0xA1EB | 0xA1EC - 0xA1ED | 0xA1EE - 0xA1EF | 0xA1F0 - 0xA1F1 | 0xA1F2 - 0xA1F3 | 0xA1F4 - 0xA1F5 | 0xA1F6 - 0xA1F7 | 0xA1F8 - 0xA1F9 | 0xA1FA - 0xA1FB | 0xA1FC - 0xA1FD | 0xA1FE - 0xA1FF | 0xA200 - 0xA201 | 0xA202 - 0xA203 | 0xA204 - 0xA205 | 0xA206 - 0xA207 | 0xA208 - 0xA209 | 0xA20A - 0xA20B | 0xA20C - 0xA20D | 0xA20E - 0xA20F
| Позавчерашние | 0xA210 - 0xA211 | 0xA212 - 0xA213 | 0xA214 - 0xA215 | 0xA216 - 0xA217 | 0xA218 - 0xA219 | 0xA21A - 0xA21B | 0xA21C - 0xA21D | 0xA21E - 0xA21F | 0xA220 - 0xA221 | 0xA222 - 0xA223 | 0xA224 - 0xA225 | 0xA226 - 0xA227 | 0xA228 - 0xA229 | 0xA22A - 0xA22B | 0xA22C - 0xA22D | 0xA22E - 0xA22F | 0xA230 - 0xA231 | 0xA232 - 0xA233 | 0xA234 - 0xA235 | 0xA236 - 0xA237 | 0xA238 - 0xA239 | 0xA23A - 0xA23B | 0xA23C - 0xA23D | 0xA23E - 0xA23F
Параметр 5 | Текущие | 0xA240 - 0xA241 | 0xA242 - 0xA243 | 0xA244 - 0xA245 | 0xA246 - 0xA247 | 0xA248 - 0xA249 | 0xA24A - 0xA24B | 0xA24C - 0xA24D | 0xA24E - 0xA24F | 0xA250 - 0xA251 | 0xA252 - 0xA253 | 0xA254 - 0xA255 | 0xA256 - 0xA257 | 0xA258 - 0xA259 | 0xA25A - 0xA25B | 0xA25C - 0xA25D | 0xA25E - 0xA25F | 0xA260 - 0xA261 | 0xA262 - 0xA263 | 0xA264 - 0xA265 | 0xA266 - 0xA267 | 0xA268 - 0xA269 | 0xA26A - 0xA26B | 0xA26C - 0xA26D | 0xA26E - 0xA26F
| Вчерашние | 0xA270 - 0xA271 | 0xA272 - 0xA273 | 0xA274 - 0xA275 | 0xA276 - 0xA277 | 0xA278 - 0xA279 | 0xA27A - 0xA27B | 0xA27C - 0xA27D | 0xA27E - 0xA27F | 0xA280 - 0xA281 | 0xA282 - 0xA283 | 0xA284 - 0xA285 | 0xA286 - 0xA287 | 0xA288 - 0xA289 | 0xA28A - 0xA28B | 0xA28C - 0xA28D | 0xA28E - 0xA28F | 0xA290 - 0xA291 | 0xA292 - 0xA293 | 0xA294 - 0xA295 | 0xA296 - 0xA297 | 0xA298 - 0xA299 | 0xA29A - 0xA29B | 0xA29C - 0xA29D | 0xA29E - 0xA29F
| Позавчерашние | 0xA2A0 - 0xA2A1 | 0xA2A2 - 0xA2A3 | 0xA2A4 - 0xA2A5 | 0xA2A6 - 0xA2A7 | 0xA2A8 - 0xA2A9 | 0xA2AA - 0xA2AB | 0xA2AC - 0xA2AD | 0xA2AE - 0xA2AF | 0xA2B0 - 0xA2B1 | 0xA2B2 - 0xA2B3 | 0xA2B4 - 0xA2B5 | 0xA2B6 - 0xA2B7 | 0xA2B8 - 0xA2B9 | 0xA2BA - 0xA2BB | 0xA2BC - 0xA2BD | 0xA2BE - 0xA2BF | 0xA2C0 - 0xA2C1 | 0xA2C2 - 0xA2C3 | 0xA2C4 - 0xA2C5 | 0xA2C6 - 0xA2C7 | 0xA2C8 - 0xA2C9 | 0xA2CA - 0xA2CB | 0xA2CC - 0xA2CD | 0xA2CE - 0xA2CF
Параметр 6 | Текущие | 0xA2D0 - 0xA2D1 | 0xA2D2 - 0xA2D3 | 0xA2D4 - 0xA2D5 | 0xA2D6 - 0xA2D7 | 0xA2D8 - 0xA2D9 | 0xA2DA - 0xA2DB | 0xA2DC - 0xA2DD | 0xA2DE - 0xA2DF | 0xA2E0 - 0xA2E1 | 0xA2E2 - 0xA2E3 | 0xA2E4 - 0xA2E5 | 0xA2E6 - 0xA2E7 | 0xA2E8 - 0xA2E9 | 0xA2EA - 0xA2EB | 0xA2EC - 0xA2ED | 0xA2EE - 0xA2EF | 0xA2F0 - 0xA2F1 | 0xA2F2 - 0xA2F3 | 0xA2F4 - 0xA2F5 | 0xA2F6 - 0xA2F7 | 0xA2F8 - 0xA2F9 | 0xA2FA - 0xA2FB | 0xA2FC - 0xA2FD | 0xA2FE - 0xA2FF
| Вчерашние | 0xA300 - 0xA301 | 0xA302 - 0xA303 | 0xA304 - 0xA305 | 0xA306 - 0xA307 | 0xA308 - 0xA309 | 0xA30A - 0xA30B | 0xA30C - 0xA30D | 0xA30E - 0xA30F | 0xA310 - 0xA311 | 0xA312 - 0xA313 | 0xA314 - 0xA315 | 0xA316 - 0xA317 | 0xA318 - 0xA319 | 0xA31A - 0xA31B | 0xA31C - 0xA31D | 0xA31E - 0xA31F | 0xA320 - 0xA321 | 0xA322 - 0xA323 | 0xA324 - 0xA325 | 0xA326 - 0xA327 | 0xA328 - 0xA329 | 0xA32A - 0xA32B | 0xA32C - 0xA32D | 0xA32E - 0xA32F
| Позавчерашние | 0xA330 - 0xA331 | 0xA332 - 0xA333 | 0xA334 - 0xA335 | 0xA336 - 0xA337 | 0xA338 - 0xA339 | 0xA33A - 0xA33B | 0xA33C - 0xA33D | 0xA33E - 0xA33F | 0xA340 - 0xA341 | 0xA342 - 0xA343 | 0xA344 - 0xA345 | 0xA346 - 0xA347 | 0xA348 - 0xA349 | 0xA34A - 0xA34B | 0xA34C - 0xA34D | 0xA34E - 0xA34F | 0xA350 - 0xA351 | 0xA352 - 0xA353 | 0xA354 - 0xA355 | 0xA356 - 0xA357 | 0xA358 - 0xA359 | 0xA35A - 0xA35B | 0xA35C - 0xA35D | 0xA35E - 0xA35F
Параметр 7 | Текущие | 0xA360 - 0xA361 | 0xA362 - 0xA363 | 0xA364 - 0xA365 | 0xA366 - 0xA367 | 0xA368 - 0xA369 | 0xA36A - 0xA36B | 0xA36C - 0xA36D | 0xA36E - 0xA36F | 0xA370 - 0xA371 | 0xA372 - 0xA373 | 0xA374 - 0xA375 | 0xA376 - 0xA377 | 0xA378 - 0xA379 | 0xA37A - 0xA37B | 0xA37C - 0xA37D | 0xA37E - 0xA37F | 0xA380 - 0xA381 | 0xA382 - 0xA383 | 0xA384 - 0xA385 | 0xA386 - 0xA387 | 0xA388 - 0xA389 | 0xA38A - 0xA38B | 0xA38C - 0xA38D | 0xA38E - 0xA38F
| Вчерашние | 0xA390 - 0xA391 | 0xA392 - 0xA393 | 0xA394 - 0xA395 | 0xA396 - 0xA397 | 0xA398 - 0xA399 | 0xA39A - 0xA39B | 0xA39C - 0xA39D | 0xA39E - 0xA39F | 0xA3A0 - 0xA3A1 | 0xA3A2 - 0xA3A3 | 0xA3A4 - 0xA3A5 | 0xA3A6 - 0xA3A7 | 0xA3A8 - 0xA3A9 | 0xA3AA - 0xA3AB | 0xA3AC - 0xA3AD | 0xA3AE - 0xA3AF | 0xA3B0 - 0xA3B1 | 0xA3B2 - 0xA3B3 | 0xA3B4 - 0xA3B5 | 0xA3B6 - 0xA3B7 | 0xA3B8 - 0xA3B9 | 0xA3BA - 0xA3BB | 0xA3BC - 0xA3BD | 0xA3BE - 0xA3BF
| Позавчерашние | 0xA3C0 - 0xA3C1 | 0xA3C2 - 0xA3C3 | 0xA3C4 - 0xA3C5 | 0xA3C6 - 0xA3C7 | 0xA3C8 - 0xA3C9 | 0xA3CA - 0xA3CB | 0xA3CC - 0xA3CD | 0xA3CE - 0xA3CF | 0xA3D0 - 0xA3D1 | 0xA3D2 - 0xA3D3 | 0xA3D4 - 0xA3D5 | 0xA3D6 - 0xA3D7 | 0xA3D8 - 0xA3D9 | 0xA3DA - 0xA3DB | 0xA3DC - 0xA3DD | 0xA3DE - 0xA3DF | 0xA3E0 - 0xA3E1 | 0xA3E2 - 0xA3E3 | 0xA3E4 - 0xA3E5 | 0xA3E6 - 0xA3E7 | 0xA3E8 - 0xA3E9 | 0xA3EA - 0xA3EB | 0xA3EC - 0xA3ED | 0xA3EE - 0xA3EF
Параметр 8 | Текущие | 0xA3F0 - 0xA3F1 | 0xA3F2 - 0xA3F3 | 0xA3F4 - 0xA3F5 | 0xA3F6 - 0xA3F7 | 0xA3F8 - 0xA3F9 | 0xA3FA - 0xA3FB | 0xA3FC - 0xA3FD | 0xA3FE - 0xA3FF | 0xA400 - 0xA401 | 0xA402 - 0xA403 | 0xA404 - 0xA405 | 0xA406 - 0xA407 | 0xA408 - 0xA409 | 0xA40A - 0xA40B | 0xA40C - 0xA40D | 0xA40E - 0xA40F | 0xA410 - 0xA411 | 0xA412 - 0xA413 | 0xA414 - 0xA415 | 0xA416 - 0xA417 | 0xA418 - 0xA419 | 0xA41A - 0xA41B | 0xA41C - 0xA41D | 0xA41E - 0xA41F
| Вчерашние | 0xA420 - 0xA421 | 0xA422 - 0xA423 | 0xA424 - 0xA425 | 0xA426 - 0xA427 | 0xA428 - 0xA429 | 0xA42A - 0xA42B | 0xA42C - 0xA42D | 0xA42E - 0xA42F | 0xA430 - 0xA431 | 0xA432 - 0xA433 | 0xA434 - 0xA435 | 0xA436 - 0xA437 | 0xA438 - 0xA439 | 0xA43A - 0xA43B | 0xA43C - 0xA43D | 0xA43E - 0xA43F | 0xA440 - 0xA441 | 0xA442 - 0xA443 | 0xA444 - 0xA445 | 0xA446 - 0xA447 | 0xA448 - 0xA449 | 0xA44A - 0xA44B | 0xA44C - 0xA44D | 0xA44E - 0xA44F
| Позавчерашние | 0xA450 - 0xA451 | 0xA452 - 0xA453 | 0xA454 - 0xA455 | 0xA456 - 0xA457 | 0xA458 - 0xA459 | 0xA45A - 0xA45B | 0xA45C - 0xA45D | 0xA45E - 0xA45F | 0xA460 - 0xA461 | 0xA462 - 0xA463 | 0xA464 - 0xA465 | 0xA466 - 0xA467 | 0xA468 - 0xA469 | 0xA46A - 0xA46B | 0xA46C - 0xA46D | 0xA46E - 0xA46F | 0xA470 - 0xA471 | 0xA472 - 0xA473 | 0xA474 - 0xA475 | 0xA476 - 0xA477 | 0xA478 - 0xA479 | 0xA47A - 0xA47B | 0xA47C - 0xA47D | 0xA47E - 0xA47F
Параметр 9 | Текущие | 0xA480 - 0xA481 | 0xA482 - 0xA483 | 0xA484 - 0xA485 | 0xA486 - 0xA487 | 0xA488 - 0xA489 | 0xA48A - 0xA48B | 0xA48C - 0xA48D | 0xA48E - 0xA48F | 0xA490 - 0xA491 | 0xA492 - 0xA493 | 0xA494 - 0xA495 | 0xA496 - 0xA497 | 0xA498 - 0xA499 | 0xA49A - 0xA49B | 0xA49C - 0xA49D | 0xA49E - 0xA49F | 0xA4A0 - 0xA4A1 | 0xA4A2 - 0xA4A3 | 0xA4A4 - 0xA4A5 | 0xA4A6 - 0xA4A7 | 0xA4A8 - 0xA4A9 | 0xA4AA - 0xA4AB | 0xA4AC - 0xA4AD | 0xA4AE - 0xA4AF
| Вчерашние | 0xA4B0 - 0xA4B1 | 0xA4B2 - 0xA4B3 | 0xA4B4 - 0xA4B5 | 0xA4B6 - 0xA4B7 | 0xA4B8 - 0xA4B9 | 0xA4BA - 0xA4BB | 0xA4BC - 0xA4BD | 0xA4BE - 0xA4BF | 0xA4C0 - 0xA4C1 | 0xA4C2 - 0xA4C3 | 0xA4C4 - 0xA4C5 | 0xA4C6 - 0xA4C7 | 0xA4C8 - 0xA4C9 | 0xA4CA - 0xA4CB | 0xA4CC - 0xA4CD | 0xA4CE - 0xA4CF | 0xA4D0 - 0xA4D1 | 0xA4D2 - 0xA4D3 | 0xA4D4 - 0xA4D5 | 0xA4D6 - 0xA4D7 | 0xA4D8 - 0xA4D9 | 0xA4DA - 0xA4DB | 0xA4DC - 0xA4DD | 0xA4DE - 0xA4DF
| Позавчерашние | 0xA4E0 - 0xA4E1 | 0xA4E2 - 0xA4E3 | 0xA4E4 - 0xA4E5 | 0xA4E6 - 0xA4E7 | 0xA4E8 - 0xA4E9 | 0xA4EA - 0xA4EB | 0xA4EC - 0xA4ED | 0xA4EE - 0xA4EF | 0xA4F0 - 0xA4F1 | 0xA4F2 - 0xA4F3 | 0xA4F4 - 0xA4F5 | 0xA4F6 - 0xA4F7 | 0xA4F8 - 0xA4F9 | 0xA4FA - 0xA4FB | 0xA4FC - 0xA4FD | 0xA4FE - 0xA4FF | 0xA500 - 0xA501 | 0xA502 - 0xA503 | 0xA504 - 0xA505 | 0xA506 - 0xA507 | 0xA508 - 0xA509 | 0xA50A - 0xA50B | 0xA50C - 0xA50D | 0xA50E - 0xA50F
Параметр 10 | Текущие | 0xA510 - 0xA511 | 0xA512 - 0xA513 | 0xA514 - 0xA515 | 0xA516 - 0xA517 | 0xA518 - 0xA519 | 0xA51A - 0xA51B | 0xA51C - 0xA51D | 0xA51E - 0xA51F | 0xA520 - 0xA521 | 0xA522 - 0xA523 | 0xA524 - 0xA525 | 0xA526 - 0xA527 | 0xA528 - 0xA529 | 0xA52A - 0xA52B | 0xA52C - 0xA52D | 0xA52E - 0xA52F | 0xA530 - 0xA531 | 0xA532 - 0xA533 | 0xA534 - 0xA535 | 0xA536 - 0xA537 | 0xA538 - 0xA539 | 0xA53A - 0xA53B | 0xA53C - 0xA53D | 0xA53E - 0xA53F
| Вчерашние | 0xA540 - 0xA541 | 0xA542 - 0xA543 | 0xA544 - 0xA545 | 0xA546 - 0xA547 | 0xA548 - 0xA549 | 0xA54A - 0xA54B | 0xA54C - 0xA54D | 0xA54E - 0xA54F | 0xA550 - 0xA551 | 0xA552 - 0xA553 | 0xA554 - 0xA555 | 0xA556 - 0xA557 | 0xA558 - 0xA559 | 0xA55A - 0xA55B | 0xA55C - 0xA55D | 0xA55E - 0xA55F | 0xA560 - 0xA561 | 0xA562 - 0xA563 | 0xA564 - 0xA565 | 0xA566 - 0xA567 | 0xA568 - 0xA569 | 0xA56A - 0xA56B | 0xA56C - 0xA56D | 0xA56E - 0xA56F
| Позавчерашние | 0xA570 - 0xA571 | 0xA572 - 0xA573 | 0xA574 - 0xA575 | 0xA576 - 0xA577 | 0xA578 - 0xA579 | 0xA57A - 0xA57B | 0xA57C - 0xA57D | 0xA57E - 0xA57F | 0xA580 - 0xA581 | 0xA582 - 0xA583 | 0xA584 - 0xA585 | 0xA586 - 0xA587 | 0xA588 - 0xA589 | 0xA58A - 0xA58B | 0xA58C - 0xA58D | 0xA58E - 0xA58F | 0xA590 - 0xA591 | 0xA592 - 0xA593 | 0xA594 - 0xA595 | 0xA596 - 0xA597 | 0xA598 - 0xA599 | 0xA59A - 0xA59B | 0xA59C - 0xA59D | 0xA59E - 0xA59F
Параметр 11 | Текущие | 0xA5A0 - 0xA5A1 | 0xA5A2 - 0xA5A3 | 0xA5A4 - 0xA5A5 | 0xA5A6 - 0xA5A7 | 0xA5A8 - 0xA5A9 | 0xA5AA - 0xA5AB | 0xA5AC - 0xA5AD | 0xA5AE - 0xA5AF | 0xA5B0 - 0xA5B1 | 0xA5B2 - 0xA5B3 | 0xA5B4 - 0xA5B5 | 0xA5B6 - 0xA5B7 | 0xA5B8 - 0xA5B9 | 0xA5BA - 0xA5BB | 0xA5BC - 0xA5BD | 0xA5BE - 0xA5BF | 0xA5C0 - 0xA5C1 | 0xA5C2 - 0xA5C3 | 0xA5C4 - 0xA5C5 | 0xA5C6 - 0xA5C7 | 0xA5C8 - 0xA5C9 | 0xA5CA - 0xA5CB | 0xA5CC - 0xA5CD | 0xA5CE - 0xA5CF
| Вчерашние | 0xA5D0 - 0xA5D1 | 0xA5D2 - 0xA5D3 | 0xA5D4 - 0xA5D5 | 0xA5D6 - 0xA5D7 | 0xA5D8 - 0xA5D9 | 0xA5DA - 0xA5DB | 0xA5DC - 0xA5DD | 0xA5DE - 0xA5DF | 0xA5E0 - 0xA5E1 | 0xA5E2 - 0xA5E3 | 0xA5E4 - 0xA5E5 | 0xA5E6 - 0xA5E7 | 0xA5E8 - 0xA5E9 | 0xA5EA - 0xA5EB | 0xA5EC - 0xA5ED | 0xA5EE - 0xA5EF | 0xA5F0 - 0xA5F1 | 0xA5F2 - 0xA5F3 | 0xA5F4 - 0xA5F5 | 0xA5F6 - 0xA5F7 | 0xA5F8 - 0xA5F9 | 0xA5FA - 0xA5FB | 0xA5FC - 0xA5FD | 0xA5FE - 0xA5FF
| Позавчерашние | 0xA600 - 0xA601 | 0xA602 - 0xA603 | 0xA604 - 0xA605 | 0xA606 - 0xA607 | 0xA608 - 0xA609 | 0xA60A - 0xA60B | 0xA60C - 0xA60D | 0xA60E - 0xA60F | 0xA610 - 0xA611 | 0xA612 - 0xA613 | 0xA614 - 0xA615 | 0xA616 - 0xA617 | 0xA618 - 0xA619 | 0xA61A - 0xA61B | 0xA61C - 0xA61D | 0xA61E - 0xA61F | 0xA620 - 0xA621 | 0xA622 - 0xA623 | 0xA624 - 0xA625 | 0xA626 - 0xA627 | 0xA628 - 0xA629 | 0xA62A - 0xA62B | 0xA62C - 0xA62D | 0xA62E - 0xA62F
Параметр 12 | Текущие | 0xA630 - 0xA631 | 0xA632 - 0xA633 | 0xA634 - 0xA635 | 0xA636 - 0xA637 | 0xA638 - 0xA639 | 0xA63A - 0xA63B | 0xA63C - 0xA63D | 0xA63E - 0xA63F | 0xA640 - 0xA641 | 0xA642 - 0xA643 | 0xA644 - 0xA645 | 0xA646 - 0xA647 | 0xA648 - 0xA649 | 0xA64A - 0xA64B | 0xA64C - 0xA64D | 0xA64E - 0xA64F | 0xA650 - 0xA651 | 0xA652 - 0xA653 | 0xA654 - 0xA655 | 0xA656 - 0xA657 | 0xA658 - 0xA659 | 0xA65A - 0xA65B | 0xA65C - 0xA65D | 0xA65E - 0xA65F
| Вчерашние | 0xA660 - 0xA661 | 0xA662 - 0xA663 | 0xA664 - 0xA665 | 0xA666 - 0xA667 | 0xA668 - 0xA669 | 0xA66A - 0xA66B | 0xA66C - 0xA66D | 0xA66E - 0xA66F | 0xA670 - 0xA671 | 0xA672 - 0xA673 | 0xA674 - 0xA675 | 0xA676 - 0xA677 | 0xA678 - 0xA679 | 0xA67A - 0xA67B | 0xA67C - 0xA67D | 0xA67E - 0xA67F | 0xA680 - 0xA681 | 0xA682 - 0xA683 | 0xA684 - 0xA685 | 0xA686 - 0xA687 | 0xA688 - 0xA689 | 0xA68A - 0xA68B | 0xA68C - 0xA68D | 0xA68E - 0xA68F
| Позавчерашние | 0xA690 - 0xA691 | 0xA692 - 0xA693 | 0xA694 - 0xA695 | 0xA696 - 0xA697 | 0xA698 - 0xA699 | 0xA69A - 0xA69B | 0xA69C - 0xA69D | 0xA69E - 0xA69F | 0xA6A0 - 0xA6A1 | 0xA6A2 - 0xA6A3 | 0xA6A4 - 0xA6A5 | 0xA6A6 - 0xA6A7 | 0xA6A8 - 0xA6A9 | 0xA6AA - 0xA6AB | 0xA6AC - 0xA6AD | 0xA6AE - 0xA6AF | 0xA6B0 - 0xA6B1 | 0xA6B2 - 0xA6B3 | 0xA6B4 - 0xA6B5 | 0xA6B6 - 0xA6B7 | 0xA6B8 - 0xA6B9 | 0xA6BA - 0xA6BB | 0xA6BC - 0xA6BD | 0xA6BE - 0xA6BF
Параметр 13 | Текущие | 0xA6C0 - 0xA6C1 | 0xA6C2 - 0xA6C3 | 0xA6C4 - 0xA6C5 | 0xA6C6 - 0xA6C7 | 0xA6C8 - 0xA6C9 | 0xA6CA - 0xA6CB | 0xA6CC - 0xA6CD | 0xA6CE - 0xA6CF | 0xA6D0 - 0xA6D1 | 0xA6D2 - 0xA6D3 | 0xA6D4 - 0xA6D5 | 0xA6D6 - 0xA6D7 | 0xA6D8 - 0xA6D9 | 0xA6DA - 0xA6DB | 0xA6DC - 0xA6DD | 0xA6DE - 0xA6DF | 0xA6E0 - 0xA6E1 | 0xA6E2 - 0xA6E3 | 0xA6E4 - 0xA6E5 | 0xA6E6 - 0xA6E7 | 0xA6E8 - 0xA6E9 | 0xA6EA - 0xA6EB | 0xA6EC - 0xA6ED | 0xA6EE - 0xA6EF
| Вчерашние | 0xA6F0 - 0xA6F1 | 0xA6F2 - 0xA6F3 | 0xA6F4 - 0xA6F5 | 0xA6F6 - 0xA6F7 | 0xA6F8 - 0xA6F9 | 0xA6FA - 0xA6FB | 0xA6FC - 0xA6FD | 0xA6FE - 0xA6FF | 0xA700 - 0xA701 | 0xA702 - 0xA703 | 0xA704 - 0xA705 | 0xA706 - 0xA707 | 0xA708 - 0xA709 | 0xA70A - 0xA70B | 0xA70C - 0xA70D | 0xA70E - 0xA70F | 0xA710 - 0xA711 | 0xA712 - 0xA713 | 0xA714 - 0xA715 | 0xA716 - 0xA717 | 0xA718 - 0xA719 | 0xA71A - 0xA71B | 0xA71C - 0xA71D | 0xA71E - 0xA71F
| Позавчерашние | 0xA720 - 0xA721 | 0xA722 - 0xA723 | 0xA724 - 0xA725 | 0xA726 - 0xA727 | 0xA728 - 0xA729 | 0xA72A - 0xA72B | 0xA72C - 0xA72D | 0xA72E - 0xA72F | 0xA730 - 0xA731 | 0xA732 - 0xA733 | 0xA734 - 0xA735 | 0xA736 - 0xA737 | 0xA738 - 0xA739 | 0xA73A - 0xA73B | 0xA73C - 0xA73D | 0xA73E - 0xA73F | 0xA740 - 0xA741 | 0xA742 - 0xA743 | 0xA744 - 0xA745 | 0xA746 - 0xA747 | 0xA748 - 0xA749 | 0xA74A - 0xA74B | 0xA74C - 0xA74D | 0xA74E - 0xA74F
Параметр 14 | Текущие | 0xA750 - 0xA751 | 0xA752 - 0xA753 | 0xA754 - 0xA755 | 0xA756 - 0xA757 | 0xA758 - 0xA759 | 0xA75A - 0xA75B | 0xA75C - 0xA75D | 0xA75E - 0xA75F | 0xA760 - 0xA761 | 0xA762 - 0xA763 | 0xA764 - 0xA765 | 0xA766 - 0xA767 | 0xA768 - 0xA769 | 0xA76A - 0xA76B | 0xA76C - 0xA76D | 0xA76E - 0xA76F | 0xA770 - 0xA771 | 0xA772 - 0xA773 | 0xA774 - 0xA775 | 0xA776 - 0xA777 | 0xA778 - 0xA779 | 0xA77A - 0xA77B | 0xA77C - 0xA77D | 0xA77E - 0xA77F
| Вчерашние | 0xA780 - 0xA781 | 0xA782 - 0xA783 | 0xA784 - 0xA785 | 0xA786 - 0xA787 | 0xA788 - 0xA789 | 0xA78A - 0xA78B | 0xA78C - 0xA78D | 0xA78E - 0xA78F | 0xA790 - 0xA791 | 0xA792 - 0xA793 | 0xA794 - 0xA795 | 0xA796 - 0xA797 | 0xA798 - 0xA799 | 0xA79A - 0xA79B | 0xA79C - 0xA79D | 0xA79E - 0xA79F | 0xA7A0 - 0xA7A1 | 0xA7A2 - 0xA7A3 | 0xA7A4 - 0xA7A5 | 0xA7A6 - 0xA7A7 | 0xA7A8 - 0xA7A9 | 0xA7AA - 0xA7AB | 0xA7AC - 0xA7AD | 0xA7AE - 0xA7AF
| Позавчерашние | 0xA7B0 - 0xA7B1 | 0xA7B2 - 0xA7B3 | 0xA7B4 - 0xA7B5 | 0xA7B6 - 0xA7B7 | 0xA7B8 - 0xA7B9 | 0xA7BA - 0xA7BB | 0xA7BC - 0xA7BD | 0xA7BE - 0xA7BF | 0xA7C0 - 0xA7C1 | 0xA7C2 - 0xA7C3 | 0xA7C4 - 0xA7C5 | 0xA7C6 - 0xA7C7 | 0xA7C8 - 0xA7C9 | 0xA7CA - 0xA7CB | 0xA7CC - 0xA7CD | 0xA7CE - 0xA7CF | 0xA7D0 - 0xA7D1 | 0xA7D2 - 0xA7D3 | 0xA7D4 - 0xA7D5 | 0xA7D6 - 0xA7D7 | 0xA7D8 - 0xA7D9 | 0xA7DA - 0xA7DB | 0xA7DC - 0xA7DD | 0xA7DE - 0xA7DF
Параметр 15 | Текущие | 0xA7E0 - 0xA7E1 | 0xA7E2 - 0xA7E3 | 0xA7E4 - 0xA7E5 | 0xA7E6 - 0xA7E7 | 0xA7E8 - 0xA7E9 | 0xA7EA - 0xA7EB | 0xA7EC - 0xA7ED | 0xA7EE - 0xA7EF | 0xA7F0 - 0xA7F1 | 0xA7F2 - 0xA7F3 | 0xA7F4 - 0xA7F5 | 0xA7F6 - 0xA7F7 | 0xA7F8 - 0xA7F9 | 0xA7FA - 0xA7FB | 0xA7FC - 0xA7FD | 0xA7FE - 0xA7FF | 0xA800 - 0xA801 | 0xA802 - 0xA803 | 0xA804 - 0xA805 | 0xA806 - 0xA807 | 0xA808 - 0xA809 | 0xA80A - 0xA80B | 0xA80C - 0xA80D | 0xA80E - 0xA80F
| Вчерашние | 0xA810 - 0xA811 | 0xA812 - 0xA813 | 0xA814 - 0xA815 | 0xA816 - 0xA817 | 0xA818 - 0xA819 | 0xA81A - 0xA81B | 0xA81C - 0xA81D | 0xA81E - 0xA81F | 0xA820 - 0xA821 | 0xA822 - 0xA823 | 0xA824 - 0xA825 | 0xA826 - 0xA827 | 0xA828 - 0xA829 | 0xA82A - 0xA82B | 0xA82C - 0xA82D | 0xA82E - 0xA82F | 0xA830 - 0xA831 | 0xA832 - 0xA833 | 0xA834 - 0xA835 | 0xA836 - 0xA837 | 0xA838 - 0xA839 | 0xA83A - 0xA83B | 0xA83C - 0xA83D | 0xA83E - 0xA83F
| Позавчерашние | 0xA840 - 0xA841 | 0xA842 - 0xA843 | 0xA844 - 0xA845 | 0xA846 - 0xA847 | 0xA848 - 0xA849 | 0xA84A - 0xA84B | 0xA84C - 0xA84D | 0xA84E - 0xA84F | 0xA850 - 0xA851 | 0xA852 - 0xA853 | 0xA854 - 0xA855 | 0xA856 - 0xA857 | 0xA858 - 0xA859 | 0xA85A - 0xA85B | 0xA85C - 0xA85D | 0xA85E - 0xA85F | 0xA860 - 0xA861 | 0xA862 - 0xA863 | 0xA864 - 0xA865 | 0xA866 - 0xA867 | 0xA868 - 0xA869 | 0xA86A - 0xA86B | 0xA86C - 0xA86D | 0xA86E - 0xA86F
Параметр 16 | Текущие | 0xA870 - 0xA871 | 0xA872 - 0xA873 | 0xA874 - 0xA875 | 0xA876 - 0xA877 | 0xA878 - 0xA879 | 0xA87A - 0xA87B | 0xA87C - 0xA87D | 0xA87E - 0xA87F | 0xA880 - 0xA881 | 0xA882 - 0xA883 | 0xA884 - 0xA885 | 0xA886 - 0xA887 | 0xA888 - 0xA889 | 0xA88A - 0xA88B | 0xA88C - 0xA88D | 0xA88E - 0xA88F | 0xA890 - 0xA891 | 0xA892 - 0xA893 | 0xA894 - 0xA895 | 0xA896 - 0xA897 | 0xA898 - 0xA899 | 0xA89A - 0xA89B | 0xA89C - 0xA89D | 0xA89E - 0xA89F
| Вчерашние | 0xA8A0 - 0xA8A1 | 0xA8A2 - 0xA8A3 | 0xA8A4 - 0xA8A5 | 0xA8A6 - 0xA8A7 | 0xA8A8 - 0xA8A9 | 0xA8AA - 0xA8AB | 0xA8AC - 0xA8AD | 0xA8AE - 0xA8AF | 0xA8B0 - 0xA8B1 | 0xA8B2 - 0xA8B3 | 0xA8B4 - 0xA8B5 | 0xA8B6 - 0xA8B7 | 0xA8B8 - 0xA8B9 | 0xA8BA - 0xA8BB | 0xA8BC - 0xA8BD | 0xA8BE - 0xA8BF | 0xA8C0 - 0xA8C1 | 0xA8C2 - 0xA8C3 | 0xA8C4 - 0xA8C5 | 0xA8C6 - 0xA8C7 | 0xA8C8 - 0xA8C9 | 0xA8CA - 0xA8CB | 0xA8CC - 0xA8CD | 0xA8CE - 0xA8CF
| Позавчерашние | 0xA8D0 - 0xA8D1 | 0xA8D2 - 0xA8D3 | 0xA8D4 - 0xA8D5 | 0xA8D6 - 0xA8D7 | 0xA8D8 - 0xA8D9 | 0xA8DA - 0xA8DB | 0xA8DC - 0xA8DD | 0xA8DE - 0xA8DF | 0xA8E0 - 0xA8E1 | 0xA8E2 - 0xA8E3 | 0xA8E4 - 0xA8E5 | 0xA8E6 - 0xA8E7 | 0xA8E8 - 0xA8E9 | 0xA8EA - 0xA8EB | 0xA8EC - 0xA8ED | 0xA8EE - 0xA8EF | 0xA8F0 - 0xA8F1 | 0xA8F2 - 0xA8F3 | 0xA8F4 - 0xA8F5 | 0xA8F6 - 0xA8F7 | 0xA8F8 - 0xA8F9 | 0xA8FA - 0xA8FB | 0xA8FC - 0xA8FD | 0xA8FE - 0xA8FF
Параметр 17 | Текущие | 0xA900 - 0xA901 | 0xA902 - 0xA903 | 0xA904 - 0xA905 | 0xA906 - 0xA907 | 0xA908 - 0xA909 | 0xA90A - 0xA90B | 0xA90C - 0xA90D | 0xA90E - 0xA90F | 0xA910 - 0xA911 | 0xA912 - 0xA913 | 0xA914 - 0xA915 | 0xA916 - 0xA917 | 0xA918 - 0xA919 | 0xA91A - 0xA91B | 0xA91C - 0xA91D | 0xA91E - 0xA91F | 0xA920 - 0xA921 | 0xA922 - 0xA923 | 0xA924 - 0xA925 | 0xA926 - 0xA927 | 0xA928 - 0xA929 | 0xA92A - 0xA92B | 0xA92C - 0xA92D | 0xA92E - 0xA92F
| Вчерашние | 0xA930 - 0xA931 | 0xA932 - 0xA933 | 0xA934 - 0xA935 | 0xA936 - 0xA937 | 0xA938 - 0xA939 | 0xA93A - 0xA93B | 0xA93C - 0xA93D | 0xA93E - 0xA93F | 0xA940 - 0xA941 | 0xA942 - 0xA943 | 0xA944 - 0xA945 | 0xA946 - 0xA947 | 0xA948 - 0xA949 | 0xA94A - 0xA94B | 0xA94C - 0xA94D | 0xA94E - 0xA94F | 0xA950 - 0xA951 | 0xA952 - 0xA953 | 0xA954 - 0xA955 | 0xA956 - 0xA957 | 0xA958 - 0xA959 | 0xA95A - 0xA95B | 0xA95C - 0xA95D | 0xA95E - 0xA95F
| Позавчерашние | 0xA960 - 0xA961 | 0xA962 - 0xA963 | 0xA964 - 0xA965 | 0xA966 - 0xA967 | 0xA968 - 0xA969 | 0xA96A - 0xA96B | 0xA96C - 0xA96D | 0xA96E - 0xA96F | 0xA970 - 0xA971 | 0xA972 - 0xA973 | 0xA974 - 0xA975 | 0xA976 - 0xA977 | 0xA978 - 0xA979 | 0xA97A - 0xA97B | 0xA97C - 0xA97D | 0xA97E - 0xA97F | 0xA980 - 0xA981 | 0xA982 - 0xA983 | 0xA984 - 0xA985 | 0xA986 - 0xA987 | 0xA988 - 0xA989 | 0xA98A - 0xA98B | 0xA98C - 0xA98D | 0xA98E - 0xA98F
Параметр 18 | Текущие | 0xA990 - 0xA991 | 0xA992 - 0xA993 | 0xA994 - 0xA995 | 0xA996 - 0xA997 | 0xA998 - 0xA999 | 0xA99A - 0xA99B | 0xA99C - 0xA99D | 0xA99E - 0xA99F | 0xA9A0 - 0xA9A1 | 0xA9A2 - 0xA9A3 | 0xA9A4 - 0xA9A5 | 0xA9A6 - 0xA9A7 | 0xA9A8 - 0xA9A9 | 0xA9AA - 0xA9AB | 0xA9AC - 0xA9AD | 0xA9AE - 0xA9AF | 0xA9B0 - 0xA9B1 | 0xA9B2 - 0xA9B3 | 0xA9B4 - 0xA9B5 | 0xA9B6 - 0xA9B7 | 0xA9B8 - 0xA9B9 | 0xA9BA - 0xA9BB | 0xA9BC - 0xA9BD | 0xA9BE - 0xA9BF
| Вчерашние | 0xA9C0 - 0xA9C1 | 0xA9C2 - 0xA9C3 | 0xA9C4 - 0xA9C5 | 0xA9C6 - 0xA9C7 | 0xA9C8 - 0xA9C9 | 0xA9CA - 0xA9CB | 0xA9CC - 0xA9CD | 0xA9CE - 0xA9CF | 0xA9D0 - 0xA9D1 | 0xA9D2 - 0xA9D3 | 0xA9D4 - 0xA9D5 | 0xA9D6 - 0xA9D7 | 0xA9D8 - 0xA9D9 | 0xA9DA - 0xA9DB | 0xA9DC - 0xA9DD | 0xA9DE - 0xA9DF | 0xA9E0 - 0xA9E1 | 0xA9E2 - 0xA9E3 | 0xA9E4 - 0xA9E5 | 0xA9E6 - 0xA9E7 | 0xA9E8 - 0xA9E9 | 0xA9EA - 0xA9EB | 0xA9EC - 0xA9ED | 0xA9EE - 0xA9EF
| Позавчерашние | 0xA9F0 - 0xA9F1 | 0xA9F2 - 0xA9F3 | 0xA9F4 - 0xA9F5 | 0xA9F6 - 0xA9F7 | 0xA9F8 - 0xA9F9 | 0xA9FA - 0xA9FB | 0xA9FC - 0xA9FD | 0xA9FE - 0xA9FF | 0xAA00 - 0xAA01 | 0xAA02 - 0xAA03 | 0xAA04 - 0xAA05 | 0xAA06 - 0xAA07 | 0xAA08 - 0xAA09 | 0xAA0A - 0xAA0B | 0xAA0C - 0xAA0D | 0xAA0E - 0xAA0F | 0xAA10 - 0xAA11 | 0xAA12 - 0xAA13 | 0xAA14 - 0xAA15 | 0xAA16 - 0xAA17 | 0xAA18 - 0xAA19 | 0xAA1A - 0xAA1B | 0xAA1C - 0xAA1D | 0xAA1E - 0xAA1F
Параметр 19 | Текущие | 0xAA20 - 0xAA21 | 0xAA22 - 0xAA23 | 0xAA24 - 0xAA25 | 0xAA26 - 0xAA27 | 0xAA28 - 0xAA29 | 0xAA2A - 0xAA2B | 0xAA2C - 0xAA2D | 0xAA2E - 0xAA2F | 0xAA30 - 0xAA31 | 0xAA32 - 0xAA33 | 0xAA34 - 0xAA35 | 0xAA36 - 0xAA37 | 0xAA38 - 0xAA39 | 0xAA3A - 0xAA3B | 0xAA3C - 0xAA3D | 0xAA3E - 0xAA3F | 0xAA40 - 0xAA41 | 0xAA42 - 0xAA43 | 0xAA44 - 0xAA45 | 0xAA46 - 0xAA47 | 0xAA48 - 0xAA49 | 0xAA4A - 0xAA4B | 0xAA4C - 0xAA4D | 0xAA4E - 0xAA4F
| Вчерашние | 0xAA50 - 0xAA51 | 0xAA52 - 0xAA53 | 0xAA54 - 0xAA55 | 0xAA56 - 0xAA57 | 0xAA58 - 0xAA59 | 0xAA5A - 0xAA5B | 0xAA5C - 0xAA5D | 0xAA5E - 0xAA5F | 0xAA60 - 0xAA61 | 0xAA62 - 0xAA63 | 0xAA64 - 0xAA65 | 0xAA66 - 0xAA67 | 0xAA68 - 0xAA69 | 0xAA6A - 0xAA6B | 0xAA6C - 0xAA6D | 0xAA6E - 0xAA6F | 0xAA70 - 0xAA71 | 0xAA72 - 0xAA73 | 0xAA74 - 0xAA75 | 0xAA76 - 0xAA77 | 0xAA78 - 0xAA79 | 0xAA7A - 0xAA7B | 0xAA7C - 0xAA7D | 0xAA7E - 0xAA7F
| Позавчерашние | 0xAA80 - 0xAA81 | 0xAA82 - 0xAA83 | 0xAA84 - 0xAA85 | 0xAA86 - 0xAA87 | 0xAA88 - 0xAA89 | 0xAA8A - 0xAA8B | 0xAA8C - 0xAA8D | 0xAA8E - 0xAA8F | 0xAA90 - 0xAA91 | 0xAA92 - 0xAA93 | 0xAA94 - 0xAA95 | 0xAA96 - 0xAA97 | 0xAA98 - 0xAA99 | 0xAA9A - 0xAA9B | 0xAA9C - 0xAA9D | 0xAA9E - 0xAA9F | 0xAAA0 - 0xAAA1 | 0xAAA2 - 0xAAA3 | 0xAAA4 - 0xAAA5 | 0xAAA6 - 0xAAA7 | 0xAAA8 - 0xAAA9 | 0xAAAA - 0xAAAB | 0xAAAC - 0xAAAD | 0xAAAE - 0xAAAF
Параметр 20 | Текущие | 0xAAB0 - 0xAAB1 | 0xAAB2 - 0xAAB3 | 0xAAB4 - 0xAAB5 | 0xAAB6 - 0xAAB7 | 0xAAB8 - 0xAAB9 | 0xAABA - 0xAABB | 0xAABC - 0xAABD | 0xAABE - 0xAABF | 0xAAC0 - 0xAAC1 | 0xAAC2 - 0xAAC3 | 0xAAC4 - 0xAAC5 | 0xAAC6 - 0xAAC7 | 0xAAC8 - 0xAAC9 | 0xAACA - 0xAACB | 0xAACC - 0xAACD | 0xAACE - 0xAACF | 0xAAD0 - 0xAAD1 | 0xAAD2 - 0xAAD3 | 0xAAD4 - 0xAAD5 | 0xAAD6 - 0xAAD7 | 0xAAD8 - 0xAAD9 | 0xAADA - 0xAADB | 0xAADC - 0xAADD | 0xAADE - 0xAADF
| Вчерашние | 0xAAE0 - 0xAAE1 | 0xAAE2 - 0xAAE3 | 0xAAE4 - 0xAAE5 | 0xAAE6 - 0xAAE7 | 0xAAE8 - 0xAAE9 | 0xAAEA - 0xAAEB | 0xAAEC - 0xAAED | 0xAAEE - 0xAAEF | 0xAAF0 - 0xAAF1 | 0xAAF2 - 0xAAF3 | 0xAAF4 - 0xAAF5 | 0xAAF6 - 0xAAF7 | 0xAAF8 - 0xAAF9 | 0xAAFA - 0xAAFB | 0xAAFC - 0xAAFD | 0xAAFE - 0xAAFF | 0xAB00 - 0xAB01 | 0xAB02 - 0xAB03 | 0xAB04 - 0xAB05 | 0xAB06 - 0xAB07 | 0xAB08 - 0xAB09 | 0xAB0A - 0xAB0B | 0xAB0C - 0xAB0D | 0xAB0E - 0xAB0F
| Позавчерашние | 0xAB10 - 0xAB11 | 0xAB12 - 0xAB13 | 0xAB14 - 0xAB15 | 0xAB16 - 0xAB17 | 0xAB18 - 0xAB19 | 0xAB1A - 0xAB1B | 0xAB1C - 0xAB1D | 0xAB1E - 0xAB1F | 0xAB20 - 0xAB21 | 0xAB22 - 0xAB23 | 0xAB24 - 0xAB25 | 0xAB26 - 0xAB27 | 0xAB28 - 0xAB29 | 0xAB2A - 0xAB2B | 0xAB2C - 0xAB2D | 0xAB2E - 0xAB2F | 0xAB30 - 0xAB31 | 0xAB32 - 0xAB33 | 0xAB34 - 0xAB35 | 0xAB36 - 0xAB37 | 0xAB38 - 0xAB39 | 0xAB3A - 0xAB3B | 0xAB3C - 0xAB3D | 0xAB3E - 0xAB3F
Параметр 21 | Текущие | 0xAB40 - 0xAB41 | 0xAB42 - 0xAB43 | 0xAB44 - 0xAB45 | 0xAB46 - 0xAB47 | 0xAB48 - 0xAB49 | 0xAB4A - 0xAB4B | 0xAB4C - 0xAB4D | 0xAB4E - 0xAB4F | 0xAB50 - 0xAB51 | 0xAB52 - 0xAB53 | 0xAB54 - 0xAB55 | 0xAB56 - 0xAB57 | 0xAB58 - 0xAB59 | 0xAB5A - 0xAB5B | 0xAB5C - 0xAB5D | 0xAB5E - 0xAB5F | 0xAB60 - 0xAB61 | 0xAB62 - 0xAB63 | 0xAB64 - 0xAB65 | 0xAB66 - 0xAB67 | 0xAB68 - 0xAB69 | 0xAB6A - 0xAB6B | 0xAB6C - 0xAB6D | 0xAB6E - 0xAB6F
| Вчерашние | 0xAB70 - 0xAB71 | 0xAB72 - 0xAB73 | 0xAB74 - 0xAB75 | 0xAB76 - 0xAB77 | 0xAB78 - 0xAB79 | 0xAB7A - 0xAB7B | 0xAB7C - 0xAB7D | 0xAB7E - 0xAB7F | 0xAB80 - 0xAB81 | 0xAB82 - 0xAB83 | 0xAB84 - 0xAB85 | 0xAB86 - 0xAB87 | 0xAB88 - 0xAB89 | 0xAB8A - 0xAB8B | 0xAB8C - 0xAB8D | 0xAB8E - 0xAB8F | 0xAB90 - 0xAB91 | 0xAB92 - 0xAB93 | 0xAB94 - 0xAB95 | 0xAB96 - 0xAB97 | 0xAB98 - 0xAB99 | 0xAB9A - 0xAB9B | 0xAB9C - 0xAB9D | 0xAB9E - 0xAB9F
| Позавчерашние | 0xABA0 - 0xABA1 | 0xABA2 - 0xABA3 | 0xABA4 - 0xABA5 | 0xABA6 - 0xABA7 | 0xABA8 - 0xABA9 | 0xABAA - 0xABAB | 0xABAC - 0xABAD | 0xABAE - 0xABAF | 0xABB0 - 0xABB1 | 0xABB2 - 0xABB3 | 0xABB4 - 0xABB5 | 0xABB6 - 0xABB7 | 0xABB8 - 0xABB9 | 0xABBA - 0xABBB | 0xABBC - 0xABBD | 0xABBE - 0xABBF | 0xABC0 - 0xABC1 | 0xABC2 - 0xABC3 | 0xABC4 - 0xABC5 | 0xABC6 - 0xABC7 | 0xABC8 - 0xABC9 | 0xABCA - 0xABCB | 0xABCC - 0xABCD | 0xABCE - 0xABCF
Параметр 22 | Текущие | 0xABD0 - 0xABD1 | 0xABD2 - 0xABD3 | 0xABD4 - 0xABD5 | 0xABD6 - 0xABD7 | 0xABD8 - 0xABD9 | 0xABDA - 0xABDB | 0xABDC - 0xABDD | 0xABDE - 0xABDF | 0xABE0 - 0xABE1 | 0xABE2 - 0xABE3 | 0xABE4 - 0xABE5 | 0xABE6 - 0xABE7 | 0xABE8 - 0xABE9 | 0xABEA - 0xABEB | 0xABEC - 0xABED | 0xABEE - 0xABEF | 0xABF0 - 0xABF1 | 0xABF2 - 0xABF3 | 0xABF4 - 0xABF5 | 0xABF6 - 0xABF7 | 0xABF8 - 0xABF9 | 0xABFA - 0xABFB | 0xABFC - 0xABFD | 0xABFE - 0xABFF
| Вчерашние | 0xAC00 - 0xAC01 | 0xAC02 - 0xAC03 | 0xAC04 - 0xAC05 | 0xAC06 - 0xAC07 | 0xAC08 - 0xAC09 | 0xAC0A - 0xAC0B | 0xAC0C - 0xAC0D | 0xAC0E - 0xAC0F | 0xAC10 - 0xAC11 | 0xAC12 - 0xAC13 | 0xAC14 - 0xAC15 | 0xAC16 - 0xAC17 | 0xAC18 - 0xAC19 | 0xAC1A - 0xAC1B | 0xAC1C - 0xAC1D | 0xAC1E - 0xAC1F | 0xAC20 - 0xAC21 | 0xAC22 - 0xAC23 | 0xAC24 - 0xAC25 | 0xAC26 - 0xAC27 | 0xAC28 - 0xAC29 | 0xAC2A - 0xAC2B | 0xAC2C - 0xAC2D | 0xAC2E - 0xAC2F
| Позавчерашние | 0xAC30 - 0xAC31 | 0xAC32 - 0xAC33 | 0xAC34 - 0xAC35 | 0xAC36 - 0xAC37 | 0xAC38 - 0xAC39 | 0xAC3A - 0xAC3B | 0xAC3C - 0xAC3D | 0xAC3E - 0xAC3F | 0xAC40 - 0xAC41 | 0xAC42 - 0xAC43 | 0xAC44 - 0xAC45 | 0xAC46 - 0xAC47 | 0xAC48 - 0xAC49 | 0xAC4A - 0xAC4B | 0xAC4C - 0xAC4D | 0xAC4E - 0xAC4F | 0xAC50 - 0xAC51 | 0xAC52 - 0xAC53 | 0xAC54 - 0xAC55 | 0xAC56 - 0xAC57 | 0xAC58 - 0xAC59 | 0xAC5A - 0xAC5B | 0xAC5C - 0xAC5D | 0xAC5E - 0xAC5F
Параметр 23 | Текущие | 0xAC60 - 0xAC61 | 0xAC62 - 0xAC63 | 0xAC64 - 0xAC65 | 0xAC66 - 0xAC67 | 0xAC68 - 0xAC69 | 0xAC6A - 0xAC6B | 0xAC6C - 0xAC6D | 0xAC6E - 0xAC6F | 0xAC70 - 0xAC71 | 0xAC72 - 0xAC73 | 0xAC74 - 0xAC75 | 0xAC76 - 0xAC77 | 0xAC78 - 0xAC79 | 0xAC7A - 0xAC7B | 0xAC7C - 0xAC7D | 0xAC7E - 0xAC7F | 0xAC80 - 0xAC81 | 0xAC82 - 0xAC83 | 0xAC84 - 0xAC85 | 0xAC86 - 0xAC87 | 0xAC88 - 0xAC89 | 0xAC8A - 0xAC8B | 0xAC8C - 0xAC8D | 0xAC8E - 0xAC8F
| Вчерашние | 0xAC90 - 0xAC91 | 0xAC92 - 0xAC93 | 0xAC94 - 0xAC95 | 0xAC96 - 0xAC97 | 0xAC98 - 0xAC99 | 0xAC9A - 0xAC9B | 0xAC9C - 0xAC9D | 0xAC9E - 0xAC9F | 0xACA0 - 0xACA1 | 0xACA2 - 0xACA3 | 0xACA4 - 0xACA5 | 0xACA6 - 0xACA7 | 0xACA8 - 0xACA9 | 0xACAA - 0xACAB | 0xACAC - 0xACAD | 0xACAE - 0xACAF | 0xACB0 - 0xACB1 | 0xACB2 - 0xACB3 | 0xACB4 - 0xACB5 | 0xACB6 - 0xACB7 | 0xACB8 - 0xACB9 | 0xACBA - 0xACBB | 0xACBC - 0xACBD | 0xACBE - 0xACBF
| Позавчерашние | 0xACC0 - 0xACC1 | 0xACC2 - 0xACC3 | 0xACC4 - 0xACC5 | 0xACC6 - 0xACC7 | 0xACC8 - 0xACC9 | 0xACCA - 0xACCB | 0xACCC - 0xACCD | 0xACCE - 0xACCF | 0xACD0 - 0xACD1 | 0xACD2 - 0xACD3 | 0xACD4 - 0xACD5 | 0xACD6 - 0xACD7 | 0xACD8 - 0xACD9 | 0xACDA - 0xACDB | 0xACDC - 0xACDD | 0xACDE - 0xACDF | 0xACE0 - 0xACE1 | 0xACE2 - 0xACE3 | 0xACE4 - 0xACE5 | 0xACE6 - 0xACE7 | 0xACE8 - 0xACE9 | 0xACEA - 0xACEB | 0xACEC - 0xACED | 0xACEE - 0xACEF
Параметр 24 | Текущие | 0xACF0 - 0xACF1 | 0xACF2 - 0xACF3 | 0xACF4 - 0xACF5 | 0xACF6 - 0xACF7 | 0xACF8 - 0xACF9 | 0xACFA - 0xACFB | 0xACFC - 0xACFD | 0xACFE - 0xACFF | 0xAD00 - 0xAD01 | 0xAD02 - 0xAD03 | 0xAD04 - 0xAD05 | 0xAD06 - 0xAD07 | 0xAD08 - 0xAD09 | 0xAD0A - 0xAD0B | 0xAD0C - 0xAD0D | 0xAD0E - 0xAD0F | 0xAD10 - 0xAD11 | 0xAD12 - 0xAD13 | 0xAD14 - 0xAD15 | 0xAD16 - 0xAD17 | 0xAD18 - 0xAD19 | 0xAD1A - 0xAD1B | 0xAD1C - 0xAD1D | 0xAD1E - 0xAD1F
| Вчерашние | 0xAD20 - 0xAD21 | 0xAD22 - 0xAD23 | 0xAD24 - 0xAD25 | 0xAD26 - 0xAD27 | 0xAD28 - 0xAD29 | 0xAD2A - 0xAD2B | 0xAD2C - 0xAD2D | 0xAD2E - 0xAD2F | 0xAD30 - 0xAD31 | 0xAD32 - 0xAD33 | 0xAD34 - 0xAD35 | 0xAD36 - 0xAD37 | 0xAD38 - 0xAD39 | 0xAD3A - 0xAD3B | 0xAD3C - 0xAD3D | 0xAD3E - 0xAD3F | 0xAD40 - 0xAD41 | 0xAD42 - 0xAD43 | 0xAD44 - 0xAD45 | 0xAD46 - 0xAD47 | 0xAD48 - 0xAD49 | 0xAD4A - 0xAD4B | 0xAD4C - 0xAD4D | 0xAD4E - 0xAD4F
| Позавчерашние | 0xAD50 - 0xAD51 | 0xAD52 - 0xAD53 | 0xAD54 - 0xAD55 | 0xAD56 - 0xAD57 | 0xAD58 - 0xAD59 | 0xAD5A - 0xAD5B | 0xAD5C - 0xAD5D | 0xAD5E - 0xAD5F | 0xAD60 - 0xAD61 | 0xAD62 - 0xAD63 | 0xAD64 - 0xAD65 | 0xAD66 - 0xAD67 | 0xAD68 - 0xAD69 | 0xAD6A - 0xAD6B | 0xAD6C - 0xAD6D | 0xAD6E - 0xAD6F | 0xAD70 - 0xAD71 | 0xAD72 - 0xAD73 | 0xAD74 - 0xAD75 | 0xAD76 - 0xAD77 | 0xAD78 - 0xAD79 | 0xAD7A - 0xAD7B | 0xAD7C - 0xAD7D | 0xAD7E - 0xAD7F
Параметр 25 | Текущие | 0xAD80 - 0xAD81 | 0xAD82 - 0xAD83 | 0xAD84 - 0xAD85 | 0xAD86 - 0xAD87 | 0xAD88 - 0xAD89 | 0xAD8A - 0xAD8B | 0xAD8C - 0xAD8D | 0xAD8E - 0xAD8F | 0xAD90 - 0xAD91 | 0xAD92 - 0xAD93 | 0xAD94 - 0xAD95 | 0xAD96 - 0xAD97 | 0xAD98 - 0xAD99 | 0xAD9A - 0xAD9B | 0xAD9C - 0xAD9D | 0xAD9E - 0xAD9F | 0xADA0 - 0xADA1 | 0xADA2 - 0xADA3 | 0xADA4 - 0xADA5 | 0xADA6 - 0xADA7 | 0xADA8 - 0xADA9 | 0xADAA - 0xADAB | 0xADAC - 0xADAD | 0xADAE - 0xADAF
| Вчерашние | 0xADB0 - 0xADB1 | 0xADB2 - 0xADB3 | 0xADB4 - 0xADB5 | 0xADB6 - 0xADB7 | 0xADB8 - 0xADB9 | 0xADBA - 0xADBB | 0xADBC - 0xADBD | 0xADBE - 0xADBF | 0xADC0 - 0xADC1 | 0xADC2 - 0xADC3 | 0xADC4 - 0xADC5 | 0xADC6 - 0xADC7 | 0xADC8 - 0xADC9 | 0xADCA - 0xADCB | 0xADCC - 0xADCD | 0xADCE - 0xADCF | 0xADD0 - 0xADD1 | 0xADD2 - 0xADD3 | 0xADD4 - 0xADD5 | 0xADD6 - 0xADD7 | 0xADD8 - 0xADD9 | 0xADDA - 0xADDB | 0xADDC - 0xADDD | 0xADDE - 0xADDF
| Позавчерашние | 0xADE0 - 0xADE1 | 0xADE2 - 0xADE3 | 0xADE4 - 0xADE5 | 0xADE6 - 0xADE7 | 0xADE8 - 0xADE9 | 0xADEA - 0xADEB | 0xADEC - 0xADED | 0xADEE - 0xADEF | 0xADF0 - 0xADF1 | 0xADF2 - 0xADF3 | 0xADF4 - 0xADF5 | 0xADF6 - 0xADF7 | 0xADF8 - 0xADF9 | 0xADFA - 0xADFB | 0xADFC - 0xADFD | 0xADFE - 0xADFF | 0xAE00 - 0xAE01 | 0xAE02 - 0xAE03 | 0xAE04 - 0xAE05 | 0xAE06 - 0xAE07 | 0xAE08 - 0xAE09 | 0xAE0A - 0xAE0B | 0xAE0C - 0xAE0D | 0xAE0E - 0xAE0F
Параметр 26 | Текущие | 0xAE10 - 0xAE11 | 0xAE12 - 0xAE13 | 0xAE14 - 0xAE15 | 0xAE16 - 0xAE17 | 0xAE18 - 0xAE19 | 0xAE1A - 0xAE1B | 0xAE1C - 0xAE1D | 0xAE1E - 0xAE1F | 0xAE20 - 0xAE21 | 0xAE22 - 0xAE23 | 0xAE24 - 0xAE25 | 0xAE26 - 0xAE27 | 0xAE28 - 0xAE29 | 0xAE2A - 0xAE2B | 0xAE2C - 0xAE2D | 0xAE2E - 0xAE2F | 0xAE30 - 0xAE31 | 0xAE32 - 0xAE33 | 0xAE34 - 0xAE35 | 0xAE36 - 0xAE37 | 0xAE38 - 0xAE39 | 0xAE3A - 0xAE3B | 0xAE3C - 0xAE3D | 0xAE3E - 0xAE3F
| Вчерашние | 0xAE40 - 0xAE41 | 0xAE42 - 0xAE43 | 0xAE44 - 0xAE45 | 0xAE46 - 0xAE47 | 0xAE48 - 0xAE49 | 0xAE4A - 0xAE4B | 0xAE4C - 0xAE4D | 0xAE4E - 0xAE4F | 0xAE50 - 0xAE51 | 0xAE52 - 0xAE53 | 0xAE54 - 0xAE55 | 0xAE56 - 0xAE57 | 0xAE58 - 0xAE59 | 0xAE5A - 0xAE5B | 0xAE5C - 0xAE5D | 0xAE5E - 0xAE5F | 0xAE60 - 0xAE61 | 0xAE62 - 0xAE63 | 0xAE64 - 0xAE65 | 0xAE66 - 0xAE67 | 0xAE68 - 0xAE69 | 0xAE6A - 0xAE6B | 0xAE6C - 0xAE6D | 0xAE6E - 0xAE6F
| Позавчерашние | 0xAE70 - 0xAE71 | 0xAE72 - 0xAE73 | 0xAE74 - 0xAE75 | 0xAE76 - 0xAE77 | 0xAE78 - 0xAE79 | 0xAE7A - 0xAE7B | 0xAE7C - 0xAE7D | 0xAE7E - 0xAE7F | 0xAE80 - 0xAE81 | 0xAE82 - 0xAE83 | 0xAE84 - 0xAE85 | 0xAE86 - 0xAE87 | 0xAE88 - 0xAE89 | 0xAE8A - 0xAE8B | 0xAE8C - 0xAE8D | 0xAE8E - 0xAE8F | 0xAE90 - 0xAE91 | 0xAE92 - 0xAE93 | 0xAE94 - 0xAE95 | 0xAE96 - 0xAE97 | 0xAE98 - 0xAE99 | 0xAE9A - 0xAE9B | 0xAE9C - 0xAE9D | 0xAE9E - 0xAE9F
Параметр 27 | Текущие | 0xAEA0 - 0xAEA1 | 0xAEA2 - 0xAEA3 | 0xAEA4 - 0xAEA5 | 0xAEA6 - 0xAEA7 | 0xAEA8 - 0xAEA9 | 0xAEAA - 0xAEAB | 0xAEAC - 0xAEAD | 0xAEAE - 0xAEAF | 0xAEB0 - 0xAEB1 | 0xAEB2 - 0xAEB3 | 0xAEB4 - 0xAEB5 | 0xAEB6 - 0xAEB7 | 0xAEB8 - 0xAEB9 | 0xAEBA - 0xAEBB | 0xAEBC - 0xAEBD | 0xAEBE - 0xAEBF | 0xAEC0 - 0xAEC1 | 0xAEC2 - 0xAEC3 | 0xAEC4 - 0xAEC5 | 0xAEC6 - 0xAEC7 | 0xAEC8 - 0xAEC9 | 0xAECA - 0xAECB | 0xAECC - 0xAECD | 0xAECE - 0xAECF
| Вчерашние | 0xAED0 - 0xAED1 | 0xAED2 - 0xAED3 | 0xAED4 - 0xAED5 | 0xAED6 - 0xAED7 | 0xAED8 - 0xAED9 | 0xAEDA - 0xAEDB | 0xAEDC - 0xAEDD | 0xAEDE - 0xAEDF | 0xAEE0 - 0xAEE1 | 0xAEE2 - 0xAEE3 | 0xAEE4 - 0xAEE5 | 0xAEE6 - 0xAEE7 | 0xAEE8 - 0xAEE9 | 0xAEEA - 0xAEEB | 0xAEEC - 0xAEED | 0xAEEE - 0xAEEF | 0xAEF0 - 0xAEF1 | 0xAEF2 - 0xAEF3 | 0xAEF4 - 0xAEF5 | 0xAEF6 - 0xAEF7 | 0xAEF8 - 0xAEF9 | 0xAEFA - 0xAEFB | 0xAEFC - 0xAEFD | 0xAEFE - 0xAEFF
| Позавчерашние | 0xAF00 - 0xAF01 | 0xAF02 - 0xAF03 | 0xAF04 - 0xAF05 | 0xAF06 - 0xAF07 | 0xAF08 - 0xAF09 | 0xAF0A - 0xAF0B | 0xAF0C - 0xAF0D | 0xAF0E - 0xAF0F | 0xAF10 - 0xAF11 | 0xAF12 - 0xAF13 | 0xAF14 - 0xAF15 | 0xAF16 - 0xAF17 | 0xAF18 - 0xAF19 | 0xAF1A - 0xAF1B | 0xAF1C - 0xAF1D | 0xAF1E - 0xAF1F | 0xAF20 - 0xAF21 | 0xAF22 - 0xAF23 | 0xAF24 - 0xAF25 | 0xAF26 - 0xAF27 | 0xAF28 - 0xAF29 | 0xAF2A - 0xAF2B | 0xAF2C - 0xAF2D | 0xAF2E - 0xAF2F
Параметр 28 | Текущие | 0xAF30 - 0xAF31 | 0xAF32 - 0xAF33 | 0xAF34 - 0xAF35 | 0xAF36 - 0xAF37 | 0xAF38 - 0xAF39 | 0xAF3A - 0xAF3B | 0xAF3C - 0xAF3D | 0xAF3E - 0xAF3F | 0xAF40 - 0xAF41 | 0xAF42 - 0xAF43 | 0xAF44 - 0xAF45 | 0xAF46 - 0xAF47 | 0xAF48 - 0xAF49 | 0xAF4A - 0xAF4B | 0xAF4C - 0xAF4D | 0xAF4E - 0xAF4F | 0xAF50 - 0xAF51 | 0xAF52 - 0xAF53 | 0xAF54 - 0xAF55 | 0xAF56 - 0xAF57 | 0xAF58 - 0xAF59 | 0xAF5A - 0xAF5B | 0xAF5C - 0xAF5D | 0xAF5E - 0xAF5F
| Вчерашние | 0xAF60 - 0xAF61 | 0xAF62 - 0xAF63 | 0xAF64 - 0xAF65 | 0xAF66 - 0xAF67 | 0xAF68 - 0xAF69 | 0xAF6A - 0xAF6B | 0xAF6C - 0xAF6D | 0xAF6E - 0xAF6F | 0xAF70 - 0xAF71 | 0xAF72 - 0xAF73 | 0xAF74 - 0xAF75 | 0xAF76 - 0xAF77 | 0xAF78 - 0xAF79 | 0xAF7A - 0xAF7B | 0xAF7C - 0xAF7D | 0xAF7E - 0xAF7F | 0xAF80 - 0xAF81 | 0xAF82 - 0xAF83 | 0xAF84 - 0xAF85 | 0xAF86 - 0xAF87 | 0xAF88 - 0xAF89 | 0xAF8A - 0xAF8B | 0xAF8C - 0xAF8D | 0xAF8E - 0xAF8F
| Позавчерашние | 0xAF90 - 0xAF91 | 0xAF92 - 0xAF93 | 0xAF94 - 0xAF95 | 0xAF96 - 0xAF97 | 0xAF98 - 0xAF99 | 0xAF9A - 0xAF9B | 0xAF9C - 0xAF9D | 0xAF9E - 0xAF9F | 0xAFA0 - 0xAFA1 | 0xAFA2 - 0xAFA3 | 0xAFA4 - 0xAFA5 | 0xAFA6 - 0xAFA7 | 0xAFA8 - 0xAFA9 | 0xAFAA - 0xAFAB | 0xAFAC - 0xAFAD | 0xAFAE - 0xAFAF | 0xAFB0 - 0xAFB1 | 0xAFB2 - 0xAFB3 | 0xAFB4 - 0xAFB5 | 0xAFB6 - 0xAFB7 | 0xAFB8 - 0xAFB9 | 0xAFBA - 0xAFBB | 0xAFBC - 0xAFBD | 0xAFBE - 0xAFBF
Параметр 29 | Текущие | 0xAFC0 - 0xAFC1 | 0xAFC2 - 0xAFC3 | 0xAFC4 - 0xAFC5 | 0xAFC6 - 0xAFC7 | 0xAFC8 - 0xAFC9 | 0xAFCA - 0xAFCB | 0xAFCC - 0xAFCD | 0xAFCE - 0xAFCF | 0xAFD0 - 0xAFD1 | 0xAFD2 - 0xAFD3 | 0xAFD4 - 0xAFD5 | 0xAFD6 - 0xAFD7 | 0xAFD8 - 0xAFD9 | 0xAFDA - 0xAFDB | 0xAFDC - 0xAFDD | 0xAFDE - 0xAFDF | 0xAFE0 - 0xAFE1 | 0xAFE2 - 0xAFE3 | 0xAFE4 - 0xAFE5 | 0xAFE6 - 0xAFE7 | 0xAFE8 - 0xAFE9 | 0xAFEA - 0xAFEB | 0xAFEC - 0xAFED | 0xAFEE - 0xAFEF
| Вчерашние | 0xAFF0 - 0xAFF1 | 0xAFF2 - 0xAFF3 | 0xAFF4 - 0xAFF5 | 0xAFF6 - 0xAFF7 | 0xAFF8 - 0xAFF9 | 0xAFFA - 0xAFFB | 0xAFFC - 0xAFFD | 0xAFFE - 0xAFFF | 0xB000 - 0xB001 | 0xB002 - 0xB003 | 0xB004 - 0xB005 | 0xB006 - 0xB007 | 0xB008 - 0xB009 | 0xB00A - 0xB00B | 0xB00C - 0xB00D | 0xB00E - 0xB00F | 0xB010 - 0xB011 | 0xB012 - 0xB013 | 0xB014 - 0xB015 | 0xB016 - 0xB017 | 0xB018 - 0xB019 | 0xB01A - 0xB01B | 0xB01C - 0xB01D | 0xB01E - 0xB01F
| Позавчерашние | 0xB020 - 0xB021 | 0xB022 - 0xB023 | 0xB024 - 0xB025 | 0xB026 - 0xB027 | 0xB028 - 0xB029 | 0xB02A - 0xB02B | 0xB02C - 0xB02D | 0xB02E - 0xB02F | 0xB030 - 0xB031 | 0xB032 - 0xB033 | 0xB034 - 0xB035 | 0xB036 - 0xB037 | 0xB038 - 0xB039 | 0xB03A - 0xB03B | 0xB03C - 0xB03D | 0xB03E - 0xB03F | 0xB040 - 0xB041 | 0xB042 - 0xB043 | 0xB044 - 0xB045 | 0xB046 - 0xB047 | 0xB048 - 0xB049 | 0xB04A - 0xB04B | 0xB04C - 0xB04D | 0xB04E - 0xB04F
Параметр 30 | Текущие | 0xB050 - 0xB051 | 0xB052 - 0xB053 | 0xB054 - 0xB055 | 0xB056 - 0xB057 | 0xB058 - 0xB059 | 0xB05A - 0xB05B | 0xB05C - 0xB05D | 0xB05E - 0xB05F | 0xB060 - 0xB061 | 0xB062 - 0xB063 | 0xB064 - 0xB065 | 0xB066 - 0xB067 | 0xB068 - 0xB069 | 0xB06A - 0xB06B | 0xB06C - 0xB06D | 0xB06E - 0xB06F | 0xB070 - 0xB071 | 0xB072 - 0xB073 | 0xB074 - 0xB075 | 0xB076 - 0xB077 | 0xB078 - 0xB079 | 0xB07A - 0xB07B | 0xB07C - 0xB07D | 0xB07E - 0xB07F
| Вчерашние | 0xB080 - 0xB081 | 0xB082 - 0xB083 | 0xB084 - 0xB085 | 0xB086 - 0xB087 | 0xB088 - 0xB089 | 0xB08A - 0xB08B | 0xB08C - 0xB08D | 0xB08E - 0xB08F | 0xB090 - 0xB091 | 0xB092 - 0xB093 | 0xB094 - 0xB095 | 0xB096 - 0xB097 | 0xB098 - 0xB099 | 0xB09A - 0xB09B | 0xB09C - 0xB09D | 0xB09E - 0xB09F | 0xB0A0 - 0xB0A1 | 0xB0A2 - 0xB0A3 | 0xB0A4 - 0xB0A5 | 0xB0A6 - 0xB0A7 | 0xB0A8 - 0xB0A9 | 0xB0AA - 0xB0AB | 0xB0AC - 0xB0AD | 0xB0AE - 0xB0AF
| Позавчерашние | 0xB0B0 - 0xB0B1 | 0xB0B2 - 0xB0B3 | 0xB0B4 - 0xB0B5 | 0xB0B6 - 0xB0B7 | 0xB0B8 - 0xB0B9 | 0xB0BA - 0xB0BB | 0xB0BC - 0xB0BD | 0xB0BE - 0xB0BF | 0xB0C0 - 0xB0C1 | 0xB0C2 - 0xB0C3 | 0xB0C4 - 0xB0C5 | 0xB0C6 - 0xB0C7 | 0xB0C8 - 0xB0C9 | 0xB0CA - 0xB0CB | 0xB0CC - 0xB0CD | 0xB0CE - 0xB0CF | 0xB0D0 - 0xB0D1 | 0xB0D2 - 0xB0D3 | 0xB0D4 - 0xB0D5 | 0xB0D6 - 0xB0D7 | 0xB0D8 - 0xB0D9 | 0xB0DA - 0xB0DB | 0xB0DC - 0xB0DD | 0xB0DE - 0xB0DF
Параметр 31 | Текущие | 0xB0E0 - 0xB0E1 | 0xB0E2 - 0xB0E3 | 0xB0E4 - 0xB0E5 | 0xB0E6 - 0xB0E7 | 0xB0E8 - 0xB0E9 | 0xB0EA - 0xB0EB | 0xB0EC - 0xB0ED | 0xB0EE - 0xB0EF | 0xB0F0 - 0xB0F1 | 0xB0F2 - 0xB0F3 | 0xB0F4 - 0xB0F5 | 0xB0F6 - 0xB0F7 | 0xB0F8 - 0xB0F9 | 0xB0FA - 0xB0FB | 0xB0FC - 0xB0FD | 0xB0FE - 0xB0FF | 0xB100 - 0xB101 | 0xB102 - 0xB103 | 0xB104 - 0xB105 | 0xB106 - 0xB107 | 0xB108 - 0xB109 | 0xB10A - 0xB10B | 0xB10C - 0xB10D | 0xB10E - 0xB10F
| Вчерашние | 0xB110 - 0xB111 | 0xB112 - 0xB113 | 0xB114 - 0xB115 | 0xB116 - 0xB117 | 0xB118 - 0xB119 | 0xB11A - 0xB11B | 0xB11C - 0xB11D | 0xB11E - 0xB11F | 0xB120 - 0xB121 | 0xB122 - 0xB123 | 0xB124 - 0xB125 | 0xB126 - 0xB127 | 0xB128 - 0xB129 | 0xB12A - 0xB12B | 0xB12C - 0xB12D | 0xB12E - 0xB12F | 0xB130 - 0xB131 | 0xB132 - 0xB133 | 0xB134 - 0xB135 | 0xB136 - 0xB137 | 0xB138 - 0xB139 | 0xB13A - 0xB13B | 0xB13C - 0xB13D | 0xB13E - 0xB13F
| Позавчерашние | 0xB140 - 0xB141 | 0xB142 - 0xB143 | 0xB144 - 0xB145 | 0xB146 - 0xB147 | 0xB148 - 0xB149 | 0xB14A - 0xB14B | 0xB14C - 0xB14D | 0xB14E - 0xB14F | 0xB150 - 0xB151 | 0xB152 - 0xB153 | 0xB154 - 0xB155 | 0xB156 - 0xB157 | 0xB158 - 0xB159 | 0xB15A - 0xB15B | 0xB15C - 0xB15D | 0xB15E - 0xB15F | 0xB160 - 0xB161 | 0xB162 - 0xB163 | 0xB164 - 0xB165 | 0xB166 - 0xB167 | 0xB168 - 0xB169 | 0xB16A - 0xB16B | 0xB16C - 0xB16D | 0xB16E - 0xB16F
Параметр 32 | Текущие | 0xB170 - 0xB171 | 0xB172 - 0xB173 | 0xB174 - 0xB175 | 0xB176 - 0xB177 | 0xB178 - 0xB179 | 0xB17A - 0xB17B | 0xB17C - 0xB17D | 0xB17E - 0xB17F | 0xB180 - 0xB181 | 0xB182 - 0xB183 | 0xB184 - 0xB185 | 0xB186 - 0xB187 | 0xB188 - 0xB189 | 0xB18A - 0xB18B | 0xB18C - 0xB18D | 0xB18E - 0xB18F | 0xB190 - 0xB191 | 0xB192 - 0xB193 | 0xB194 - 0xB195 | 0xB196 - 0xB197 | 0xB198 - 0xB199 | 0xB19A - 0xB19B | 0xB19C - 0xB19D | 0xB19E - 0xB19F
| Вчерашние | 0xB1A0 - 0xB1A1 | 0xB1A2 - 0xB1A3 | 0xB1A4 - 0xB1A5 | 0xB1A6 - 0xB1A7 | 0xB1A8 - 0xB1A9 | 0xB1AA - 0xB1AB | 0xB1AC - 0xB1AD | 0xB1AE - 0xB1AF | 0xB1B0 - 0xB1B1 | 0xB1B2 - 0xB1B3 | 0xB1B4 - 0xB1B5 | 0xB1B6 - 0xB1B7 | 0xB1B8 - 0xB1B9 | 0xB1BA - 0xB1BB | 0xB1BC - 0xB1BD | 0xB1BE - 0xB1BF | 0xB1C0 - 0xB1C1 | 0xB1C2 - 0xB1C3 | 0xB1C4 - 0xB1C5 | 0xB1C6 - 0xB1C7 | 0xB1C8 - 0xB1C9 | 0xB1CA - 0xB1CB | 0xB1CC - 0xB1CD | 0xB1CE - 0xB1CF
| Позавчерашние | 0xB1D0 - 0xB1D1 | 0xB1D2 - 0xB1D3 | 0xB1D4 - 0xB1D5 | 0xB1D6 - 0xB1D7 | 0xB1D8 - 0xB1D9 | 0xB1DA - 0xB1DB | 0xB1DC - 0xB1DD | 0xB1DE - 0xB1DF | 0xB1E0 - 0xB1E1 | 0xB1E2 - 0xB1E3 | 0xB1E4 - 0xB1E5 | 0xB1E6 - 0xB1E7 | 0xB1E8 - 0xB1E9 | 0xB1EA - 0xB1EB | 0xB1EC - 0xB1ED | 0xB1EE - 0xB1EF | 0xB1F0 - 0xB1F1 | 0xB1F2 - 0xB1F3 | 0xB1F4 - 0xB1F5 | 0xB1F6 - 0xB1F7 | 0xB1F8 - 0xB1F9 | 0xB1FA - 0xB1FB | 0xB1FC - 0xB1FD | 0xB1FE - 0xB1FF
Параметр 33 | Текущие | 0xB200 - 0xB201 | 0xB202 - 0xB203 | 0xB204 - 0xB205 | 0xB206 - 0xB207 | 0xB208 - 0xB209 | 0xB20A - 0xB20B | 0xB20C - 0xB20D | 0xB20E - 0xB20F | 0xB210 - 0xB211 | 0xB212 - 0xB213 | 0xB214 - 0xB215 | 0xB216 - 0xB217 | 0xB218 - 0xB219 | 0xB21A - 0xB21B | 0xB21C - 0xB21D | 0xB21E - 0xB21F | 0xB220 - 0xB221 | 0xB222 - 0xB223 | 0xB224 - 0xB225 | 0xB226 - 0xB227 | 0xB228 - 0xB229 | 0xB22A - 0xB22B | 0xB22C - 0xB22D | 0xB22E - 0xB22F
| Вчерашние | 0xB230 - 0xB231 | 0xB232 - 0xB233 | 0xB234 - 0xB235 | 0xB236 - 0xB237 | 0xB238 - 0xB239 | 0xB23A - 0xB23B | 0xB23C - 0xB23D | 0xB23E - 0xB23F | 0xB240 - 0xB241 | 0xB242 - 0xB243 | 0xB244 - 0xB245 | 0xB246 - 0xB247 | 0xB248 - 0xB249 | 0xB24A - 0xB24B | 0xB24C - 0xB24D | 0xB24E - 0xB24F | 0xB250 - 0xB251 | 0xB252 - 0xB253 | 0xB254 - 0xB255 | 0xB256 - 0xB257 | 0xB258 - 0xB259 | 0xB25A - 0xB25B | 0xB25C - 0xB25D | 0xB25E - 0xB25F
| Позавчерашние | 0xB260 - 0xB261 | 0xB262 - 0xB263 | 0xB264 - 0xB265 | 0xB266 - 0xB267 | 0xB268 - 0xB269 | 0xB26A - 0xB26B | 0xB26C - 0xB26D | 0xB26E - 0xB26F | 0xB270 - 0xB271 | 0xB272 - 0xB273 | 0xB274 - 0xB275 | 0xB276 - 0xB277 | 0xB278 - 0xB279 | 0xB27A - 0xB27B | 0xB27C - 0xB27D | 0xB27E - 0xB27F | 0xB280 - 0xB281 | 0xB282 - 0xB283 | 0xB284 - 0xB285 | 0xB286 - 0xB287 | 0xB288 - 0xB289 | 0xB28A - 0xB28B | 0xB28C - 0xB28D | 0xB28E - 0xB28F
Параметр 34 | Текущие | 0xB290 - 0xB291 | 0xB292 - 0xB293 | 0xB294 - 0xB295 | 0xB296 - 0xB297 | 0xB298 - 0xB299 | 0xB29A - 0xB29B | 0xB29C - 0xB29D | 0xB29E - 0xB29F | 0xB2A0 - 0xB2A1 | 0xB2A2 - 0xB2A3 | 0xB2A4 - 0xB2A5 | 0xB2A6 - 0xB2A7 | 0xB2A8 - 0xB2A9 | 0xB2AA - 0xB2AB | 0xB2AC - 0xB2AD | 0xB2AE - 0xB2AF | 0xB2B0 - 0xB2B1 | 0xB2B2 - 0xB2B3 | 0xB2B4 - 0xB2B5 | 0xB2B6 - 0xB2B7 | 0xB2B8 - 0xB2B9 | 0xB2BA - 0xB2BB | 0xB2BC - 0xB2BD | 0xB2BE - 0xB2BF
| Вчерашние | 0xB2C0 - 0xB2C1 | 0xB2C2 - 0xB2C3 | 0xB2C4 - 0xB2C5 | 0xB2C6 - 0xB2C7 | 0xB2C8 - 0xB2C9 | 0xB2CA - 0xB2CB | 0xB2CC - 0xB2CD | 0xB2CE - 0xB2CF | 0xB2D0 - 0xB2D1 | 0xB2D2 - 0xB2D3 | 0xB2D4 - 0xB2D5 | 0xB2D6 - 0xB2D7 | 0xB2D8 - 0xB2D9 | 0xB2DA - 0xB2DB | 0xB2DC - 0xB2DD | 0xB2DE - 0xB2DF | 0xB2E0 - 0xB2E1 | 0xB2E2 - 0xB2E3 | 0xB2E4 - 0xB2E5 | 0xB2E6 - 0xB2E7 | 0xB2E8 - 0xB2E9 | 0xB2EA - 0xB2EB | 0xB2EC - 0xB2ED | 0xB2EE - 0xB2EF
| Позавчерашние | 0xB2F0 - 0xB2F1 | 0xB2F2 - 0xB2F3 | 0xB2F4 - 0xB2F5 | 0xB2F6 - 0xB2F7 | 0xB2F8 - 0xB2F9 | 0xB2FA - 0xB2FB | 0xB2FC - 0xB2FD | 0xB2FE - 0xB2FF | 0xB300 - 0xB301 | 0xB302 - 0xB303 | 0xB304 - 0xB305 | 0xB306 - 0xB307 | 0xB308 - 0xB309 | 0xB30A - 0xB30B | 0xB30C - 0xB30D | 0xB30E - 0xB30F | 0xB310 - 0xB311 | 0xB312 - 0xB313 | 0xB314 - 0xB315 | 0xB316 - 0xB317 | 0xB318 - 0xB319 | 0xB31A - 0xB31B | 0xB31C - 0xB31D | 0xB31E - 0xB31F
Параметр 35 | Текущие | 0xB320 - 0xB321 | 0xB322 - 0xB323 | 0xB324 - 0xB325 | 0xB326 - 0xB327 | 0xB328 - 0xB329 | 0xB32A - 0xB32B | 0xB32C - 0xB32D | 0xB32E - 0xB32F | 0xB330 - 0xB331 | 0xB332 - 0xB333 | 0xB334 - 0xB335 | 0xB336 - 0xB337 | 0xB338 - 0xB339 | 0xB33A - 0xB33B | 0xB33C - 0xB33D | 0xB33E - 0xB33F | 0xB340 - 0xB341 | 0xB342 - 0xB343 | 0xB344 - 0xB345 | 0xB346 - 0xB347 | 0xB348 - 0xB349 | 0xB34A - 0xB34B | 0xB34C - 0xB34D | 0xB34E - 0xB34F
| Вчерашние | 0xB350 - 0xB351 | 0xB352 - 0xB353 | 0xB354 - 0xB355 | 0xB356 - 0xB357 | 0xB358 - 0xB359 | 0xB35A - 0xB35B | 0xB35C - 0xB35D | 0xB35E - 0xB35F | 0xB360 - 0xB361 | 0xB362 - 0xB363 | 0xB364 - 0xB365 | 0xB366 - 0xB367 | 0xB368 - 0xB369 | 0xB36A - 0xB36B | 0xB36C - 0xB36D | 0xB36E - 0xB36F | 0xB370 - 0xB371 | 0xB372 - 0xB373 | 0xB374 - 0xB375 | 0xB376 - 0xB377 | 0xB378 - 0xB379 | 0xB37A - 0xB37B | 0xB37C - 0xB37D | 0xB37E - 0xB37F
| Позавчерашние | 0xB380 - 0xB381 | 0xB382 - 0xB383 | 0xB384 - 0xB385 | 0xB386 - 0xB387 | 0xB388 - 0xB389 | 0xB38A - 0xB38B | 0xB38C - 0xB38D | 0xB38E - 0xB38F | 0xB390 - 0xB391 | 0xB392 - 0xB393 | 0xB394 - 0xB395 | 0xB396 - 0xB397 | 0xB398 - 0xB399 | 0xB39A - 0xB39B | 0xB39C - 0xB39D | 0xB39E - 0xB39F | 0xB3A0 - 0xB3A1 | 0xB3A2 - 0xB3A3 | 0xB3A4 - 0xB3A5 | 0xB3A6 - 0xB3A7 | 0xB3A8 - 0xB3A9 | 0xB3AA - 0xB3AB | 0xB3AC - 0xB3AD | 0xB3AE - 0xB3AF
Параметр 36 | Текущие | 0xB3B0 - 0xB3B1 | 0xB3B2 - 0xB3B3 | 0xB3B4 - 0xB3B5 | 0xB3B6 - 0xB3B7 | 0xB3B8 - 0xB3B9 | 0xB3BA - 0xB3BB | 0xB3BC - 0xB3BD | 0xB3BE - 0xB3BF | 0xB3C0 - 0xB3C1 | 0xB3C2 - 0xB3C3 | 0xB3C4 - 0xB3C5 | 0xB3C6 - 0xB3C7 | 0xB3C8 - 0xB3C9 | 0xB3CA - 0xB3CB | 0xB3CC - 0xB3CD | 0xB3CE - 0xB3CF | 0xB3D0 - 0xB3D1 | 0xB3D2 - 0xB3D3 | 0xB3D4 - 0xB3D5 | 0xB3D6 - 0xB3D7 | 0xB3D8 - 0xB3D9 | 0xB3DA - 0xB3DB | 0xB3DC - 0xB3DD | 0xB3DE - 0xB3DF
| Вчерашние | 0xB3E0 - 0xB3E1 | 0xB3E2 - 0xB3E3 | 0xB3E4 - 0xB3E5 | 0xB3E6 - 0xB3E7 | 0xB3E8 - 0xB3E9 | 0xB3EA - 0xB3EB | 0xB3EC - 0xB3ED | 0xB3EE - 0xB3EF | 0xB3F0 - 0xB3F1 | 0xB3F2 - 0xB3F3 | 0xB3F4 - 0xB3F5 | 0xB3F6 - 0xB3F7 | 0xB3F8 - 0xB3F9 | 0xB3FA - 0xB3FB | 0xB3FC - 0xB3FD | 0xB3FE - 0xB3FF | 0xB400 - 0xB401 | 0xB402 - 0xB403 | 0xB404 - 0xB405 | 0xB406 - 0xB407 | 0xB408 - 0xB409 | 0xB40A - 0xB40B | 0xB40C - 0xB40D | 0xB40E - 0xB40F
| Позавчерашние | 0xB410 - 0xB411 | 0xB412 - 0xB413 | 0xB414 - 0xB415 | 0xB416 - 0xB417 | 0xB418 - 0xB419 | 0xB41A - 0xB41B | 0xB41C - 0xB41D | 0xB41E - 0xB41F | 0xB420 - 0xB421 | 0xB422 - 0xB423 | 0xB424 - 0xB425 | 0xB426 - 0xB427 | 0xB428 - 0xB429 | 0xB42A - 0xB42B | 0xB42C - 0xB42D | 0xB42E - 0xB42F | 0xB430 - 0xB431 | 0xB432 - 0xB433 | 0xB434 - 0xB435 | 0xB436 - 0xB437 | 0xB438 - 0xB439 | 0xB43A - 0xB43B | 0xB43C - 0xB43D | 0xB43E - 0xB43F
Параметр 37 | Текущие | 0xB440 - 0xB441 | 0xB442 - 0xB443 | 0xB444 - 0xB445 | 0xB446 - 0xB447 | 0xB448 - 0xB449 | 0xB44A - 0xB44B | 0xB44C - 0xB44D | 0xB44E - 0xB44F | 0xB450 - 0xB451 | 0xB452 - 0xB453 | 0xB454 - 0xB455 | 0xB456 - 0xB457 | 0xB458 - 0xB459 | 0xB45A - 0xB45B | 0xB45C - 0xB45D | 0xB45E - 0xB45F | 0xB460 - 0xB461 | 0xB462 - 0xB463 | 0xB464 - 0xB465 | 0xB466 - 0xB467 | 0xB468 - 0xB469 | 0xB46A - 0xB46B | 0xB46C - 0xB46D | 0xB46E - 0xB46F
| Вчерашние | 0xB470 - 0xB471 | 0xB472 - 0xB473 | 0xB474 - 0xB475 | 0xB476 - 0xB477 | 0xB478 - 0xB479 | 0xB47A - 0xB47B | 0xB47C - 0xB47D | 0xB47E - 0xB47F | 0xB480 - 0xB481 | 0xB482 - 0xB483 | 0xB484 - 0xB485 | 0xB486 - 0xB487 | 0xB488 - 0xB489 | 0xB48A - 0xB48B | 0xB48C - 0xB48D | 0xB48E - 0xB48F | 0xB490 - 0xB491 | 0xB492 - 0xB493 | 0xB494 - 0xB495 | 0xB496 - 0xB497 | 0xB498 - 0xB499 | 0xB49A - 0xB49B | 0xB49C - 0xB49D | 0xB49E - 0xB49F
| Позавчерашние | 0xB4A0 - 0xB4A1 | 0xB4A2 - 0xB4A3 | 0xB4A4 - 0xB4A5 | 0xB4A6 - 0xB4A7 | 0xB4A8 - 0xB4A9 | 0xB4AA - 0xB4AB | 0xB4AC - 0xB4AD | 0xB4AE - 0xB4AF | 0xB4B0 - 0xB4B1 | 0xB4B2 - 0xB4B3 | 0xB4B4 - 0xB4B5 | 0xB4B6 - 0xB4B7 | 0xB4B8 - 0xB4B9 | 0xB4BA - 0xB4BB | 0xB4BC - 0xB4BD | 0xB4BE - 0xB4BF | 0xB4C0 - 0xB4C1 | 0xB4C2 - 0xB4C3 | 0xB4C4 - 0xB4C5 | 0xB4C6 - 0xB4C7 | 0xB4C8 - 0xB4C9 | 0xB4CA - 0xB4CB | 0xB4CC - 0xB4CD | 0xB4CE - 0xB4CF
Параметр 38 | Текущие | 0xB4D0 - 0xB4D1 | 0xB4D2 - 0xB4D3 | 0xB4D4 - 0xB4D5 | 0xB4D6 - 0xB4D7 | 0xB4D8 - 0xB4D9 | 0xB4DA - 0xB4DB | 0xB4DC - 0xB4DD | 0xB4DE - 0xB4DF | 0xB4E0 - 0xB4E1 | 0xB4E2 - 0xB4E3 | 0xB4E4 - 0xB4E5 | 0xB4E6 - 0xB4E7 | 0xB4E8 - 0xB4E9 | 0xB4EA - 0xB4EB | 0xB4EC - 0xB4ED | 0xB4EE - 0xB4EF | 0xB4F0 - 0xB4F1 | 0xB4F2 - 0xB4F3 | 0xB4F4 - 0xB4F5 | 0xB4F6 - 0xB4F7 | 0xB4F8 - 0xB4F9 | 0xB4FA - 0xB4FB | 0xB4FC - 0xB4FD | 0xB4FE - 0xB4FF
| Вчерашние | 0xB500 - 0xB501 | 0xB502 - 0xB503 | 0xB504 - 0xB505 | 0xB506 - 0xB507 | 0xB508 - 0xB509 | 0xB50A - 0xB50B | 0xB50C - 0xB50D | 0xB50E - 0xB50F | 0xB510 - 0xB511 | 0xB512 - 0xB513 | 0xB514 - 0xB515 | 0xB516 - 0xB517 | 0xB518 - 0xB519 | 0xB51A - 0xB51B | 0xB51C - 0xB51D | 0xB51E - 0xB51F | 0xB520 - 0xB521 | 0xB522 - 0xB523 | 0xB524 - 0xB525 | 0xB526 - 0xB527 | 0xB528 - 0xB529 | 0xB52A - 0xB52B | 0xB52C - 0xB52D | 0xB52E - 0xB52F
| Позавчерашние | 0xB530 - 0xB531 | 0xB532 - 0xB533 | 0xB534 - 0xB535 | 0xB536 - 0xB537 | 0xB538 - 0xB539 | 0xB53A - 0xB53B | 0xB53C - 0xB53D | 0xB53E - 0xB53F | 0xB540 - 0xB541 | 0xB542 - 0xB543 | 0xB544 - 0xB545 | 0xB546 - 0xB547 | 0xB548 - 0xB549 | 0xB54A - 0xB54B | 0xB54C - 0xB54D | 0xB54E - 0xB54F | 0xB550 - 0xB551 | 0xB552 - 0xB553 | 0xB554 - 0xB555 | 0xB556 - 0xB557 | 0xB558 - 0xB559 | 0xB55A - 0xB55B | 0xB55C - 0xB55D | 0xB55E - 0xB55F
Параметр 39 | Текущие | 0xB560 - 0xB561 | 0xB562 - 0xB563 | 0xB564 - 0xB565 | 0xB566 - 0xB567 | 0xB568 - 0xB569 | 0xB56A - 0xB56B | 0xB56C - 0xB56D | 0xB56E - 0xB56F | 0xB570 - 0xB571 | 0xB572 - 0xB573 | 0xB574 - 0xB575 | 0xB576 - 0xB577 | 0xB578 - 0xB579 | 0xB57A - 0xB57B | 0xB57C - 0xB57D | 0xB57E - 0xB57F | 0xB580 - 0xB581 | 0xB582 - 0xB583 | 0xB584 - 0xB585 | 0xB586 - 0xB587 | 0xB588 - 0xB589 | 0xB58A - 0xB58B | 0xB58C - 0xB58D | 0xB58E - 0xB58F
| Вчерашние | 0xB590 - 0xB591 | 0xB592 - 0xB593 | 0xB594 - 0xB595 | 0xB596 - 0xB597 | 0xB598 - 0xB599 | 0xB59A - 0xB59B | 0xB59C - 0xB59D | 0xB59E - 0xB59F | 0xB5A0 - 0xB5A1 | 0xB5A2 - 0xB5A3 | 0xB5A4 - 0xB5A5 | 0xB5A6 - 0xB5A7 | 0xB5A8 - 0xB5A9 | 0xB5AA - 0xB5AB | 0xB5AC - 0xB5AD | 0xB5AE - 0xB5AF | 0xB5B0 - 0xB5B1 | 0xB5B2 - 0xB5B3 | 0xB5B4 - 0xB5B5 | 0xB5B6 - 0xB5B7 | 0xB5B8 - 0xB5B9 | 0xB5BA - 0xB5BB | 0xB5BC - 0xB5BD | 0xB5BE - 0xB5BF
| Позавчерашние | 0xB5C0 - 0xB5C1 | 0xB5C2 - 0xB5C3 | 0xB5C4 - 0xB5C5 | 0xB5C6 - 0xB5C7 | 0xB5C8 - 0xB5C9 | 0xB5CA - 0xB5CB | 0xB5CC - 0xB5CD | 0xB5CE - 0xB5CF | 0xB5D0 - 0xB5D1 | 0xB5D2 - 0xB5D3 | 0xB5D4 - 0xB5D5 | 0xB5D6 - 0xB5D7 | 0xB5D8 - 0xB5D9 | 0xB5DA - 0xB5DB | 0xB5DC - 0xB5DD | 0xB5DE - 0xB5DF | 0xB5E0 - 0xB5E1 | 0xB5E2 - 0xB5E3 | 0xB5E4 - 0xB5E5 | 0xB5E6 - 0xB5E7 | 0xB5E8 - 0xB5E9 | 0xB5EA - 0xB5EB | 0xB5EC - 0xB5ED | 0xB5EE - 0xB5EF
Параметр 40 | Текущие | 0xB5F0 - 0xB5F1 | 0xB5F2 - 0xB5F3 | 0xB5F4 - 0xB5F5 | 0xB5F6 - 0xB5F7 | 0xB5F8 - 0xB5F9 | 0xB5FA - 0xB5FB | 0xB5FC - 0xB5FD | 0xB5FE - 0xB5FF | 0xB600 - 0xB601 | 0xB602 - 0xB603 | 0xB604 - 0xB605 | 0xB606 - 0xB607 | 0xB608 - 0xB609 | 0xB60A - 0xB60B | 0xB60C - 0xB60D | 0xB60E - 0xB60F | 0xB610 - 0xB611 | 0xB612 - 0xB613 | 0xB614 - 0xB615 | 0xB616 - 0xB617 | 0xB618 - 0xB619 | 0xB61A - 0xB61B | 0xB61C - 0xB61D | 0xB61E - 0xB61F
| Вчерашние | 0xB620 - 0xB621 | 0xB622 - 0xB623 | 0xB624 - 0xB625 | 0xB626 - 0xB627 | 0xB628 - 0xB629 | 0xB62A - 0xB62B | 0xB62C - 0xB62D | 0xB62E - 0xB62F | 0xB630 - 0xB631 | 0xB632 - 0xB633 | 0xB634 - 0xB635 | 0xB636 - 0xB637 | 0xB638 - 0xB639 | 0xB63A - 0xB63B | 0xB63C - 0xB63D | 0xB63E - 0xB63F | 0xB640 - 0xB641 | 0xB642 - 0xB643 | 0xB644 - 0xB645 | 0xB646 - 0xB647 | 0xB648 - 0xB649 | 0xB64A - 0xB64B | 0xB64C - 0xB64D | 0xB64E - 0xB64F
| Позавчерашние | 0xB650 - 0xB651 | 0xB652 - 0xB653 | 0xB654 - 0xB655 | 0xB656 - 0xB657 | 0xB658 - 0xB659 | 0xB65A - 0xB65B | 0xB65C - 0xB65D | 0xB65E - 0xB65F | 0xB660 - 0xB661 | 0xB662 - 0xB663 | 0xB664 - 0xB665 | 0xB666 - 0xB667 | 0xB668 - 0xB669 | 0xB66A - 0xB66B | 0xB66C - 0xB66D | 0xB66E - 0xB66F | 0xB670 - 0xB671 | 0xB672 - 0xB673 | 0xB674 - 0xB675 | 0xB676 - 0xB677 | 0xB678 - 0xB679 | 0xB67A - 0xB67B | 0xB67C - 0xB67D | 0xB67E - 0xB67F
Параметр 41 | Текущие | 0xB680 - 0xB681 | 0xB682 - 0xB683 | 0xB684 - 0xB685 | 0xB686 - 0xB687 | 0xB688 - 0xB689 | 0xB68A - 0xB68B | 0xB68C - 0xB68D | 0xB68E - 0xB68F | 0xB690 - 0xB691 | 0xB692 - 0xB693 | 0xB694 - 0xB695 | 0xB696 - 0xB697 | 0xB698 - 0xB699 | 0xB69A - 0xB69B | 0xB69C - 0xB69D | 0xB69E - 0xB69F | 0xB6A0 - 0xB6A1 | 0xB6A2 - 0xB6A3 | 0xB6A4 - 0xB6A5 | 0xB6A6 - 0xB6A7 | 0xB6A8 - 0xB6A9 | 0xB6AA - 0xB6AB | 0xB6AC - 0xB6AD | 0xB6AE - 0xB6AF
| Вчерашние | 0xB6B0 - 0xB6B1 | 0xB6B2 - 0xB6B3 | 0xB6B4 - 0xB6B5 | 0xB6B6 - 0xB6B7 | 0xB6B8 - 0xB6B9 | 0xB6BA - 0xB6BB | 0xB6BC - 0xB6BD | 0xB6BE - 0xB6BF | 0xB6C0 - 0xB6C1 | 0xB6C2 - 0xB6C3 | 0xB6C4 - 0xB6C5 | 0xB6C6 - 0xB6C7 | 0xB6C8 - 0xB6C9 | 0xB6CA - 0xB6CB | 0xB6CC - 0xB6CD | 0xB6CE - 0xB6CF | 0xB6D0 - 0xB6D1 | 0xB6D2 - 0xB6D3 | 0xB6D4 - 0xB6D5 | 0xB6D6 - 0xB6D7 | 0xB6D8 - 0xB6D9 | 0xB6DA - 0xB6DB | 0xB6DC - 0xB6DD | 0xB6DE - 0xB6DF
| Позавчерашние | 0xB6E0 - 0xB6E1 | 0xB6E2 - 0xB6E3 | 0xB6E4 - 0xB6E5 | 0xB6E6 - 0xB6E7 | 0xB6E8 - 0xB6E9 | 0xB6EA - 0xB6EB | 0xB6EC - 0xB6ED | 0xB6EE - 0xB6EF | 0xB6F0 - 0xB6F1 | 0xB6F2 - 0xB6F3 | 0xB6F4 - 0xB6F5 | 0xB6F6 - 0xB6F7 | 0xB6F8 - 0xB6F9 | 0xB6FA - 0xB6FB | 0xB6FC - 0xB6FD | 0xB6FE - 0xB6FF | 0xB700 - 0xB701 | 0xB702 - 0xB703 | 0xB704 - 0xB705 | 0xB706 - 0xB707 | 0xB708 - 0xB709 | 0xB70A - 0xB70B | 0xB70C - 0xB70D | 0xB70E - 0xB70F
Параметр 42 | Текущие | 0xB710 - 0xB711 | 0xB712 - 0xB713 | 0xB714 - 0xB715 | 0xB716 - 0xB717 | 0xB718 - 0xB719 | 0xB71A - 0xB71B | 0xB71C - 0xB71D | 0xB71E - 0xB71F | 0xB720 - 0xB721 | 0xB722 - 0xB723 | 0xB724 - 0xB725 | 0xB726 - 0xB727 | 0xB728 - 0xB729 | 0xB72A - 0xB72B | 0xB72C - 0xB72D | 0xB72E - 0xB72F | 0xB730 - 0xB731 | 0xB732 - 0xB733 | 0xB734 - 0xB735 | 0xB736 - 0xB737 | 0xB738 - 0xB739 | 0xB73A - 0xB73B | 0xB73C - 0xB73D | 0xB73E - 0xB73F
| Вчерашние | 0xB740 - 0xB741 | 0xB742 - 0xB743 | 0xB744 - 0xB745 | 0xB746 - 0xB747 | 0xB748 - 0xB749 | 0xB74A - 0xB74B | 0xB74C - 0xB74D | 0xB74E - 0xB74F | 0xB750 - 0xB751 | 0xB752 - 0xB753 | 0xB754 - 0xB755 | 0xB756 - 0xB757 | 0xB758 - 0xB759 | 0xB75A - 0xB75B | 0xB75C - 0xB75D | 0xB75E - 0xB75F | 0xB760 - 0xB761 | 0xB762 - 0xB763 | 0xB764 - 0xB765 | 0xB766 - 0xB767 | 0xB768 - 0xB769 | 0xB76A - 0xB76B | 0xB76C - 0xB76D | 0xB76E - 0xB76F
| Позавчерашние | 0xB770 - 0xB771 | 0xB772 - 0xB773 | 0xB774 - 0xB775 | 0xB776 - 0xB777 | 0xB778 - 0xB779 | 0xB77A - 0xB77B | 0xB77C - 0xB77D | 0xB77E - 0xB77F | 0xB780 - 0xB781 | 0xB782 - 0xB783 | 0xB784 - 0xB785 | 0xB786 - 0xB787 | 0xB788 - 0xB789 | 0xB78A - 0xB78B | 0xB78C - 0xB78D | 0xB78E - 0xB78F | 0xB790 - 0xB791 | 0xB792 - 0xB793 | 0xB794 - 0xB795 | 0xB796 - 0xB797 | 0xB798 - 0xB799 | 0xB79A - 0xB79B | 0xB79C - 0xB79D | 0xB79E - 0xB79F
Параметр 43 | Текущие | 0xB7A0 - 0xB7A1 | 0xB7A2 - 0xB7A3 | 0xB7A4 - 0xB7A5 | 0xB7A6 - 0xB7A7 | 0xB7A8 - 0xB7A9 | 0xB7AA - 0xB7AB | 0xB7AC - 0xB7AD | 0xB7AE - 0xB7AF | 0xB7B0 - 0xB7B1 | 0xB7B2 - 0xB7B3 | 0xB7B4 - 0xB7B5 | 0xB7B6 - 0xB7B7 | 0xB7B8 - 0xB7B9 | 0xB7BA - 0xB7BB | 0xB7BC - 0xB7BD | 0xB7BE - 0xB7BF | 0xB7C0 - 0xB7C1 | 0xB7C2 - 0xB7C3 | 0xB7C4 - 0xB7C5 | 0xB7C6 - 0xB7C7 | 0xB7C8 - 0xB7C9 | 0xB7CA - 0xB7CB | 0xB7CC - 0xB7CD | 0xB7CE - 0xB7CF
| Вчерашние | 0xB7D0 - 0xB7D1 | 0xB7D2 - 0xB7D3 | 0xB7D4 - 0xB7D5 | 0xB7D6 - 0xB7D7 | 0xB7D8 - 0xB7D9 | 0xB7DA - 0xB7DB | 0xB7DC - 0xB7DD | 0xB7DE - 0xB7DF | 0xB7E0 - 0xB7E1 | 0xB7E2 - 0xB7E3 | 0xB7E4 - 0xB7E5 | 0xB7E6 - 0xB7E7 | 0xB7E8 - 0xB7E9 | 0xB7EA - 0xB7EB | 0xB7EC - 0xB7ED | 0xB7EE - 0xB7EF | 0xB7F0 - 0xB7F1 | 0xB7F2 - 0xB7F3 | 0xB7F4 - 0xB7F5 | 0xB7F6 - 0xB7F7 | 0xB7F8 - 0xB7F9 | 0xB7FA - 0xB7FB | 0xB7FC - 0xB7FD | 0xB7FE - 0xB7FF
| Позавчерашние | 0xB800 - 0xB801 | 0xB802 - 0xB803 | 0xB804 - 0xB805 | 0xB806 - 0xB807 | 0xB808 - 0xB809 | 0xB80A - 0xB80B | 0xB80C - 0xB80D | 0xB80E - 0xB80F | 0xB810 - 0xB811 | 0xB812 - 0xB813 | 0xB814 - 0xB815 | 0xB816 - 0xB817 | 0xB818 - 0xB819 | 0xB81A - 0xB81B | 0xB81C - 0xB81D | 0xB81E - 0xB81F | 0xB820 - 0xB821 | 0xB822 - 0xB823 | 0xB824 - 0xB825 | 0xB826 - 0xB827 | 0xB828 - 0xB829 | 0xB82A - 0xB82B | 0xB82C - 0xB82D | 0xB82E - 0xB82F
Параметр 44 | Текущие | 0xB830 - 0xB831 | 0xB832 - 0xB833 | 0xB834 - 0xB835 | 0xB836 - 0xB837 | 0xB838 - 0xB839 | 0xB83A - 0xB83B | 0xB83C - 0xB83D | 0xB83E - 0xB83F | 0xB840 - 0xB841 | 0xB842 - 0xB843 | 0xB844 - 0xB845 | 0xB846 - 0xB847 | 0xB848 - 0xB849 | 0xB84A - 0xB84B | 0xB84C - 0xB84D | 0xB84E - 0xB84F | 0xB850 - 0xB851 | 0xB852 - 0xB853 | 0xB854 - 0xB855 | 0xB856 - 0xB857 | 0xB858 - 0xB859 | 0xB85A - 0xB85B | 0xB85C - 0xB85D | 0xB85E - 0xB85F
| Вчерашние | 0xB860 - 0xB861 | 0xB862 - 0xB863 | 0xB864 - 0xB865 | 0xB866 - 0xB867 | 0xB868 - 0xB869 | 0xB86A - 0xB86B | 0xB86C - 0xB86D | 0xB86E - 0xB86F | 0xB870 - 0xB871 | 0xB872 - 0xB873 | 0xB874 - 0xB875 | 0xB876 - 0xB877 | 0xB878 - 0xB879 | 0xB87A - 0xB87B | 0xB87C - 0xB87D | 0xB87E - 0xB87F | 0xB880 - 0xB881 | 0xB882 - 0xB883 | 0xB884 - 0xB885 | 0xB886 - 0xB887 | 0xB888 - 0xB889 | 0xB88A - 0xB88B | 0xB88C - 0xB88D | 0xB88E - 0xB88F
| Позавчерашние | 0xB890 - 0xB891 | 0xB892 - 0xB893 | 0xB894 - 0xB895 | 0xB896 - 0xB897 | 0xB898 - 0xB899 | 0xB89A - 0xB89B | 0xB89C - 0xB89D | 0xB89E - 0xB89F | 0xB8A0 - 0xB8A1 | 0xB8A2 - 0xB8A3 | 0xB8A4 - 0xB8A5 | 0xB8A6 - 0xB8A7 | 0xB8A8 - 0xB8A9 | 0xB8AA - 0xB8AB | 0xB8AC - 0xB8AD | 0xB8AE - 0xB8AF | 0xB8B0 - 0xB8B1 | 0xB8B2 - 0xB8B3 | 0xB8B4 - 0xB8B5 | 0xB8B6 - 0xB8B7 | 0xB8B8 - 0xB8B9 | 0xB8BA - 0xB8BB | 0xB8BC - 0xB8BD | 0xB8BE - 0xB8BF
Параметр 45 | Текущие | 0xB8C0 - 0xB8C1 | 0xB8C2 - 0xB8C3 | 0xB8C4 - 0xB8C5 | 0xB8C6 - 0xB8C7 | 0xB8C8 - 0xB8C9 | 0xB8CA - 0xB8CB | 0xB8CC - 0xB8CD | 0xB8CE - 0xB8CF | 0xB8D0 - 0xB8D1 | 0xB8D2 - 0xB8D3 | 0xB8D4 - 0xB8D5 | 0xB8D6 - 0xB8D7 | 0xB8D8 - 0xB8D9 | 0xB8DA - 0xB8DB | 0xB8DC - 0xB8DD | 0xB8DE - 0xB8DF | 0xB8E0 - 0xB8E1 | 0xB8E2 - 0xB8E3 | 0xB8E4 - 0xB8E5 | 0xB8E6 - 0xB8E7 | 0xB8E8 - 0xB8E9 | 0xB8EA - 0xB8EB | 0xB8EC - 0xB8ED | 0xB8EE - 0xB8EF
| Вчерашние | 0xB8F0 - 0xB8F1 | 0xB8F2 - 0xB8F3 | 0xB8F4 - 0xB8F5 | 0xB8F6 - 0xB8F7 | 0xB8F8 - 0xB8F9 | 0xB8FA - 0xB8FB | 0xB8FC - 0xB8FD | 0xB8FE - 0xB8FF | 0xB900 - 0xB901 | 0xB902 - 0xB903 | 0xB904 - 0xB905 | 0xB906 - 0xB907 | 0xB908 - 0xB909 | 0xB90A - 0xB90B | 0xB90C - 0xB90D | 0xB90E - 0xB90F | 0xB910 - 0xB911 | 0xB912 - 0xB913 | 0xB914 - 0xB915 | 0xB916 - 0xB917 | 0xB918 - 0xB919 | 0xB91A - 0xB91B | 0xB91C - 0xB91D | 0xB91E - 0xB91F
| Позавчерашние | 0xB920 - 0xB921 | 0xB922 - 0xB923 | 0xB924 - 0xB925 | 0xB926 - 0xB927 | 0xB928 - 0xB929 | 0xB92A - 0xB92B | 0xB92C - 0xB92D | 0xB92E - 0xB92F | 0xB930 - 0xB931 | 0xB932 - 0xB933 | 0xB934 - 0xB935 | 0xB936 - 0xB937 | 0xB938 - 0xB939 | 0xB93A - 0xB93B | 0xB93C - 0xB93D | 0xB93E - 0xB93F | 0xB940 - 0xB941 | 0xB942 - 0xB943 | 0xB944 - 0xB945 | 0xB946 - 0xB947 | 0xB948 - 0xB949 | 0xB94A - 0xB94B | 0xB94C - 0xB94D | 0xB94E - 0xB94F
Параметр 46 | Текущие | 0xB950 - 0xB951 | 0xB952 - 0xB953 | 0xB954 - 0xB955 | 0xB956 - 0xB957 | 0xB958 - 0xB959 | 0xB95A - 0xB95B | 0xB95C - 0xB95D | 0xB95E - 0xB95F | 0xB960 - 0xB961 | 0xB962 - 0xB963 | 0xB964 - 0xB965 | 0xB966 - 0xB967 | 0xB968 - 0xB969 | 0xB96A - 0xB96B | 0xB96C - 0xB96D | 0xB96E - 0xB96F | 0xB970 - 0xB971 | 0xB972 - 0xB973 | 0xB974 - 0xB975 | 0xB976 - 0xB977 | 0xB978 - 0xB979 | 0xB97A - 0xB97B | 0xB97C - 0xB97D | 0xB97E - 0xB97F
| Вчерашние | 0xB980 - 0xB981 | 0xB982 - 0xB983 | 0xB984 - 0xB985 | 0xB986 - 0xB987 | 0xB988 - 0xB989 | 0xB98A - 0xB98B | 0xB98C - 0xB98D | 0xB98E - 0xB98F | 0xB990 - 0xB991 | 0xB992 - 0xB993 | 0xB994 - 0xB995 | 0xB996 - 0xB997 | 0xB998 - 0xB999 | 0xB99A - 0xB99B | 0xB99C - 0xB99D | 0xB99E - 0xB99F | 0xB9A0 - 0xB9A1 | 0xB9A2 - 0xB9A3 | 0xB9A4 - 0xB9A5 | 0xB9A6 - 0xB9A7 | 0xB9A8 - 0xB9A9 | 0xB9AA - 0xB9AB | 0xB9AC - 0xB9AD | 0xB9AE - 0xB9AF
| Позавчерашние | 0xB9B0 - 0xB9B1 | 0xB9B2 - 0xB9B3 | 0xB9B4 - 0xB9B5 | 0xB9B6 - 0xB9B7 | 0xB9B8 - 0xB9B9 | 0xB9BA - 0xB9BB | 0xB9BC - 0xB9BD | 0xB9BE - 0xB9BF | 0xB9C0 - 0xB9C1 | 0xB9C2 - 0xB9C3 | 0xB9C4 - 0xB9C5 | 0xB9C6 - 0xB9C7 | 0xB9C8 - 0xB9C9 | 0xB9CA - 0xB9CB | 0xB9CC - 0xB9CD | 0xB9CE - 0xB9CF | 0xB9D0 - 0xB9D1 | 0xB9D2 - 0xB9D3 | 0xB9D4 - 0xB9D5 | 0xB9D6 - 0xB9D7 | 0xB9D8 - 0xB9D9 | 0xB9DA - 0xB9DB | 0xB9DC - 0xB9DD | 0xB9DE - 0xB9DF
Параметр 47 | Текущие | 0xB9E0 - 0xB9E1 | 0xB9E2 - 0xB9E3 | 0xB9E4 - 0xB9E5 | 0xB9E6 - 0xB9E7 | 0xB9E8 - 0xB9E9 | 0xB9EA - 0xB9EB | 0xB9EC - 0xB9ED | 0xB9EE - 0xB9EF | 0xB9F0 - 0xB9F1 | 0xB9F2 - 0xB9F3 | 0xB9F4 - 0xB9F5 | 0xB9F6 - 0xB9F7 | 0xB9F8 - 0xB9F9 | 0xB9FA - 0xB9FB | 0xB9FC - 0xB9FD | 0xB9FE - 0xB9FF | 0xBA00 - 0xBA01 | 0xBA02 - 0xBA03 | 0xBA04 - 0xBA05 | 0xBA06 - 0xBA07 | 0xBA08 - 0xBA09 | 0xBA0A - 0xBA0B | 0xBA0C - 0xBA0D | 0xBA0E - 0xBA0F
| Вчерашние | 0xBA10 - 0xBA11 | 0xBA12 - 0xBA13 | 0xBA14 - 0xBA15 | 0xBA16 - 0xBA17 | 0xBA18 - 0xBA19 | 0xBA1A - 0xBA1B | 0xBA1C - 0xBA1D | 0xBA1E - 0xBA1F | 0xBA20 - 0xBA21 | 0xBA22 - 0xBA23 | 0xBA24 - 0xBA25 | 0xBA26 - 0xBA27 | 0xBA28 - 0xBA29 | 0xBA2A - 0xBA2B | 0xBA2C - 0xBA2D | 0xBA2E - 0xBA2F | 0xBA30 - 0xBA31 | 0xBA32 - 0xBA33 | 0xBA34 - 0xBA35 | 0xBA36 - 0xBA37 | 0xBA38 - 0xBA39 | 0xBA3A - 0xBA3B | 0xBA3C - 0xBA3D | 0xBA3E - 0xBA3F
| Позавчерашние | 0xBA40 - 0xBA41 | 0xBA42 - 0xBA43 | 0xBA44 - 0xBA45 | 0xBA46 - 0xBA47 | 0xBA48 - 0xBA49 | 0xBA4A - 0xBA4B | 0xBA4C - 0xBA4D | 0xBA4E - 0xBA4F | 0xBA50 - 0xBA51 | 0xBA52 - 0xBA53 | 0xBA54 - 0xBA55 | 0xBA56 - 0xBA57 | 0xBA58 - 0xBA59 | 0xBA5A - 0xBA5B | 0xBA5C - 0xBA5D | 0xBA5E - 0xBA5F | 0xBA60 - 0xBA61 | 0xBA62 - 0xBA63 | 0xBA64 - 0xBA65 | 0xBA66 - 0xBA67 | 0xBA68 - 0xBA69 | 0xBA6A - 0xBA6B | 0xBA6C - 0xBA6D | 0xBA6E - 0xBA6F
Параметр 48 | Текущие | 0xBA70 - 0xBA71 | 0xBA72 - 0xBA73 | 0xBA74 - 0xBA75 | 0xBA76 - 0xBA77 | 0xBA78 - 0xBA79 | 0xBA7A - 0xBA7B | 0xBA7C - 0xBA7D | 0xBA7E - 0xBA7F | 0xBA80 - 0xBA81 | 0xBA82 - 0xBA83 | 0xBA84 - 0xBA85 | 0xBA86 - 0xBA87 | 0xBA88 - 0xBA89 | 0xBA8A - 0xBA8B | 0xBA8C - 0xBA8D | 0xBA8E - 0xBA8F | 0xBA90 - 0xBA91 | 0xBA92 - 0xBA93 | 0xBA94 - 0xBA95 | 0xBA96 - 0xBA97 | 0xBA98 - 0xBA99 | 0xBA9A - 0xBA9B | 0xBA9C - 0xBA9D | 0xBA9E - 0xBA9F
| Вчерашние | 0xBAA0 - 0xBAA1 | 0xBAA2 - 0xBAA3 | 0xBAA4 - 0xBAA5 | 0xBAA6 - 0xBAA7 | 0xBAA8 - 0xBAA9 | 0xBAAA - 0xBAAB | 0xBAAC - 0xBAAD | 0xBAAE - 0xBAAF | 0xBAB0 - 0xBAB1 | 0xBAB2 - 0xBAB3 | 0xBAB4 - 0xBAB5 | 0xBAB6 - 0xBAB7 | 0xBAB8 - 0xBAB9 | 0xBABA - 0xBABB | 0xBABC - 0xBABD | 0xBABE - 0xBABF | 0xBAC0 - 0xBAC1 | 0xBAC2 - 0xBAC3 | 0xBAC4 - 0xBAC5 | 0xBAC6 - 0xBAC7 | 0xBAC8 - 0xBAC9 | 0xBACA - 0xBACB | 0xBACC - 0xBACD | 0xBACE - 0xBACF
| Позавчерашние | 0xBAD0 - 0xBAD1 | 0xBAD2 - 0xBAD3 | 0xBAD4 - 0xBAD5 | 0xBAD6 - 0xBAD7 | 0xBAD8 - 0xBAD9 | 0xBADA - 0xBADB | 0xBADC - 0xBADD | 0xBADE - 0xBADF | 0xBAE0 - 0xBAE1 | 0xBAE2 - 0xBAE3 | 0xBAE4 - 0xBAE5 | 0xBAE6 - 0xBAE7 | 0xBAE8 - 0xBAE9 | 0xBAEA - 0xBAEB | 0xBAEC - 0xBAED | 0xBAEE - 0xBAEF | 0xBAF0 - 0xBAF1 | 0xBAF2 - 0xBAF3 | 0xBAF4 - 0xBAF5 | 0xBAF6 - 0xBAF7 | 0xBAF8 - 0xBAF9 | 0xBAFA - 0xBAFB | 0xBAFC - 0xBAFD | 0xBAFE - 0xBAFF
Параметр 49 | Текущие | 0xBB00 - 0xBB01 | 0xBB02 - 0xBB03 | 0xBB04 - 0xBB05 | 0xBB06 - 0xBB07 | 0xBB08 - 0xBB09 | 0xBB0A - 0xBB0B | 0xBB0C - 0xBB0D | 0xBB0E - 0xBB0F | 0xBB10 - 0xBB11 | 0xBB12 - 0xBB13 | 0xBB14 - 0xBB15 | 0xBB16 - 0xBB17 | 0xBB18 - 0xBB19 | 0xBB1A - 0xBB1B | 0xBB1C - 0xBB1D | 0xBB1E - 0xBB1F | 0xBB20 - 0xBB21 | 0xBB22 - 0xBB23 | 0xBB24 - 0xBB25 | 0xBB26 - 0xBB27 | 0xBB28 - 0xBB29 | 0xBB2A - 0xBB2B | 0xBB2C - 0xBB2D | 0xBB2E - 0xBB2F
| Вчерашние | 0xBB30 - 0xBB31 | 0xBB32 - 0xBB33 | 0xBB34 - 0xBB35 | 0xBB36 - 0xBB37 | 0xBB38 - 0xBB39 | 0xBB3A - 0xBB3B | 0xBB3C - 0xBB3D | 0xBB3E - 0xBB3F | 0xBB40 - 0xBB41 | 0xBB42 - 0xBB43 | 0xBB44 - 0xBB45 | 0xBB46 - 0xBB47 | 0xBB48 - 0xBB49 | 0xBB4A - 0xBB4B | 0xBB4C - 0xBB4D | 0xBB4E - 0xBB4F | 0xBB50 - 0xBB51 | 0xBB52 - 0xBB53 | 0xBB54 - 0xBB55 | 0xBB56 - 0xBB57 | 0xBB58 - 0xBB59 | 0xBB5A - 0xBB5B | 0xBB5C - 0xBB5D | 0xBB5E - 0xBB5F
| Позавчерашние | 0xBB60 - 0xBB61 | 0xBB62 - 0xBB63 | 0xBB64 - 0xBB65 | 0xBB66 - 0xBB67 | 0xBB68 - 0xBB69 | 0xBB6A - 0xBB6B | 0xBB6C - 0xBB6D | 0xBB6E - 0xBB6F | 0xBB70 - 0xBB71 | 0xBB72 - 0xBB73 | 0xBB74 - 0xBB75 | 0xBB76 - 0xBB77 | 0xBB78 - 0xBB79 | 0xBB7A - 0xBB7B | 0xBB7C - 0xBB7D | 0xBB7E - 0xBB7F | 0xBB80 - 0xBB81 | 0xBB82 - 0xBB83 | 0xBB84 - 0xBB85 | 0xBB86 - 0xBB87 | 0xBB88 - 0xBB89 | 0xBB8A - 0xBB8B | 0xBB8C - 0xBB8D | 0xBB8E - 0xBB8F
Параметр 50 | Текущие | 0xBB90 - 0xBB91 | 0xBB92 - 0xBB93 | 0xBB94 - 0xBB95 | 0xBB96 - 0xBB97 | 0xBB98 - 0xBB99 | 0xBB9A - 0xBB9B | 0xBB9C - 0xBB9D | 0xBB9E - 0xBB9F | 0xBBA0 - 0xBBA1 | 0xBBA2 - 0xBBA3 | 0xBBA4 - 0xBBA5 | 0xBBA6 - 0xBBA7 | 0xBBA8 - 0xBBA9 | 0xBBAA - 0xBBAB | 0xBBAC - 0xBBAD | 0xBBAE - 0xBBAF | 0xBBB0 - 0xBBB1 | 0xBBB2 - 0xBBB3 | 0xBBB4 - 0xBBB5 | 0xBBB6 - 0xBBB7 | 0xBBB8 - 0xBBB9 | 0xBBBA - 0xBBBB | 0xBBBC - 0xBBBD | 0xBBBE - 0xBBBF
| Вчерашние | 0xBBC0 - 0xBBC1 | 0xBBC2 - 0xBBC3 | 0xBBC4 - 0xBBC5 | 0xBBC6 - 0xBBC7 | 0xBBC8 - 0xBBC9 | 0xBBCA - 0xBBCB | 0xBBCC - 0xBBCD | 0xBBCE - 0xBBCF | 0xBBD0 - 0xBBD1 | 0xBBD2 - 0xBBD3 | 0xBBD4 - 0xBBD5 | 0xBBD6 - 0xBBD7 | 0xBBD8 - 0xBBD9 | 0xBBDA - 0xBBDB | 0xBBDC - 0xBBDD | 0xBBDE - 0xBBDF | 0xBBE0 - 0xBBE1 | 0xBBE2 - 0xBBE3 | 0xBBE4 - 0xBBE5 | 0xBBE6 - 0xBBE7 | 0xBBE8 - 0xBBE9 | 0xBBEA - 0xBBEB | 0xBBEC - 0xBBED | 0xBBEE - 0xBBEF
| Позавчерашние | 0xBBF0 - 0xBBF1 | 0xBBF2 - 0xBBF3 | 0xBBF4 - 0xBBF5 | 0xBBF6 - 0xBBF7 | 0xBBF8 - 0xBBF9 | 0xBBFA - 0xBBFB | 0xBBFC - 0xBBFD | 0xBBFE - 0xBBFF | 0xBC00 - 0xBC01 | 0xBC02 - 0xBC03 | 0xBC04 - 0xBC05 | 0xBC06 - 0xBC07 | 0xBC08 - 0xBC09 | 0xBC0A - 0xBC0B | 0xBC0C - 0xBC0D | 0xBC0E - 0xBC0F | 0xBC10 - 0xBC11 | 0xBC12 - 0xBC13 | 0xBC14 - 0xBC15 | 0xBC16 - 0xBC17 | 0xBC18 - 0xBC19 | 0xBC1A - 0xBC1B | 0xBC1C - 0xBC1D | 0xBC1E - 0xBC1F
Параметр 51 | Текущие | 0xBC20 - 0xBC21 | 0xBC22 - 0xBC23 | 0xBC24 - 0xBC25 | 0xBC26 - 0xBC27 | 0xBC28 - 0xBC29 | 0xBC2A - 0xBC2B | 0xBC2C - 0xBC2D | 0xBC2E - 0xBC2F | 0xBC30 - 0xBC31 | 0xBC32 - 0xBC33 | 0xBC34 - 0xBC35 | 0xBC36 - 0xBC37 | 0xBC38 - 0xBC39 | 0xBC3A - 0xBC3B | 0xBC3C - 0xBC3D | 0xBC3E - 0xBC3F | 0xBC40 - 0xBC41 | 0xBC42 - 0xBC43 | 0xBC44 - 0xBC45 | 0xBC46 - 0xBC47 | 0xBC48 - 0xBC49 | 0xBC4A - 0xBC4B | 0xBC4C - 0xBC4D | 0xBC4E - 0xBC4F
| Вчерашние | 0xBC50 - 0xBC51 | 0xBC52 - 0xBC53 | 0xBC54 - 0xBC55 | 0xBC56 - 0xBC57 | 0xBC58 - 0xBC59 | 0xBC5A - 0xBC5B | 0xBC5C - 0xBC5D | 0xBC5E - 0xBC5F | 0xBC60 - 0xBC61 | 0xBC62 - 0xBC63 | 0xBC64 - 0xBC65 | 0xBC66 - 0xBC67 | 0xBC68 - 0xBC69 | 0xBC6A - 0xBC6B | 0xBC6C - 0xBC6D | 0xBC6E - 0xBC6F | 0xBC70 - 0xBC71 | 0xBC72 - 0xBC73 | 0xBC74 - 0xBC75 | 0xBC76 - 0xBC77 | 0xBC78 - 0xBC79 | 0xBC7A - 0xBC7B | 0xBC7C - 0xBC7D | 0xBC7E - 0xBC7F
| Позавчерашние | 0xBC80 - 0xBC81 | 0xBC82 - 0xBC83 | 0xBC84 - 0xBC85 | 0xBC86 - 0xBC87 | 0xBC88 - 0xBC89 | 0xBC8A - 0xBC8B | 0xBC8C - 0xBC8D | 0xBC8E - 0xBC8F | 0xBC90 - 0xBC91 | 0xBC92 - 0xBC93 | 0xBC94 - 0xBC95 | 0xBC96 - 0xBC97 | 0xBC98 - 0xBC99 | 0xBC9A - 0xBC9B | 0xBC9C - 0xBC9D | 0xBC9E - 0xBC9F | 0xBCA0 - 0xBCA1 | 0xBCA2 - 0xBCA3 | 0xBCA4 - 0xBCA5 | 0xBCA6 - 0xBCA7 | 0xBCA8 - 0xBCA9 | 0xBCAA - 0xBCAB | 0xBCAC - 0xBCAD | 0xBCAE - 0xBCAF
Параметр 52 | Текущие | 0xBCB0 - 0xBCB1 | 0xBCB2 - 0xBCB3 | 0xBCB4 - 0xBCB5 | 0xBCB6 - 0xBCB7 | 0xBCB8 - 0xBCB9 | 0xBCBA - 0xBCBB | 0xBCBC - 0xBCBD | 0xBCBE - 0xBCBF | 0xBCC0 - 0xBCC1 | 0xBCC2 - 0xBCC3 | 0xBCC4 - 0xBCC5 | 0xBCC6 - 0xBCC7 | 0xBCC8 - 0xBCC9 | 0xBCCA - 0xBCCB | 0xBCCC - 0xBCCD | 0xBCCE - 0xBCCF | 0xBCD0 - 0xBCD1 | 0xBCD2 - 0xBCD3 | 0xBCD4 - 0xBCD5 | 0xBCD6 - 0xBCD7 | 0xBCD8 - 0xBCD9 | 0xBCDA - 0xBCDB | 0xBCDC - 0xBCDD | 0xBCDE - 0xBCDF
| Вчерашние | 0xBCE0 - 0xBCE1 | 0xBCE2 - 0xBCE3 | 0xBCE4 - 0xBCE5 | 0xBCE6 - 0xBCE7 | 0xBCE8 - 0xBCE9 | 0xBCEA - 0xBCEB | 0xBCEC - 0xBCED | 0xBCEE - 0xBCEF | 0xBCF0 - 0xBCF1 | 0xBCF2 - 0xBCF3 | 0xBCF4 - 0xBCF5 | 0xBCF6 - 0xBCF7 | 0xBCF8 - 0xBCF9 | 0xBCFA - 0xBCFB | 0xBCFC - 0xBCFD | 0xBCFE - 0xBCFF | 0xBD00 - 0xBD01 | 0xBD02 - 0xBD03 | 0xBD04 - 0xBD05 | 0xBD06 - 0xBD07 | 0xBD08 - 0xBD09 | 0xBD0A - 0xBD0B | 0xBD0C - 0xBD0D | 0xBD0E - 0xBD0F
| Позавчерашние | 0xBD10 - 0xBD11 | 0xBD12 - 0xBD13 | 0xBD14 - 0xBD15 | 0xBD16 - 0xBD17 | 0xBD18 - 0xBD19 | 0xBD1A - 0xBD1B | 0xBD1C - 0xBD1D | 0xBD1E - 0xBD1F | 0xBD20 - 0xBD21 | 0xBD22 - 0xBD23 | 0xBD24 - 0xBD25 | 0xBD26 - 0xBD27 | 0xBD28 - 0xBD29 | 0xBD2A - 0xBD2B | 0xBD2C - 0xBD2D | 0xBD2E - 0xBD2F | 0xBD30 - 0xBD31 | 0xBD32 - 0xBD33 | 0xBD34 - 0xBD35 | 0xBD36 - 0xBD37 | 0xBD38 - 0xBD39 | 0xBD3A - 0xBD3B | 0xBD3C - 0xBD3D | 0xBD3E - 0xBD3F
Параметр 53 | Текущие | 0xBD40 - 0xBD41 | 0xBD42 - 0xBD43 | 0xBD44 - 0xBD45 | 0xBD46 - 0xBD47 | 0xBD48 - 0xBD49 | 0xBD4A - 0xBD4B | 0xBD4C - 0xBD4D | 0xBD4E - 0xBD4F | 0xBD50 - 0xBD51 | 0xBD52 - 0xBD53 | 0xBD54 - 0xBD55 | 0xBD56 - 0xBD57 | 0xBD58 - 0xBD59 | 0xBD5A - 0xBD5B | 0xBD5C - 0xBD5D | 0xBD5E - 0xBD5F | 0xBD60 - 0xBD61 | 0xBD62 - 0xBD63 | 0xBD64 - 0xBD65 | 0xBD66 - 0xBD67 | 0xBD68 - 0xBD69 | 0xBD6A - 0xBD6B | 0xBD6C - 0xBD6D | 0xBD6E - 0xBD6F
| Вчерашние | 0xBD70 - 0xBD71 | 0xBD72 - 0xBD73 | 0xBD74 - 0xBD75 | 0xBD76 - 0xBD77 | 0xBD78 - 0xBD79 | 0xBD7A - 0xBD7B | 0xBD7C - 0xBD7D | 0xBD7E - 0xBD7F | 0xBD80 - 0xBD81 | 0xBD82 - 0xBD83 | 0xBD84 - 0xBD85 | 0xBD86 - 0xBD87 | 0xBD88 - 0xBD89 | 0xBD8A - 0xBD8B | 0xBD8C - 0xBD8D | 0xBD8E - 0xBD8F | 0xBD90 - 0xBD91 | 0xBD92 - 0xBD93 | 0xBD94 - 0xBD95 | 0xBD96 - 0xBD97 | 0xBD98 - 0xBD99 | 0xBD9A - 0xBD9B | 0xBD9C - 0xBD9D | 0xBD9E - 0xBD9F
| Позавчерашние | 0xBDA0 - 0xBDA1 | 0xBDA2 - 0xBDA3 | 0xBDA4 - 0xBDA5 | 0xBDA6 - 0xBDA7 | 0xBDA8 - 0xBDA9 | 0xBDAA - 0xBDAB | 0xBDAC - 0xBDAD | 0xBDAE - 0xBDAF | 0xBDB0 - 0xBDB1 | 0xBDB2 - 0xBDB3 | 0xBDB4 - 0xBDB5 | 0xBDB6 - 0xBDB7 | 0xBDB8 - 0xBDB9 | 0xBDBA - 0xBDBB | 0xBDBC - 0xBDBD | 0xBDBE - 0xBDBF | 0xBDC0 - 0xBDC1 | 0xBDC2 - 0xBDC3 | 0xBDC4 - 0xBDC5 | 0xBDC6 - 0xBDC7 | 0xBDC8 - 0xBDC9 | 0xBDCA - 0xBDCB | 0xBDCC - 0xBDCD | 0xBDCE - 0xBDCF
Параметр 54 | Текущие | 0xBDD0 - 0xBDD1 | 0xBDD2 - 0xBDD3 | 0xBDD4 - 0xBDD5 | 0xBDD6 - 0xBDD7 | 0xBDD8 - 0xBDD9 | 0xBDDA - 0xBDDB | 0xBDDC - 0xBDDD | 0xBDDE - 0xBDDF | 0xBDE0 - 0xBDE1 | 0xBDE2 - 0xBDE3 | 0xBDE4 - 0xBDE5 | 0xBDE6 - 0xBDE7 | 0xBDE8 - 0xBDE9 | 0xBDEA - 0xBDEB | 0xBDEC - 0xBDED | 0xBDEE - 0xBDEF | 0xBDF0 - 0xBDF1 | 0xBDF2 - 0xBDF3 | 0xBDF4 - 0xBDF5 | 0xBDF6 - 0xBDF7 | 0xBDF8 - 0xBDF9 | 0xBDFA - 0xBDFB | 0xBDFC - 0xBDFD | 0xBDFE - 0xBDFF
| Вчерашние | 0xBE00 - 0xBE01 | 0xBE02 - 0xBE03 | 0xBE04 - 0xBE05 | 0xBE06 - 0xBE07 | 0xBE08 - 0xBE09 | 0xBE0A - 0xBE0B | 0xBE0C - 0xBE0D | 0xBE0E - 0xBE0F | 0xBE10 - 0xBE11 | 0xBE12 - 0xBE13 | 0xBE14 - 0xBE15 | 0xBE16 - 0xBE17 | 0xBE18 - 0xBE19 | 0xBE1A - 0xBE1B | 0xBE1C - 0xBE1D | 0xBE1E - 0xBE1F | 0xBE20 - 0xBE21 | 0xBE22 - 0xBE23 | 0xBE24 - 0xBE25 | 0xBE26 - 0xBE27 | 0xBE28 - 0xBE29 | 0xBE2A - 0xBE2B | 0xBE2C - 0xBE2D | 0xBE2E - 0xBE2F
| Позавчерашние | 0xBE30 - 0xBE31 | 0xBE32 - 0xBE33 | 0xBE34 - 0xBE35 | 0xBE36 - 0xBE37 | 0xBE38 - 0xBE39 | 0xBE3A - 0xBE3B | 0xBE3C - 0xBE3D | 0xBE3E - 0xBE3F | 0xBE40 - 0xBE41 | 0xBE42 - 0xBE43 | 0xBE44 - 0xBE45 | 0xBE46 - 0xBE47 | 0xBE48 - 0xBE49 | 0xBE4A - 0xBE4B | 0xBE4C - 0xBE4D | 0xBE4E - 0xBE4F | 0xBE50 - 0xBE51 | 0xBE52 - 0xBE53 | 0xBE54 - 0xBE55 | 0xBE56 - 0xBE57 | 0xBE58 - 0xBE59 | 0xBE5A - 0xBE5B | 0xBE5C - 0xBE5D | 0xBE5E - 0xBE5F
Параметр 55 | Текущие | 0xBE60 - 0xBE61 | 0xBE62 - 0xBE63 | 0xBE64 - 0xBE65 | 0xBE66 - 0xBE67 | 0xBE68 - 0xBE69 | 0xBE6A - 0xBE6B | 0xBE6C - 0xBE6D | 0xBE6E - 0xBE6F | 0xBE70 - 0xBE71 | 0xBE72 - 0xBE73 | 0xBE74 - 0xBE75 | 0xBE76 - 0xBE77 | 0xBE78 - 0xBE79 | 0xBE7A - 0xBE7B | 0xBE7C - 0xBE7D | 0xBE7E - 0xBE7F | 0xBE80 - 0xBE81 | 0xBE82 - 0xBE83 | 0xBE84 - 0xBE85 | 0xBE86 - 0xBE87 | 0xBE88 - 0xBE89 | 0xBE8A - 0xBE8B | 0xBE8C - 0xBE8D | 0xBE8E - 0xBE8F
| Вчерашние | 0xBE90 - 0xBE91 | 0xBE92 - 0xBE93 | 0xBE94 - 0xBE95 | 0xBE96 - 0xBE97 | 0xBE98 - 0xBE99 | 0xBE9A - 0xBE9B | 0xBE9C - 0xBE9D | 0xBE9E - 0xBE9F | 0xBEA0 - 0xBEA1 | 0xBEA2 - 0xBEA3 | 0xBEA4 - 0xBEA5 | 0xBEA6 - 0xBEA7 | 0xBEA8 - 0xBEA9 | 0xBEAA - 0xBEAB | 0xBEAC - 0xBEAD | 0xBEAE - 0xBEAF | 0xBEB0 - 0xBEB1 | 0xBEB2 - 0xBEB3 | 0xBEB4 - 0xBEB5 | 0xBEB6 - 0xBEB7 | 0xBEB8 - 0xBEB9 | 0xBEBA - 0xBEBB | 0xBEBC - 0xBEBD | 0xBEBE - 0xBEBF
| Позавчерашние | 0xBEC0 - 0xBEC1 | 0xBEC2 - 0xBEC3 | 0xBEC4 - 0xBEC5 | 0xBEC6 - 0xBEC7 | 0xBEC8 - 0xBEC9 | 0xBECA - 0xBECB | 0xBECC - 0xBECD | 0xBECE - 0xBECF | 0xBED0 - 0xBED1 | 0xBED2 - 0xBED3 | 0xBED4 - 0xBED5 | 0xBED6 - 0xBED7 | 0xBED8 - 0xBED9 | 0xBEDA - 0xBEDB | 0xBEDC - 0xBEDD | 0xBEDE - 0xBEDF | 0xBEE0 - 0xBEE1 | 0xBEE2 - 0xBEE3 | 0xBEE4 - 0xBEE5 | 0xBEE6 - 0xBEE7 | 0xBEE8 - 0xBEE9 | 0xBEEA - 0xBEEB | 0xBEEC - 0xBEED | 0xBEEE - 0xBEEF
Параметр 56 | Текущие | 0xBEF0 - 0xBEF1 | 0xBEF2 - 0xBEF3 | 0xBEF4 - 0xBEF5 | 0xBEF6 - 0xBEF7 | 0xBEF8 - 0xBEF9 | 0xBEFA - 0xBEFB | 0xBEFC - 0xBEFD | 0xBEFE - 0xBEFF | 0xBF00 - 0xBF01 | 0xBF02 - 0xBF03 | 0xBF04 - 0xBF05 | 0xBF06 - 0xBF07 | 0xBF08 - 0xBF09 | 0xBF0A - 0xBF0B | 0xBF0C - 0xBF0D | 0xBF0E - 0xBF0F | 0xBF10 - 0xBF11 | 0xBF12 - 0xBF13 | 0xBF14 - 0xBF15 | 0xBF16 - 0xBF17 | 0xBF18 - 0xBF19 | 0xBF1A - 0xBF1B | 0xBF1C - 0xBF1D | 0xBF1E - 0xBF1F
| Вчерашние | 0xBF20 - 0xBF21 | 0xBF22 - 0xBF23 | 0xBF24 - 0xBF25 | 0xBF26 - 0xBF27 | 0xBF28 - 0xBF29 | 0xBF2A - 0xBF2B | 0xBF2C - 0xBF2D | 0xBF2E - 0xBF2F | 0xBF30 - 0xBF31 | 0xBF32 - 0xBF33 | 0xBF34 - 0xBF35 | 0xBF36 - 0xBF37 | 0xBF38 - 0xBF39 | 0xBF3A - 0xBF3B | 0xBF3C - 0xBF3D | 0xBF3E - 0xBF3F | 0xBF40 - 0xBF41 | 0xBF42 - 0xBF43 | 0xBF44 - 0xBF45 | 0xBF46 - 0xBF47 | 0xBF48 - 0xBF49 | 0xBF4A - 0xBF4B | 0xBF4C - 0xBF4D | 0xBF4E - 0xBF4F
| Позавчерашние | 0xBF50 - 0xBF51 | 0xBF52 - 0xBF53 | 0xBF54 - 0xBF55 | 0xBF56 - 0xBF57 | 0xBF58 - 0xBF59 | 0xBF5A - 0xBF5B | 0xBF5C - 0xBF5D | 0xBF5E - 0xBF5F | 0xBF60 - 0xBF61 | 0xBF62 - 0xBF63 | 0xBF64 - 0xBF65 | 0xBF66 - 0xBF67 | 0xBF68 - 0xBF69 | 0xBF6A - 0xBF6B | 0xBF6C - 0xBF6D | 0xBF6E - 0xBF6F | 0xBF70 - 0xBF71 | 0xBF72 - 0xBF73 | 0xBF74 - 0xBF75 | 0xBF76 - 0xBF77 | 0xBF78 - 0xBF79 | 0xBF7A - 0xBF7B | 0xBF7C - 0xBF7D | 0xBF7E - 0xBF7F
Параметр 57 | Текущие | 0xBF80 - 0xBF81 | 0xBF82 - 0xBF83 | 0xBF84 - 0xBF85 | 0xBF86 - 0xBF87 | 0xBF88 - 0xBF89 | 0xBF8A - 0xBF8B | 0xBF8C - 0xBF8D | 0xBF8E - 0xBF8F | 0xBF90 - 0xBF91 | 0xBF92 - 0xBF93 | 0xBF94 - 0xBF95 | 0xBF96 - 0xBF97 | 0xBF98 - 0xBF99 | 0xBF9A - 0xBF9B | 0xBF9C - 0xBF9D | 0xBF9E - 0xBF9F | 0xBFA0 - 0xBFA1 | 0xBFA2 - 0xBFA3 | 0xBFA4 - 0xBFA5 | 0xBFA6 - 0xBFA7 | 0xBFA8 - 0xBFA9 | 0xBFAA - 0xBFAB | 0xBFAC - 0xBFAD | 0xBFAE - 0xBFAF
| Вчерашние | 0xBFB0 - 0xBFB1 | 0xBFB2 - 0xBFB3 | 0xBFB4 - 0xBFB5 | 0xBFB6 - 0xBFB7 | 0xBFB8 - 0xBFB9 | 0xBFBA - 0xBFBB | 0xBFBC - 0xBFBD | 0xBFBE - 0xBFBF | 0xBFC0 - 0xBFC1 | 0xBFC2 - 0xBFC3 | 0xBFC4 - 0xBFC5 | 0xBFC6 - 0xBFC7 | 0xBFC8 - 0xBFC9 | 0xBFCA - 0xBFCB | 0xBFCC - 0xBFCD | 0xBFCE - 0xBFCF | 0xBFD0 - 0xBFD1 | 0xBFD2 - 0xBFD3 | 0xBFD4 - 0xBFD5 | 0xBFD6 - 0xBFD7 | 0xBFD8 - 0xBFD9 | 0xBFDA - 0xBFDB | 0xBFDC - 0xBFDD | 0xBFDE - 0xBFDF
| Позавчерашние | 0xBFE0 - 0xBFE1 | 0xBFE2 - 0xBFE3 | 0xBFE4 - 0xBFE5 | 0xBFE6 - 0xBFE7 | 0xBFE8 - 0xBFE9 | 0xBFEA - 0xBFEB | 0xBFEC - 0xBFED | 0xBFEE - 0xBFEF | 0xBFF0 - 0xBFF1 | 0xBFF2 - 0xBFF3 | 0xBFF4 - 0xBFF5 | 0xBFF6 - 0xBFF7 | 0xBFF8 - 0xBFF9 | 0xBFFA - 0xBFFB | 0xBFFC - 0xBFFD | 0xBFFE - 0xBFFF | 0xC000 - 0xC001 | 0xC002 - 0xC003 | 0xC004 - 0xC005 | 0xC006 - 0xC007 | 0xC008 - 0xC009 | 0xC00A - 0xC00B | 0xC00C - 0xC00D | 0xC00E - 0xC00F
Параметр 58 | Текущие | 0xC010 - 0xC011 | 0xC012 - 0xC013 | 0xC014 - 0xC015 | 0xC016 - 0xC017 | 0xC018 - 0xC019 | 0xC01A - 0xC01B | 0xC01C - 0xC01D | 0xC01E - 0xC01F | 0xC020 - 0xC021 | 0xC022 - 0xC023 | 0xC024 - 0xC025 | 0xC026 - 0xC027 | 0xC028 - 0xC029 | 0xC02A - 0xC02B | 0xC02C - 0xC02D | 0xC02E - 0xC02F | 0xC030 - 0xC031 | 0xC032 - 0xC033 | 0xC034 - 0xC035 | 0xC036 - 0xC037 | 0xC038 - 0xC039 | 0xC03A - 0xC03B | 0xC03C - 0xC03D | 0xC03E - 0xC03F
| Вчерашние | 0xC040 - 0xC041 | 0xC042 - 0xC043 | 0xC044 - 0xC045 | 0xC046 - 0xC047 | 0xC048 - 0xC049 | 0xC04A - 0xC04B | 0xC04C - 0xC04D | 0xC04E - 0xC04F | 0xC050 - 0xC051 | 0xC052 - 0xC053 | 0xC054 - 0xC055 | 0xC056 - 0xC057 | 0xC058 - 0xC059 | 0xC05A - 0xC05B | 0xC05C - 0xC05D | 0xC05E - 0xC05F | 0xC060 - 0xC061 | 0xC062 - 0xC063 | 0xC064 - 0xC065 | 0xC066 - 0xC067 | 0xC068 - 0xC069 | 0xC06A - 0xC06B | 0xC06C - 0xC06D | 0xC06E - 0xC06F
| Позавчерашние | 0xC070 - 0xC071 | 0xC072 - 0xC073 | 0xC074 - 0xC075 | 0xC076 - 0xC077 | 0xC078 - 0xC079 | 0xC07A - 0xC07B | 0xC07C - 0xC07D | 0xC07E - 0xC07F | 0xC080 - 0xC081 | 0xC082 - 0xC083 | 0xC084 - 0xC085 | 0xC086 - 0xC087 | 0xC088 - 0xC089 | 0xC08A - 0xC08B | 0xC08C - 0xC08D | 0xC08E - 0xC08F | 0xC090 - 0xC091 | 0xC092 - 0xC093 | 0xC094 - 0xC095 | 0xC096 - 0xC097 | 0xC098 - 0xC099 | 0xC09A - 0xC09B | 0xC09C - 0xC09D | 0xC09E - 0xC09F
Параметр 59 | Текущие | 0xC0A0 - 0xC0A1 | 0xC0A2 - 0xC0A3 | 0xC0A4 - 0xC0A5 | 0xC0A6 - 0xC0A7 | 0xC0A8 - 0xC0A9 | 0xC0AA - 0xC0AB | 0xC0AC - 0xC0AD | 0xC0AE - 0xC0AF | 0xC0B0 - 0xC0B1 | 0xC0B2 - 0xC0B3 | 0xC0B4 - 0xC0B5 | 0xC0B6 - 0xC0B7 | 0xC0B8 - 0xC0B9 | 0xC0BA - 0xC0BB | 0xC0BC - 0xC0BD | 0xC0BE - 0xC0BF | 0xC0C0 - 0xC0C1 | 0xC0C2 - 0xC0C3 | 0xC0C4 - 0xC0C5 | 0xC0C6 - 0xC0C7 | 0xC0C8 - 0xC0C9 | 0xC0CA - 0xC0CB | 0xC0CC - 0xC0CD | 0xC0CE - 0xC0CF
| Вчерашние | 0xC0D0 - 0xC0D1 | 0xC0D2 - 0xC0D3 | 0xC0D4 - 0xC0D5 | 0xC0D6 - 0xC0D7 | 0xC0D8 - 0xC0D9 | 0xC0DA - 0xC0DB | 0xC0DC - 0xC0DD | 0xC0DE - 0xC0DF | 0xC0E0 - 0xC0E1 | 0xC0E2 - 0xC0E3 | 0xC0E4 - 0xC0E5 | 0xC0E6 - 0xC0E7 | 0xC0E8 - 0xC0E9 | 0xC0EA - 0xC0EB | 0xC0EC - 0xC0ED | 0xC0EE - 0xC0EF | 0xC0F0 - 0xC0F1 | 0xC0F2 - 0xC0F3 | 0xC0F4 - 0xC0F5 | 0xC0F6 - 0xC0F7 | 0xC0F8 - 0xC0F9 | 0xC0FA - 0xC0FB | 0xC0FC - 0xC0FD | 0xC0FE - 0xC0FF
| Позавчерашние | 0xC100 - 0xC101 | 0xC102 - 0xC103 | 0xC104 - 0xC105 | 0xC106 - 0xC107 | 0xC108 - 0xC109 | 0xC10A - 0xC10B | 0xC10C - 0xC10D | 0xC10E - 0xC10F | 0xC110 - 0xC111 | 0xC112 - 0xC113 | 0xC114 - 0xC115 | 0xC116 - 0xC117 | 0xC118 - 0xC119 | 0xC11A - 0xC11B | 0xC11C - 0xC11D | 0xC11E - 0xC11F | 0xC120 - 0xC121 | 0xC122 - 0xC123 | 0xC124 - 0xC125 | 0xC126 - 0xC127 | 0xC128 - 0xC129 | 0xC12A - 0xC12B | 0xC12C - 0xC12D | 0xC12E - 0xC12F
Параметр 60 | Текущие | 0xC130 - 0xC131 | 0xC132 - 0xC133 | 0xC134 - 0xC135 | 0xC136 - 0xC137 | 0xC138 - 0xC139 | 0xC13A - 0xC13B | 0xC13C - 0xC13D | 0xC13E - 0xC13F | 0xC140 - 0xC141 | 0xC142 - 0xC143 | 0xC144 - 0xC145 | 0xC146 - 0xC147 | 0xC148 - 0xC149 | 0xC14A - 0xC14B | 0xC14C - 0xC14D | 0xC14E - 0xC14F | 0xC150 - 0xC151 | 0xC152 - 0xC153 | 0xC154 - 0xC155 | 0xC156 - 0xC157 | 0xC158 - 0xC159 | 0xC15A - 0xC15B | 0xC15C - 0xC15D | 0xC15E - 0xC15F
| Вчерашние | 0xC160 - 0xC161 | 0xC162 - 0xC163 | 0xC164 - 0xC165 | 0xC166 - 0xC167 | 0xC168 - 0xC169 | 0xC16A - 0xC16B | 0xC16C - 0xC16D | 0xC16E - 0xC16F | 0xC170 - 0xC171 | 0xC172 - 0xC173 | 0xC174 - 0xC175 | 0xC176 - 0xC177 | 0xC178 - 0xC179 | 0xC17A - 0xC17B | 0xC17C - 0xC17D | 0xC17E - 0xC17F | 0xC180 - 0xC181 | 0xC182 - 0xC183 | 0xC184 - 0xC185 | 0xC186 - 0xC187 | 0xC188 - 0xC189 | 0xC18A - 0xC18B | 0xC18C - 0xC18D | 0xC18E - 0xC18F
| Позавчерашние | 0xC190 - 0xC191 | 0xC192 - 0xC193 | 0xC194 - 0xC195 | 0xC196 - 0xC197 | 0xC198 - 0xC199 | 0xC19A - 0xC19B | 0xC19C - 0xC19D | 0xC19E - 0xC19F | 0xC1A0 - 0xC1A1 | 0xC1A2 - 0xC1A3 | 0xC1A4 - 0xC1A5 | 0xC1A6 - 0xC1A7 | 0xC1A8 - 0xC1A9 | 0xC1AA - 0xC1AB | 0xC1AC - 0xC1AD | 0xC1AE - 0xC1AF | 0xC1B0 - 0xC1B1 | 0xC1B2 - 0xC1B3 | 0xC1B4 - 0xC1B5 | 0xC1B6 - 0xC1B7 | 0xC1B8 - 0xC1B9 | 0xC1BA - 0xC1BB | 0xC1BC - 0xC1BD | 0xC1BE - 0xC1BF
Параметр 61 | Текущие | 0xC1C0 - 0xC1C1 | 0xC1C2 - 0xC1C3 | 0xC1C4 - 0xC1C5 | 0xC1C6 - 0xC1C7 | 0xC1C8 - 0xC1C9 | 0xC1CA - 0xC1CB | 0xC1CC - 0xC1CD | 0xC1CE - 0xC1CF | 0xC1D0 - 0xC1D1 | 0xC1D2 - 0xC1D3 | 0xC1D4 - 0xC1D5 | 0xC1D6 - 0xC1D7 | 0xC1D8 - 0xC1D9 | 0xC1DA - 0xC1DB | 0xC1DC - 0xC1DD | 0xC1DE - 0xC1DF | 0xC1E0 - 0xC1E1 | 0xC1E2 - 0xC1E3 | 0xC1E4 - 0xC1E5 | 0xC1E6 - 0xC1E7 | 0xC1E8 - 0xC1E9 | 0xC1EA - 0xC1EB | 0xC1EC - 0xC1ED | 0xC1EE - 0xC1EF
| Вчерашние | 0xC1F0 - 0xC1F1 | 0xC1F2 - 0xC1F3 | 0xC1F4 - 0xC1F5 | 0xC1F6 - 0xC1F7 | 0xC1F8 - 0xC1F9 | 0xC1FA - 0xC1FB | 0xC1FC - 0xC1FD | 0xC1FE - 0xC1FF | 0xC200 - 0xC201 | 0xC202 - 0xC203 | 0xC204 - 0xC205 | 0xC206 - 0xC207 | 0xC208 - 0xC209 | 0xC20A - 0xC20B | 0xC20C - 0xC20D | 0xC20E - 0xC20F | 0xC210 - 0xC211 | 0xC212 - 0xC213 | 0xC214 - 0xC215 | 0xC216 - 0xC217 | 0xC218 - 0xC219 | 0xC21A - 0xC21B | 0xC21C - 0xC21D | 0xC21E - 0xC21F
| Позавчерашние | 0xC220 - 0xC221 | 0xC222 - 0xC223 | 0xC224 - 0xC225 | 0xC226 - 0xC227 | 0xC228 - 0xC229 | 0xC22A - 0xC22B | 0xC22C - 0xC22D | 0xC22E - 0xC22F | 0xC230 - 0xC231 | 0xC232 - 0xC233 | 0xC234 - 0xC235 | 0xC236 - 0xC237 | 0xC238 - 0xC239 | 0xC23A - 0xC23B | 0xC23C - 0xC23D | 0xC23E - 0xC23F | 0xC240 - 0xC241 | 0xC242 - 0xC243 | 0xC244 - 0xC245 | 0xC246 - 0xC247 | 0xC248 - 0xC249 | 0xC24A - 0xC24B | 0xC24C - 0xC24D | 0xC24E - 0xC24F
Параметр 62 | Текущие | 0xC250 - 0xC251 | 0xC252 - 0xC253 | 0xC254 - 0xC255 | 0xC256 - 0xC257 | 0xC258 - 0xC259 | 0xC25A - 0xC25B | 0xC25C - 0xC25D | 0xC25E - 0xC25F | 0xC260 - 0xC261 | 0xC262 - 0xC263 | 0xC264 - 0xC265 | 0xC266 - 0xC267 | 0xC268 - 0xC269 | 0xC26A - 0xC26B | 0xC26C - 0xC26D | 0xC26E - 0xC26F | 0xC270 - 0xC271 | 0xC272 - 0xC273 | 0xC274 - 0xC275 | 0xC276 - 0xC277 | 0xC278 - 0xC279 | 0xC27A - 0xC27B | 0xC27C - 0xC27D | 0xC27E - 0xC27F
| Вчерашние | 0xC280 - 0xC281 | 0xC282 - 0xC283 | 0xC284 - 0xC285 | 0xC286 - 0xC287 | 0xC288 - 0xC289 | 0xC28A - 0xC28B | 0xC28C - 0xC28D | 0xC28E - 0xC28F | 0xC290 - 0xC291 | 0xC292 - 0xC293 | 0xC294 - 0xC295 | 0xC296 - 0xC297 | 0xC298 - 0xC299 | 0xC29A - 0xC29B | 0xC29C - 0xC29D | 0xC29E - 0xC29F | 0xC2A0 - 0xC2A1 | 0xC2A2 - 0xC2A3 | 0xC2A4 - 0xC2A5 | 0xC2A6 - 0xC2A7 | 0xC2A8 - 0xC2A9 | 0xC2AA - 0xC2AB | 0xC2AC - 0xC2AD | 0xC2AE - 0xC2AF
| Позавчерашние | 0xC2B0 - 0xC2B1 | 0xC2B2 - 0xC2B3 | 0xC2B4 - 0xC2B5 | 0xC2B6 - 0xC2B7 | 0xC2B8 - 0xC2B9 | 0xC2BA - 0xC2BB | 0xC2BC - 0xC2BD | 0xC2BE - 0xC2BF | 0xC2C0 - 0xC2C1 | 0xC2C2 - 0xC2C3 | 0xC2C4 - 0xC2C5 | 0xC2C6 - 0xC2C7 | 0xC2C8 - 0xC2C9 | 0xC2CA - 0xC2CB | 0xC2CC - 0xC2CD | 0xC2CE - 0xC2CF | 0xC2D0 - 0xC2D1 | 0xC2D2 - 0xC2D3 | 0xC2D4 - 0xC2D5 | 0xC2D6 - 0xC2D7 | 0xC2D8 - 0xC2D9 | 0xC2DA - 0xC2DB | 0xC2DC - 0xC2DD | 0xC2DE - 0xC2DF
Параметр 63 | Текущие | 0xC2E0 - 0xC2E1 | 0xC2E2 - 0xC2E3 | 0xC2E4 - 0xC2E5 | 0xC2E6 - 0xC2E7 | 0xC2E8 - 0xC2E9 | 0xC2EA - 0xC2EB | 0xC2EC - 0xC2ED | 0xC2EE - 0xC2EF | 0xC2F0 - 0xC2F1 | 0xC2F2 - 0xC2F3 | 0xC2F4 - 0xC2F5 | 0xC2F6 - 0xC2F7 | 0xC2F8 - 0xC2F9 | 0xC2FA - 0xC2FB | 0xC2FC - 0xC2FD | 0xC2FE - 0xC2FF | 0xC300 - 0xC301 | 0xC302 - 0xC303 | 0xC304 - 0xC305 | 0xC306 - 0xC307 | 0xC308 - 0xC309 | 0xC30A - 0xC30B | 0xC30C - 0xC30D | 0xC30E - 0xC30F
| Вчерашние | 0xC310 - 0xC311 | 0xC312 - 0xC313 | 0xC314 - 0xC315 | 0xC316 - 0xC317 | 0xC318 - 0xC319 | 0xC31A - 0xC31B | 0xC31C - 0xC31D | 0xC31E - 0xC31F | 0xC320 - 0xC321 | 0xC322 - 0xC323 | 0xC324 - 0xC325 | 0xC326 - 0xC327 | 0xC328 - 0xC329 | 0xC32A - 0xC32B | 0xC32C - 0xC32D | 0xC32E - 0xC32F | 0xC330 - 0xC331 | 0xC332 - 0xC333 | 0xC334 - 0xC335 | 0xC336 - 0xC337 | 0xC338 - 0xC339 | 0xC33A - 0xC33B | 0xC33C - 0xC33D | 0xC33E - 0xC33F
| Позавчерашние | 0xC340 - 0xC341 | 0xC342 - 0xC343 | 0xC344 - 0xC345 | 0xC346 - 0xC347 | 0xC348 - 0xC349 | 0xC34A - 0xC34B | 0xC34C - 0xC34D | 0xC34E - 0xC34F | 0xC350 - 0xC351 | 0xC352 - 0xC353 | 0xC354 - 0xC355 | 0xC356 - 0xC357 | 0xC358 - 0xC359 | 0xC35A - 0xC35B | 0xC35C - 0xC35D | 0xC35E - 0xC35F | 0xC360 - 0xC361 | 0xC362 - 0xC363 | 0xC364 - 0xC365 | 0xC366 - 0xC367 | 0xC368 - 0xC369 | 0xC36A - 0xC36B | 0xC36C - 0xC36D | 0xC36E - 0xC36F
Параметр 64 | Текущие | 0xC370 - 0xC371 | 0xC372 - 0xC373 | 0xC374 - 0xC375 | 0xC376 - 0xC377 | 0xC378 - 0xC379 | 0xC37A - 0xC37B | 0xC37C - 0xC37D | 0xC37E - 0xC37F | 0xC380 - 0xC381 | 0xC382 - 0xC383 | 0xC384 - 0xC385 | 0xC386 - 0xC387 | 0xC388 - 0xC389 | 0xC38A - 0xC38B | 0xC38C - 0xC38D | 0xC38E - 0xC38F | 0xC390 - 0xC391 | 0xC392 - 0xC393 | 0xC394 - 0xC395 | 0xC396 - 0xC397 | 0xC398 - 0xC399 | 0xC39A - 0xC39B | 0xC39C - 0xC39D | 0xC39E - 0xC39F
| Вчерашние | 0xC3A0 - 0xC3A1 | 0xC3A2 - 0xC3A3 | 0xC3A4 - 0xC3A5 | 0xC3A6 - 0xC3A7 | 0xC3A8 - 0xC3A9 | 0xC3AA - 0xC3AB | 0xC3AC - 0xC3AD | 0xC3AE - 0xC3AF | 0xC3B0 - 0xC3B1 | 0xC3B2 - 0xC3B3 | 0xC3B4 - 0xC3B5 | 0xC3B6 - 0xC3B7 | 0xC3B8 - 0xC3B9 | 0xC3BA - 0xC3BB | 0xC3BC - 0xC3BD | 0xC3BE - 0xC3BF | 0xC3C0 - 0xC3C1 | 0xC3C2 - 0xC3C3 | 0xC3C4 - 0xC3C5 | 0xC3C6 - 0xC3C7 | 0xC3C8 - 0xC3C9 | 0xC3CA - 0xC3CB | 0xC3CC - 0xC3CD | 0xC3CE - 0xC3CF
| Позавчерашние | 0xC3D0 - 0xC3D1 | 0xC3D2 - 0xC3D3 | 0xC3D4 - 0xC3D5 | 0xC3D6 - 0xC3D7 | 0xC3D8 - 0xC3D9 | 0xC3DA - 0xC3DB | 0xC3DC - 0xC3DD | 0xC3DE - 0xC3DF | 0xC3E0 - 0xC3E1 | 0xC3E2 - 0xC3E3 | 0xC3E4 - 0xC3E5 | 0xC3E6 - 0xC3E7 | 0xC3E8 - 0xC3E9 | 0xC3EA - 0xC3EB | 0xC3EC - 0xC3ED | 0xC3EE - 0xC3EF | 0xC3F0 - 0xC3F1 | 0xC3F2 - 0xC3F3 | 0xC3F4 - 0xC3F5 | 0xC3F6 - 0xC3F7 | 0xC3F8 - 0xC3F9 | 0xC3FA - 0xC3FB | 0xC3FC - 0xC3FD | 0xC3FE - 0xC3FF
Параметр 65 | Текущие | 0xC400 - 0xC401 | 0xC402 - 0xC403 | 0xC404 - 0xC405 | 0xC406 - 0xC407 | 0xC408 - 0xC409 | 0xC40A - 0xC40B | 0xC40C - 0xC40D | 0xC40E - 0xC40F | 0xC410 - 0xC411 | 0xC412 - 0xC413 | 0xC414 - 0xC415 | 0xC416 - 0xC417 | 0xC418 - 0xC419 | 0xC41A - 0xC41B | 0xC41C - 0xC41D | 0xC41E - 0xC41F | 0xC420 - 0xC421 | 0xC422 - 0xC423 | 0xC424 - 0xC425 | 0xC426 - 0xC427 | 0xC428 - 0xC429 | 0xC42A - 0xC42B | 0xC42C - 0xC42D | 0xC42E - 0xC42F
| Вчерашние | 0xC430 - 0xC431 | 0xC432 - 0xC433 | 0xC434 - 0xC435 | 0xC436 - 0xC437 | 0xC438 - 0xC439 | 0xC43A - 0xC43B | 0xC43C - 0xC43D | 0xC43E - 0xC43F | 0xC440 - 0xC441 | 0xC442 - 0xC443 | 0xC444 - 0xC445 | 0xC446 - 0xC447 | 0xC448 - 0xC449 | 0xC44A - 0xC44B | 0xC44C - 0xC44D | 0xC44E - 0xC44F | 0xC450 - 0xC451 | 0xC452 - 0xC453 | 0xC454 - 0xC455 | 0xC456 - 0xC457 | 0xC458 - 0xC459 | 0xC45A - 0xC45B | 0xC45C - 0xC45D | 0xC45E - 0xC45F
| Позавчерашние | 0xC460 - 0xC461 | 0xC462 - 0xC463 | 0xC464 - 0xC465 | 0xC466 - 0xC467 | 0xC468 - 0xC469 | 0xC46A - 0xC46B | 0xC46C - 0xC46D | 0xC46E - 0xC46F | 0xC470 - 0xC471 | 0xC472 - 0xC473 | 0xC474 - 0xC475 | 0xC476 - 0xC477 | 0xC478 - 0xC479 | 0xC47A - 0xC47B | 0xC47C - 0xC47D | 0xC47E - 0xC47F | 0xC480 - 0xC481 | 0xC482 - 0xC483 | 0xC484 - 0xC485 | 0xC486 - 0xC487 | 0xC488 - 0xC489 | 0xC48A - 0xC48B | 0xC48C - 0xC48D | 0xC48E - 0xC48F
Параметр 66 | Текущие | 0xC490 - 0xC491 | 0xC492 - 0xC493 | 0xC494 - 0xC495 | 0xC496 - 0xC497 | 0xC498 - 0xC499 | 0xC49A - 0xC49B | 0xC49C - 0xC49D | 0xC49E - 0xC49F | 0xC4A0 - 0xC4A1 | 0xC4A2 - 0xC4A3 | 0xC4A4 - 0xC4A5 | 0xC4A6 - 0xC4A7 | 0xC4A8 - 0xC4A9 | 0xC4AA - 0xC4AB | 0xC4AC - 0xC4AD | 0xC4AE - 0xC4AF | 0xC4B0 - 0xC4B1 | 0xC4B2 - 0xC4B3 | 0xC4B4 - 0xC4B5 | 0xC4B6 - 0xC4B7 | 0xC4B8 - 0xC4B9 | 0xC4BA - 0xC4BB | 0xC4BC - 0xC4BD | 0xC4BE - 0xC4BF
| Вчерашние | 0xC4C0 - 0xC4C1 | 0xC4C2 - 0xC4C3 | 0xC4C4 - 0xC4C5 | 0xC4C6 - 0xC4C7 | 0xC4C8 - 0xC4C9 | 0xC4CA - 0xC4CB | 0xC4CC - 0xC4CD | 0xC4CE - 0xC4CF | 0xC4D0 - 0xC4D1 | 0xC4D2 - 0xC4D3 | 0xC4D4 - 0xC4D5 | 0xC4D6 - 0xC4D7 | 0xC4D8 - 0xC4D9 | 0xC4DA - 0xC4DB | 0xC4DC - 0xC4DD | 0xC4DE - 0xC4DF | 0xC4E0 - 0xC4E1 | 0xC4E2 - 0xC4E3 | 0xC4E4 - 0xC4E5 | 0xC4E6 - 0xC4E7 | 0xC4E8 - 0xC4E9 | 0xC4EA - 0xC4EB | 0xC4EC - 0xC4ED | 0xC4EE - 0xC4EF
| Позавчерашние | 0xC4F0 - 0xC4F1 | 0xC4F2 - 0xC4F3 | 0xC4F4 - 0xC4F5 | 0xC4F6 - 0xC4F7 | 0xC4F8 - 0xC4F9 | 0xC4FA - 0xC4FB | 0xC4FC - 0xC4FD | 0xC4FE - 0xC4FF | 0xC500 - 0xC501 | 0xC502 - 0xC503 | 0xC504 - 0xC505 | 0xC506 - 0xC507 | 0xC508 - 0xC509 | 0xC50A - 0xC50B | 0xC50C - 0xC50D | 0xC50E - 0xC50F | 0xC510 - 0xC511 | 0xC512 - 0xC513 | 0xC514 - 0xC515 | 0xC516 - 0xC517 | 0xC518 - 0xC519 | 0xC51A - 0xC51B | 0xC51C - 0xC51D | 0xC51E - 0xC51F
Параметр 67 | Текущие | 0xC520 - 0xC521 | 0xC522 - 0xC523 | 0xC524 - 0xC525 | 0xC526 - 0xC527 | 0xC528 - 0xC529 | 0xC52A - 0xC52B | 0xC52C - 0xC52D | 0xC52E - 0xC52F | 0xC530 - 0xC531 | 0xC532 - 0xC533 | 0xC534 - 0xC535 | 0xC536 - 0xC537 | 0xC538 - 0xC539 | 0xC53A - 0xC53B | 0xC53C - 0xC53D | 0xC53E - 0xC53F | 0xC540 - 0xC541 | 0xC542 - 0xC543 | 0xC544 - 0xC545 | 0xC546 - 0xC547 | 0xC548 - 0xC549 | 0xC54A - 0xC54B | 0xC54C - 0xC54D | 0xC54E - 0xC54F
| Вчерашние | 0xC550 - 0xC551 | 0xC552 - 0xC553 | 0xC554 - 0xC555 | 0xC556 - 0xC557 | 0xC558 - 0xC559 | 0xC55A - 0xC55B | 0xC55C - 0xC55D | 0xC55E - 0xC55F | 0xC560 - 0xC561 | 0xC562 - 0xC563 | 0xC564 - 0xC565 | 0xC566 - 0xC567 | 0xC568 - 0xC569 | 0xC56A - 0xC56B | 0xC56C - 0xC56D | 0xC56E - 0xC56F | 0xC570 - 0xC571 | 0xC572 - 0xC573 | 0xC574 - 0xC575 | 0xC576 - 0xC577 | 0xC578 - 0xC579 | 0xC57A - 0xC57B | 0xC57C - 0xC57D | 0xC57E - 0xC57F
| Позавчерашние | 0xC580 - 0xC581 | 0xC582 - 0xC583 | 0xC584 - 0xC585 | 0xC586 - 0xC587 | 0xC588 - 0xC589 | 0xC58A - 0xC58B | 0xC58C - 0xC58D | 0xC58E - 0xC58F | 0xC590 - 0xC591 | 0xC592 - 0xC593 | 0xC594 - 0xC595 | 0xC596 - 0xC597 | 0xC598 - 0xC599 | 0xC59A - 0xC59B | 0xC59C - 0xC59D | 0xC59E - 0xC59F | 0xC5A0 - 0xC5A1 | 0xC5A2 - 0xC5A3 | 0xC5A4 - 0xC5A5 | 0xC5A6 - 0xC5A7 | 0xC5A8 - 0xC5A9 | 0xC5AA - 0xC5AB | 0xC5AC - 0xC5AD | 0xC5AE - 0xC5AF
Параметр 68 | Текущие | 0xC5B0 - 0xC5B1 | 0xC5B2 - 0xC5B3 | 0xC5B4 - 0xC5B5 | 0xC5B6 - 0xC5B7 | 0xC5B8 - 0xC5B9 | 0xC5BA - 0xC5BB | 0xC5BC - 0xC5BD | 0xC5BE - 0xC5BF | 0xC5C0 - 0xC5C1 | 0xC5C2 - 0xC5C3 | 0xC5C4 - 0xC5C5 | 0xC5C6 - 0xC5C7 | 0xC5C8 - 0xC5C9 | 0xC5CA - 0xC5CB | 0xC5CC - 0xC5CD | 0xC5CE - 0xC5CF | 0xC5D0 - 0xC5D1 | 0xC5D2 - 0xC5D3 | 0xC5D4 - 0xC5D5 | 0xC5D6 - 0xC5D7 | 0xC5D8 - 0xC5D9 | 0xC5DA - 0xC5DB | 0xC5DC - 0xC5DD | 0xC5DE - 0xC5DF
| Вчерашние | 0xC5E0 - 0xC5E1 | 0xC5E2 - 0xC5E3 | 0xC5E4 - 0xC5E5 | 0xC5E6 - 0xC5E7 | 0xC5E8 - 0xC5E9 | 0xC5EA - 0xC5EB | 0xC5EC - 0xC5ED | 0xC5EE - 0xC5EF | 0xC5F0 - 0xC5F1 | 0xC5F2 - 0xC5F3 | 0xC5F4 - 0xC5F5 | 0xC5F6 - 0xC5F7 | 0xC5F8 - 0xC5F9 | 0xC5FA - 0xC5FB | 0xC5FC - 0xC5FD | 0xC5FE - 0xC5FF | 0xC600 - 0xC601 | 0xC602 - 0xC603 | 0xC604 - 0xC605 | 0xC606 - 0xC607 | 0xC608 - 0xC609 | 0xC60A - 0xC60B | 0xC60C - 0xC60D | 0xC60E - 0xC60F
| Позавчерашние | 0xC610 - 0xC611 | 0xC612 - 0xC613 | 0xC614 - 0xC615 | 0xC616 - 0xC617 | 0xC618 - 0xC619 | 0xC61A - 0xC61B | 0xC61C - 0xC61D | 0xC61E - 0xC61F | 0xC620 - 0xC621 | 0xC622 - 0xC623 | 0xC624 - 0xC625 | 0xC626 - 0xC627 | 0xC628 - 0xC629 | 0xC62A - 0xC62B | 0xC62C - 0xC62D | 0xC62E - 0xC62F | 0xC630 - 0xC631 | 0xC632 - 0xC633 | 0xC634 - 0xC635 | 0xC636 - 0xC637 | 0xC638 - 0xC639 | 0xC63A - 0xC63B | 0xC63C - 0xC63D | 0xC63E - 0xC63F
Параметр 69 | Текущие | 0xC640 - 0xC641 | 0xC642 - 0xC643 | 0xC644 - 0xC645 | 0xC646 - 0xC647 | 0xC648 - 0xC649 | 0xC64A - 0xC64B | 0xC64C - 0xC64D | 0xC64E - 0xC64F | 0xC650 - 0xC651 | 0xC652 - 0xC653 | 0xC654 - 0xC655 | 0xC656 - 0xC657 | 0xC658 - 0xC659 | 0xC65A - 0xC65B | 0xC65C - 0xC65D | 0xC65E - 0xC65F | 0xC660 - 0xC661 | 0xC662 - 0xC663 | 0xC664 - 0xC665 | 0xC666 - 0xC667 | 0xC668 - 0xC669 | 0xC66A - 0xC66B | 0xC66C - 0xC66D | 0xC66E - 0xC66F
| Вчерашние | 0xC670 - 0xC671 | 0xC672 - 0xC673 | 0xC674 - 0xC675 | 0xC676 - 0xC677 | 0xC678 - 0xC679 | 0xC67A - 0xC67B | 0xC67C - 0xC67D | 0xC67E - 0xC67F | 0xC680 - 0xC681 | 0xC682 - 0xC683 | 0xC684 - 0xC685 | 0xC686 - 0xC687 | 0xC688 - 0xC689 | 0xC68A - 0xC68B | 0xC68C - 0xC68D | 0xC68E - 0xC68F | 0xC690 - 0xC691 | 0xC692 - 0xC693 | 0xC694 - 0xC695 | 0xC696 - 0xC697 | 0xC698 - 0xC699 | 0xC69A - 0xC69B | 0xC69C - 0xC69D | 0xC69E - 0xC69F
| Позавчерашние | 0xC6A0 - 0xC6A1 | 0xC6A2 - 0xC6A3 | 0xC6A4 - 0xC6A5 | 0xC6A6 - 0xC6A7 | 0xC6A8 - 0xC6A9 | 0xC6AA - 0xC6AB | 0xC6AC - 0xC6AD | 0xC6AE - 0xC6AF | 0xC6B0 - 0xC6B1 | 0xC6B2 - 0xC6B3 | 0xC6B4 - 0xC6B5 | 0xC6B6 - 0xC6B7 | 0xC6B8 - 0xC6B9 | 0xC6BA - 0xC6BB | 0xC6BC - 0xC6BD | 0xC6BE - 0xC6BF | 0xC6C0 - 0xC6C1 | 0xC6C2 - 0xC6C3 | 0xC6C4 - 0xC6C5 | 0xC6C6 - 0xC6C7 | 0xC6C8 - 0xC6C9 | 0xC6CA - 0xC6CB | 0xC6CC - 0xC6CD | 0xC6CE - 0xC6CF
Параметр 70 | Текущие | 0xC6D0 - 0xC6D1 | 0xC6D2 - 0xC6D3 | 0xC6D4 - 0xC6D5 | 0xC6D6 - 0xC6D7 | 0xC6D8 - 0xC6D9 | 0xC6DA - 0xC6DB | 0xC6DC - 0xC6DD | 0xC6DE - 0xC6DF | 0xC6E0 - 0xC6E1 | 0xC6E2 - 0xC6E3 | 0xC6E4 - 0xC6E5 | 0xC6E6 - 0xC6E7 | 0xC6E8 - 0xC6E9 | 0xC6EA - 0xC6EB | 0xC6EC - 0xC6ED | 0xC6EE - 0xC6EF | 0xC6F0 - 0xC6F1 | 0xC6F2 - 0xC6F3 | 0xC6F4 - 0xC6F5 | 0xC6F6 - 0xC6F7 | 0xC6F8 - 0xC6F9 | 0xC6FA - 0xC6FB | 0xC6FC - 0xC6FD | 0xC6FE - 0xC6FF
| Вчерашние | 0xC700 - 0xC701 | 0xC702 - 0xC703 | 0xC704 - 0xC705 | 0xC706 - 0xC707 | 0xC708 - 0xC709 | 0xC70A - 0xC70B | 0xC70C - 0xC70D | 0xC70E - 0xC70F | 0xC710 - 0xC711 | 0xC712 - 0xC713 | 0xC714 - 0xC715 | 0xC716 - 0xC717 | 0xC718 - 0xC719 | 0xC71A - 0xC71B | 0xC71C - 0xC71D | 0xC71E - 0xC71F | 0xC720 - 0xC721 | 0xC722 - 0xC723 | 0xC724 - 0xC725 | 0xC726 - 0xC727 | 0xC728 - 0xC729 | 0xC72A - 0xC72B | 0xC72C - 0xC72D | 0xC72E - 0xC72F
| Позавчерашние | 0xC730 - 0xC731 | 0xC732 - 0xC733 | 0xC734 - 0xC735 | 0xC736 - 0xC737 | 0xC738 - 0xC739 | 0xC73A - 0xC73B | 0xC73C - 0xC73D | 0xC73E - 0xC73F | 0xC740 - 0xC741 | 0xC742 - 0xC743 | 0xC744 - 0xC745 | 0xC746 - 0xC747 | 0xC748 - 0xC749 | 0xC74A - 0xC74B | 0xC74C - 0xC74D | 0xC74E - 0xC74F | 0xC750 - 0xC751 | 0xC752 - 0xC753 | 0xC754 - 0xC755 | 0xC756 - 0xC757 | 0xC758 - 0xC759 | 0xC75A - 0xC75B | 0xC75C - 0xC75D | 0xC75E - 0xC75F
Параметр 71 | Текущие | 0xC760 - 0xC761 | 0xC762 - 0xC763 | 0xC764 - 0xC765 | 0xC766 - 0xC767 | 0xC768 - 0xC769 | 0xC76A - 0xC76B | 0xC76C - 0xC76D | 0xC76E - 0xC76F | 0xC770 - 0xC771 | 0xC772 - 0xC773 | 0xC774 - 0xC775 | 0xC776 - 0xC777 | 0xC778 - 0xC779 | 0xC77A - 0xC77B | 0xC77C - 0xC77D | 0xC77E - 0xC77F | 0xC780 - 0xC781 | 0xC782 - 0xC783 | 0xC784 - 0xC785 | 0xC786 - 0xC787 | 0xC788 - 0xC789 | 0xC78A - 0xC78B | 0xC78C - 0xC78D | 0xC78E - 0xC78F
| Вчерашние | 0xC790 - 0xC791 | 0xC792 - 0xC793 | 0xC794 - 0xC795 | 0xC796 - 0xC797 | 0xC798 - 0xC799 | 0xC79A - 0xC79B | 0xC79C - 0xC79D | 0xC79E - 0xC79F | 0xC7A0 - 0xC7A1 | 0xC7A2 - 0xC7A3 | 0xC7A4 - 0xC7A5 | 0xC7A6 - 0xC7A7 | 0xC7A8 - 0xC7A9 | 0xC7AA - 0xC7AB | 0xC7AC - 0xC7AD | 0xC7AE - 0xC7AF | 0xC7B0 - 0xC7B1 | 0xC7B2 - 0xC7B3 | 0xC7B4 - 0xC7B5 | 0xC7B6 - 0xC7B7 | 0xC7B8 - 0xC7B9 | 0xC7BA - 0xC7BB | 0xC7BC - 0xC7BD | 0xC7BE - 0xC7BF
| Позавчерашние | 0xC7C0 - 0xC7C1 | 0xC7C2 - 0xC7C3 | 0xC7C4 - 0xC7C5 | 0xC7C6 - 0xC7C7 | 0xC7C8 - 0xC7C9 | 0xC7CA - 0xC7CB | 0xC7CC - 0xC7CD | 0xC7CE - 0xC7CF | 0xC7D0 - 0xC7D1 | 0xC7D2 - 0xC7D3 | 0xC7D4 - 0xC7D5 | 0xC7D6 - 0xC7D7 | 0xC7D8 - 0xC7D9 | 0xC7DA - 0xC7DB | 0xC7DC - 0xC7DD | 0xC7DE - 0xC7DF | 0xC7E0 - 0xC7E1 | 0xC7E2 - 0xC7E3 | 0xC7E4 - 0xC7E5 | 0xC7E6 - 0xC7E7 | 0xC7E8 - 0xC7E9 | 0xC7EA - 0xC7EB | 0xC7EC - 0xC7ED | 0xC7EE - 0xC7EF
Параметр 72 | Текущие | 0xC7F0 - 0xC7F1 | 0xC7F2 - 0xC7F3 | 0xC7F4 - 0xC7F5 | 0xC7F6 - 0xC7F7 | 0xC7F8 - 0xC7F9 | 0xC7FA - 0xC7FB | 0xC7FC - 0xC7FD | 0xC7FE - 0xC7FF | 0xC800 - 0xC801 | 0xC802 - 0xC803 | 0xC804 - 0xC805 | 0xC806 - 0xC807 | 0xC808 - 0xC809 | 0xC80A - 0xC80B | 0xC80C - 0xC80D | 0xC80E - 0xC80F | 0xC810 - 0xC811 | 0xC812 - 0xC813 | 0xC814 - 0xC815 | 0xC816 - 0xC817 | 0xC818 - 0xC819 | 0xC81A - 0xC81B | 0xC81C - 0xC81D | 0xC81E - 0xC81F
| Вчерашние | 0xC820 - 0xC821 | 0xC822 - 0xC823 | 0xC824 - 0xC825 | 0xC826 - 0xC827 | 0xC828 - 0xC829 | 0xC82A - 0xC82B | 0xC82C - 0xC82D | 0xC82E - 0xC82F | 0xC830 - 0xC831 | 0xC832 - 0xC833 | 0xC834 - 0xC835 | 0xC836 - 0xC837 | 0xC838 - 0xC839 | 0xC83A - 0xC83B | 0xC83C - 0xC83D | 0xC83E - 0xC83F | 0xC840 - 0xC841 | 0xC842 - 0xC843 | 0xC844 - 0xC845 | 0xC846 - 0xC847 | 0xC848 - 0xC849 | 0xC84A - 0xC84B | 0xC84C - 0xC84D | 0xC84E - 0xC84F
| Позавчерашние | 0xC850 - 0xC851 | 0xC852 - 0xC853 | 0xC854 - 0xC855 | 0xC856 - 0xC857 | 0xC858 - 0xC859 | 0xC85A - 0xC85B | 0xC85C - 0xC85D | 0xC85E - 0xC85F | 0xC860 - 0xC861 | 0xC862 - 0xC863 | 0xC864 - 0xC865 | 0xC866 - 0xC867 | 0xC868 - 0xC869 | 0xC86A - 0xC86B | 0xC86C - 0xC86D | 0xC86E - 0xC86F | 0xC870 - 0xC871 | 0xC872 - 0xC873 | 0xC874 - 0xC875 | 0xC876 - 0xC877 | 0xC878 - 0xC879 | 0xC87A - 0xC87B | 0xC87C - 0xC87D | 0xC87E - 0xC87F

## Хозучет (последний час)
Параметр | Адрес (-а)
Функция 0x03 (чтение)
Значение хозучетного параметра 1 за последний закрытый час | 0x9000 - 0x9001
Значение хозучетного параметра 2 за последний закрытый час | 0x9002 - 0x9003
Значение хозучетного параметра 3 за последний закрытый час | 0x9004 - 0x9005
Значение хозучетного параметра 4 за последний закрытый час | 0x9006 - 0x9007
Значение хозучетного параметра 5 за последний закрытый час | 0x9008 - 0x9009
Значение хозучетного параметра 6 за последний закрытый час | 0x900A - 0x900B
Значение хозучетного параметра 7 за последний закрытый час | 0x900C - 0x900D
Значение хозучетного параметра 8 за последний закрытый час | 0x900E - 0x900F
Значение хозучетного параметра 9 за последний закрытый час | 0x9010 - 0x9011
Значение хозучетного параметра 10 за последний закрытый час | 0x9012 - 0x9013
Значение хозучетного параметра 11 за последний закрытый час | 0x9014 - 0x9015
Значение хозучетного параметра 12 за последний закрытый час | 0x9016 - 0x9017
Значение хозучетного параметра 13 за последний закрытый час | 0x9018 - 0x9019
Значение хозучетного параметра 14 за последний закрытый час | 0x901A - 0x901B
Значение хозучетного параметра 15 за последний закрытый час | 0x901C - 0x901D
Значение хозучетного параметра 16 за последний закрытый час | 0x901E - 0x901F
Значение хозучетного параметра 17 за последний закрытый час | 0x9020 - 0x9021
Значение хозучетного параметра 18 за последний закрытый час | 0x9022 - 0x9023
Значение хозучетного параметра 19 за последний закрытый час | 0x9024 - 0x9025
Значение хозучетного параметра 20 за последний закрытый час | 0x9026 - 0x9027
Значение хозучетного параметра 21 за последний закрытый час | 0x9028 - 0x9029
Значение хозучетного параметра 22 за последний закрытый час | 0x902A - 0x902B
Значение хозучетного параметра 23 за последний закрытый час | 0x902C - 0x902D
Значение хозучетного параметра 24 за последний закрытый час | 0x902E - 0x902F
Значение хозучетного параметра 25 за последний закрытый час | 0x9030 - 0x9031
Значение хозучетного параметра 26 за последний закрытый час | 0x9032 - 0x9033
Значение хозучетного параметра 27 за последний закрытый час | 0x9034 - 0x9035
Значение хозучетного параметра 28 за последний закрытый час | 0x9036 - 0x9037
Значение хозучетного параметра 29 за последний закрытый час | 0x9038 - 0x9039
Значение хозучетного параметра 30 за последний закрытый час | 0x903A - 0x903B
Значение хозучетного параметра 31 за последний закрытый час | 0x903C - 0x903D
Значение хозучетного параметра 32 за последний закрытый час | 0x903E - 0x903F
Значение хозучетного параметра 33 за последний закрытый час | 0x9040 - 0x9041
Значение хозучетного параметра 34 за последний закрытый час | 0x9042 - 0x9043
Значение хозучетного параметра 35 за последний закрытый час | 0x9044 - 0x9045
Значение хозучетного параметра 36 за последний закрытый час | 0x9046 - 0x9047
Значение хозучетного параметра 37 за последний закрытый час | 0x9048 - 0x9049
Значение хозучетного параметра 38 за последний закрытый час | 0x904A - 0x904B
Значение хозучетного параметра 39 за последний закрытый час | 0x904C - 0x904D
Значение хозучетного параметра 40 за последний закрытый час | 0x904E - 0x904F
Значение хозучетного параметра 41 за последний закрытый час | 0x9050 - 0x9051
Значение хозучетного параметра 42 за последний закрытый час | 0x9052 - 0x9053
Значение хозучетного параметра 43 за последний закрытый час | 0x9054 - 0x9055
Значение хозучетного параметра 44 за последний закрытый час | 0x9056 - 0x9057
Значение хозучетного параметра 45 за последний закрытый час | 0x9058 - 0x9059
Значение хозучетного параметра 46 за последний закрытый час | 0x905A - 0x905B
Значение хозучетного параметра 47 за последний закрытый час | 0x905C - 0x905D
Значение хозучетного параметра 48 за последний закрытый час | 0x905E - 0x905F
Значение хозучетного параметра 49 за последний закрытый час | 0x9060 - 0x9061
Значение хозучетного параметра 50 за последний закрытый час | 0x9062 - 0x9063
Значение хозучетного параметра 51 за последний закрытый час | 0x9064 - 0x9065
Значение хозучетного параметра 52 за последний закрытый час | 0x9066 - 0x9067
Значение хозучетного параметра 53 за последний закрытый час | 0x9068 - 0x9069
Значение хозучетного параметра 54 за последний закрытый час | 0x906A - 0x906B
Значение хозучетного параметра 55 за последний закрытый час | 0x906C - 0x906D
Значение хозучетного параметра 56 за последний закрытый час | 0x906E - 0x906F
Значение хозучетного параметра 57 за последний закрытый час | 0x9070 - 0x9071
Значение хозучетного параметра 58 за последний закрытый час | 0x9072 - 0x9073
Значение хозучетного параметра 59 за последний закрытый час | 0x9074 - 0x9075
Значение хозучетного параметра 60 за последний закрытый час | 0x9076 - 0x9077
Значение хозучетного параметра 61 за последний закрытый час | 0x9078 - 0x9079
Значение хозучетного параметра 62 за последний закрытый час | 0x907A - 0x907B
Значение хозучетного параметра 63 за последний закрытый час | 0x907C - 0x907D
Значение хозучетного параметра 64 за последний закрытый час | 0x907E - 0x907F
Значение хозучетного параметра 65 за последний закрытый час | 0x9080 - 0x9081
Значение хозучетного параметра 66 за последний закрытый час | 0x9082 - 0x9083
Значение хозучетного параметра 67 за последний закрытый час | 0x9084 - 0x9085
Значение хозучетного параметра 68 за последний закрытый час | 0x9086 - 0x9087
Значение хозучетного параметра 69 за последний закрытый час | 0x9088 - 0x9089
Значение хозучетного параметра 70 за последний закрытый час | 0x908A - 0x908B
Значение хозучетного параметра 71 за последний закрытый час | 0x908C - 0x908D
Значение хозучетного параметра 72 за последний закрытый час | 0x908E - 0x908F

## Системные
Параметр | Адрес (-а)
| Функция 0x03 (чтение) | Функция 0x06 (подготовка значения) | Функция 0x05 (запись подготовленного значения)
Год | 0xFF00 | 0xFF00 | 0x0007
Месяц | 0xFF01 | 0xFF01
День | 0xFF02 | 0xFF02
Часы | 0xFF03 | 0xFF03
Минуты | 0xFF04 | 0xFF04
Секунды | 0xFF05 | 0xFF05
Параметр | Адрес (-а)
Функция 0x05 (запись)
Очистка архива | 0x0001
Очистка хозучета | 0x0002
Квитирование | 0x0003
Установить модификацию | 0x0004
Очистка трендов | 0x0005
Установка времени | 0x0007
Параметр | Адрес
Функция 0x03 (чтение)
Текущие права доступа и номер пользователя | 0xFF10